Российское акционерное общество энергетики и электрификации "ЕЭС России"

Департамент науки и техники

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК В РАЙОНАХ С ЗАГРЯЗНЕННОЙ АТМОСФЕРОЙ:

РД 34.51.503-93

Москва - Санкт-Петербург
1993

Разработана АО Научно-исследовательским институтом по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения (АО НИИПТ), Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России".

Исполнители: инж. Акимкин А.Ф., к.т.н. Владимирский Л.Л., к.т.н. Кравченко В.А., к.т.н. Соломоник Е.А.

Утверждена Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России" 27.09.93.

Настоящая Инструкция содержит рекомендации по усилению линейной и подстанционной изоляции в районах с загрязненной атмосферой, обмыву линейной и подстанционной изоляции под напряжением, контролю за состоянием изоляции в процессе эксплуатации, применению гидрофобных покрытий загрязненной изоляции.

Инструкция предназначена для работников эксплуатационных организаций, занимающихся эксплуатацией электроустановок напряжением выше 1 кВ, а также для работников проектных и научно-исследовательских организаций, занимающихся исследованиями и выбором уровней линейной и подстанционной изоляции в районах с загрязненной атмосферой.

С выходом настоящей Инструкции отменяются "Указания по эксплуатации изоляции в районах с загрязненной атмосферой" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1984).

АО НИИПТ, 1993

| УДК 621.315.624(094.587) Инструкция по эксплуатации изоляции электроустановок в районах с загрязненной атмосферой |  | РД 34.51.503-93 Срок действия установлен с 01.04.94 г. до 01.04.99 г. |
| --- | --- | --- |

# 1. Общие положения, определения

1.1. Настоящая инструкция распространяется на эксплуатацию изоляции воздушных линий электропередачи (ВЛ), внешней изоляции электрооборудования и изоляторов открытых (ОРУ) и закрытых (ЗРУ) распределительных устройств, расположенных в районах с загрязненной атмосферой.

Инструкция регламентирует выполнение мероприятий:

- по контролю за состоянием изоляции электроустановок и по ее усилению;

- по профилактическому обслуживанию электроустановок (чистка, обмыв, гидрофобизация поверхности изоляторов).

1.2. Выполнение рекомендаций Инструкции должно исключить нарушения электроснабжения потребителей или свести их к минимуму. Службы энергосистем, ответственные за работу изоляции электроустановок, должны руководствоваться основными положениями настоящей Инструкции.

1.3. Терминология, используемая при выборе изоляции электроустановок в условиях загрязнения, приведена в "Инструкции по выбору изоляции электроустановок. РД 34.51.101-90". (М: СПО Союзтехэнерго, 1990). Терминология, используемая при проведении эксплуатационных мероприятий, регламентируемых настоящей Инструкцией, приведена в пп. 1.3.1 - 1.3.7.

1.3.1. Усиление изоляции - увеличение числа изолирующих элементов в существующей изоляционной конструкции, либо замена (полная или частичная) изоляционная конструкции такими, которые обеспечивают более высокие значения разрядного напряжения при работе в условиях загрязнения и увлажнения.

1.3.2. Чистка изоляторов - осуществляемое в условиях эксплуатации удаление сухим способом или обмывом водой загрязнений с поверхности изоляторов.

1.3.3. Гидрофобное покрытие изоляции - нанесенная на поверхность изоляторов смазка, препятствующая образованию на этой поверхности сплошной пленки увлажнения.

1.3.4. Срок службы между профилактическими мероприятиями - период времени, в течение которого разрядное напряжение изолятора или изоляционной конструкции не снижается относительно допустимого уровня.

1.3.5. Профилактика загрязнений - совокупность немедленных или планируемых в течение срока службы и периодически повторяющихся мероприятий по предотвращению перекрытий изоляторов или изоляционных конструкций вследствие их загрязнения.

1.3.6. Плановая профилактика загрязнений - совокупность планируемых в течение срока службы и периодически повторяющихся мероприятий по профилактическому обслуживанию изоляции электроустановок.

1.3.7. Оперативная профилактика загрязнений - применение необходимых мероприятий по профилактическому обслуживанию изоляции электроустановок с целью возможно быстрого устранения опасности перекрытия, являющейся, например, следствием внезапно возникшего, неподдающегося прогнозу значительного загрязнения изоляции.

1.4. В целях организации плановых работ по предотвращению перекрытий загрязненной изоляции на территории энергосистемы должны быть выявлены зоны с повышенной степенью загрязненности атмосферы (III СЗА и выше). С этой целью предварительно должны быть выделены районы со слабой степенью загрязнения (I и II СЗА). К районам с I СЗА следует относить леса, тундру, лесотундру, болота, луга и высокогорные районы с недефлирующими незасоленными почвами, не попадающие в зону влияния промышленных и природных источников загрязнения.

К районам со II СЗА следует относить непромышленные зоны городов, районы со слабозасоленными почвами; сельскохозяйственные районы, в которых применяются химические удобрения и химическая обработка посевов, не попадающие в зону влияния промышленных и природных источников загрязнений.

Для выделения зон с повышенной СЗА в энергосистеме должны быть разработаны карты уровней изоляции, которые составляются в соответствии с "Методическими указаниями по составлению карт уровней изоляции электрических сетей в районах с загрязненной атмосферой". При отсутствии карт выделение зон с повышенной СЗА может производиться в соответствии с "Инструкцией по выбору изоляции электроустановок", где СЗА определяется по характеристикам источников загрязнения в зависимости от их расстояния до электроустановки.

1.5. В целях эффективного проведения мероприятий в энергосистеме должно быть разработано планирование профилактики загрязнений с указанием вида и числа объектов в расчете на конкретные сроки с ежегодным уточнением.

1.6. В процессе эксплуатации должны учитываться новые и реконструируемые источники промышленного загрязнения и уточняться границы зон с различной СЗА с учетом перспективного развития промышленности и сельского хозяйства. При этом необходимо учитывать:

- причины, вызвавшие нарушения в работе изоляции;

- ответственность потребителей;

- тип и интенсивность загрязнений;

- перспективы сооружения или расширения промышленных предприятий, в выбросах которых содержатся вредные вещества;

- метеорологические особенности территории.

1.7. Наиболее эффективным плановым средством борьбы с загрязнением изоляции в промышленных районах является уменьшение выбросов промышленных предприятий путем улучшения технологии производства, строительства очистных сооружений, установки фильтров и т.д. Эксплуатирующая организация совместно с органами охраны окружающей среды должна принимать меры, направленные на снижение уровня загрязнений, выбрасываемых промышленными предприятиями.

1.8. Изоляторы и изоляционные конструкции электроустановок, расположенных в зонах, в которых имеется неблагоприятный опыт эксплуатации изоляции, должны быть приведены в надлежащее состояние путем выполнения соответствующих мероприятий, рассматриваемых в настоящей Инструкции.

1.9. Основным эксплуатационным мероприятием для повышения надежности изоляции ВЛ и распределительных устройств в районах с загрязненной атмосферой является ее усиление. Усиление изоляции должно производиться в соответствии с разделом 2 настоящей Инструкции.

В процессе эксплуатации следует обратить особое внимание на изоляторы и изоляционные конструкции, имеющие положительный опыт эксплуатации, но по своим параметрам не соответствующие требованиям "Инструкции по выбору изоляции электроустановок", с тем чтобы в случае необходимости можно было своевременно принять необходимые меры.

1.10. Если усиление изоляции до уровня, обеспечивающего надежную работу, не может быть выполнено (вследствие ограниченных габаритов ВЛ или распределительных устройств, отсутствия электрооборудования и изоляторов необходимых типов и т.п.), необходимо усилить изоляцию до максимально возможного уровня и предусмотреть плановые и оперативные профилактические эксплуатационные мероприятия (разделы 4 и 5 настоящей Инструкции). Решение о выполнении наиболее целесообразных профилактических мероприятий должно приниматься на основе опыта их проведения в рассматриваемых аналогичных или сходных условиях загрязнения.

1.11. Плановая профилактика загрязнений включает:

- определение степени загрязненности атмосферы;

- определение уровня загрязнения изоляции (раздел 3);

- замену изоляторов;

- усиление изоляции;

- обмыв, механическую очистку или смазку гидрофобными пастами.

1.12. В целях проведения оперативной профилактики необходимо использовать предупредительную информацию от специализированных служб (метеорологов, охраны окружающей среды, орнитологов и др.).

При серьезной опасности перекрытия в рамках предупредительной информации энергосистемой совместно со специализированными службами должен проводиться оперативный контроль, при этом следует принимать во внимание следующие анормальные условия загрязнения:

- ненормативный выброс на промышленном предприятии;

- инверсионное состояние погоды или туман после предшествующего периода сухой погоды;

- влажную пыльную бурю;

- занесенную пыль неместного происхождения;

- миграцию крупных птиц.

1.13. На основании оперативного эксплуатационного контроля или обработки информации от системы оповещения специализированными службами эксплуатирующей организацией должно приниматься решение относительно эксплуатационных мероприятий.

При выборе подлежащих применению мероприятий необходимо принимать во внимание:

- время, имеющееся в распоряжении для устранения опасности перекрытия;

- объем (тип и количество) изоляционных объектов, одновременно подвергаемых загрязнению;

- возможный ущерб для конкретной электроустановки;

- возможный ущерб в следствие перерыва электроснабжения потребителей.

В порядке оперативной профилактики загрязнений используются следующие мероприятия:

- обмыв под напряжением;

- обмыв при снятом напряжении;

- механическая очистка изоляции;

- смазка гидрофобными пастами.

1.14. Периодическая замена загрязненной изоляции на чистую (изоляция подходов BЛ, подвесная и опорная изоляция ОРУ) может быть рекомендована только в отдельных случаях, например, при цементирующихся загрязнениях или загрязнениях, разрушающих поверхностный слой изоляторов. При этом необходимо обеспечить уровни изоляции, регламентированные "Инструкцией по выбору изоляции электроустановок", или уровень изоляции, обеспечивающий по опыту эксплуатации требуемую надежность работы электроустановок в рассматриваемых условиях.

Демонтированные загрязненные изоляторы перед установкой в повторную эксплуатацию очищаются механическим способом или с применением специальных химических средств, не повреждающих глазурь фарфоровых изоляторов и поверхностный слой стеклодеталей (п.4.4.2).

1.15. Конфигурация подвесных изоляторов при замене их в районах с различными видами загрязнений должна выбираться в соответствии с табл.1.1.

В зонах с V-VII СЗА цементных и сланцеперерабатывающих предприятий, электрических станций на сланцах, предприятий черной металлургии, предприятий по производству калийных удобрений, химических производств, выпускающих фосфаты, алюминиевых заводов при наличии цехов производства электродов (цехов анодной массы) при замене следует, устанавливать изоляторы из фарфора и малощелочного стекла или полимерные изоляторы специального исполнения серии ЛК с индексом 6 и 7 с оболочкой из кремнийорганической резины (Приложение 1, п.2).

Таблица I.I

Области применения подвесных изоляторов

| Конфигурация изолятора | Характеристика районов загрязнения |
| --- | --- |
| Тарельчатый с ребристой нижней поверхностью | Районы с I-III СЗА при любых загрязнениях |
| Тарельчатый гладкий полусферический, тарельчатый гладкий конический | Районы с I-III СЗА при любых загрязнениях, районы с засоленными почвами и с промышленными загрязнениями не выше V СЗА, районы с влажными пыльными бурями |
| Тарельчатый двухкрылый | Районы с засоленными почвами и промышленными загрязнениями (III-VII СЗА) |
| Тарельчатый с сильно выступающим ребром на нижней поверхности | Побережья морей и соленых озер (III-VII СЗА) |
| Полимерные стеклопластиковые: | — |
| - с оболочкой нормального исполнения из кремний-органической резины | Районы с I-IV СЗА при любых видах загрязнений |
| - с оболочкой специального исполнения из кремний-органической резины | Районы с V-VII СЗА при не цементирующихся загрязнениях |
| Конфигурация изолятора | Характеристика районов загрязнения |
| - с оболочкой из этилен-пропилена | Районы с I-III СЗА на ВЛ напряжением до 330 кВ, включительно |
| - с оболочкой из полиоле-финовой композиции | Районы с I-III СЗА на ВЛ напряжением до 110 кВ, включительно |

При наличии положительного опыта полимерные изоляторы могут использоваться для замены фарфоровых или стеклянных изоляторов в районах с более высокими СЗА по сравнению с указанными в табл.1.1.

1.16. При замене фарфоровых подстанционных изоляторов следует по возможности применять изоляторы с чередованием ребер с большим и малым вылетом.

# 2. Усиление изоляции

2.1. Усиление изоляции ВЛ

2.1.1. Усиление изоляции ВЛ должно производиться в случае:

- неблагоприятного опыта эксплуатации изоляции на данном участке трассы ВЛ;

- если изоляция не соответствует СЗА, указанной на утвержденной карте уровней изоляции;

- необходимости повышения надежности работы изоляции ВЛ сверх показателя надежности, регламентируемого картой.

2.1.2. Усиление изоляции ВЛ осуществляется:

добавлением в гирлянду изоляторов того же типа;

заменой эксплуатируемых изоляторов на фарфоровые или стеклянные изоляторы специального исполнения;

заменой эксплуатируемых изоляторов на полимерные стекло-пластиковые изоляторы;

применением специальных изолирующих подвесок (например, типа , Y,  и ).

2.1.3. Усиление изоляции ВЛ, как правило, должно производиться по проектам, выполняемым специализированными проектными организациями. Проектная проработка должна включать: рассмотрение (в случае необходимости) допустимости уменьшения габаритов ВЛ при увеличении длины гирлянды с уточнением конкретных условий в данной местности (сила ветра, гололед, кратность коммутационных перенапряжений и т.д.); разработку (в случае необходимости) мероприятий по реконструкции линий (перетяжка проводов, подвеска дополнительных грузов на гирляндах, усиление траверс и др.).

При усилении изоляции на отдельных опорах или на небольших участках ВЛ, а также на отдельных присоединениях ОРУ проект может выполняться силами эксплуатационной организации.

2.1.4. Обобщенные рекомендации по усилению поддерживающих гирлянд ВЛ на металлических и железобетонных опорах в зависимости от СЗА на трассе ВЛ и ее номинального напряжения приведены в Приложении I. Эти рекомендации подлежат уточнению в конкретных условиях работы ВЛ с учетом особенности рельефа местности, климатических условий, типа опор и др.

2.1.5. Выпускаемые промышленностью тарельчатые подвесные изоляторы, как правило, позволяют усилить изоляцию не более чем на 1-2 ступени по СЗА.

Радикальным средством усиления изоляции ВЛ является применение полимерных стеклопластиковых изоляторов, которое целесообразно, если накоплен положительный опыт эксплуатации изоляторов рассматриваемого типа в данных или аналогичных условиях.

2.2. Усиление изоляции подстанционного электрооборудования и изоляторов ОРУ.

2.2.1. Усиление изоляции ОРУ должно производиться:

- в случае неблагоприятного опыта эксплуатации внешней изоляции электрооборудования и изоляторов рассматриваемого ОРУ;

- при строительстве новых или расширении действующих предприятий и тепловых электростанций, которое может привести к увеличению СЗА на рассматриваемом ОРУ более чем на одну ступень, регламентированную РД 34.51.101-90.

2.2.2. Усиление внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ следует проводить заменой установленного электрооборудования и изоляторов на конструкции усиленного исполнения (по разрядным характеристикам в условиях загрязнения). При отсутствии электрооборудования усиленного исполнения следует рассмотреть применение оборудования следующего, более высокого класса напряжения.

2.2.3. Усиление изоляции, как правило, должно производиться применением стандартных (заводских) конструкций. В отдельных случаях допускается усиление изоляции не стандартным способом, на основе проектной проработки. При этом должна быть рассмотрена возможность и допустимость снижения механических характеристик и динамической устойчивости электрооборудования при протекании тока к.з. В случае необходимости должны быть проведены соответствующие механические испытания в соответствии с ТУ на рассматриваемый вид оборудования.

2.2.4. Усиление изоляции шинных опор, разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, опорных изоляторов ОРУ следует производить путем замены установленных изоляторов изоляторами с увеличенной длиной пути утечки или добавлением изоляторов в колонки (рекомендуется применять в этом случае изоляторы одной и той же конфигурации). При этом изоляторы должны быть проверены по механической прочности.

2.2.5. С целью решения вопроса усиления изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ в зависимости от удельной эффективной длины пути утечки электрооборудование (изоляторы) ОРУ в настоящей Инструкции подразделяется на группы, приведенные в табл.2.1.

Таблица 2.1

Классификация внешней изоляции электрооборудования
(изоляторов), используемая при решении вопросов усиления изоляции

| Группа изоляции электрооборудования (изоляторов) | , см/кВ, при номинальном напряжении электроустановки |
| --- | --- |
|  | 6-35 кВ | 110-750 кВ |
| 1 | 2 | 3 |
| А1 | более 1,3 до 1,7 | более 1,2 до 1,5 |
| А2 | Более 1,7 до 2,2 | более 1,5 до 1,8 |
| Б1 | Более 2,2 до 2,6 | более 1,8 до 2,25 |
| Б2 | Более 2,6 до 3,1 | более 2,25 до 2,6 |
| В1 | более 3,1 до 3,5 | более 2,6 до 3,1 |
| В2 | более 3,5 до 4,2 | более 3,1 до 3,7 |
| Г | более 4,2 до | более 3,7 |

Удельная эффективная длина пути утечки  должна определяться при этом в соответствии с РД 34.51.101-90.

2.2.6. Степень необходимого усиления изоляции зависит от CЗA в месте расположения ОРУ и от уровня изоляции рассматриваемого оборудования или изоляторов. Группы электрооборудования (изоляторов), которые могут быть использованы при различной СЗА, в зависимости от числа чисток (обмывов) изоляции, приведены в табл.2.2 (чистки при текущих, плановых, ремонтах оборудования при этом не учитываются).

2.2.7. В Приложении 2 указаны группы изоляции электрооборудования (изоляторов), применяемого в ОРУ, в том числе рассмотрены случаи применения электрооборудования более высоких классов напряжения (допускается повышение не более, чем на две следующие ступе ни номинального напряжения).

Таблица 2.2

Группы изоляции электрооборудования (изоляторы), рекомендуемые для использования в районах с различной СЗА в зависимости от периодичности профилактических мероприятий

| СЗА | Группа изоляции оборудования (изоляторов) |
| --- | --- |
|  | без чисток | более 2 чисток в год | более 4 чисток в год |
| I | 2 | 3 | 4 |
| I | А2 | — | — |
| II | А2 | А1 | — |
| III | Б1 | А2 | А1 |
| IV | Б2 | Б1 | А2 |
| V | В1 | Б2 | Б1 |
| VI | В2 | В1 | Б2 |
| VII | Г | В2 | В1 |

Примечание: Принятая в настоящей Инструкции классификация электрооборудования отличается от приведенной в ГОСТ 28290-89 (см. следующую табл.2.3).

Таблица 2.3

Классификация электрооборудования по ГОСТ 28290-89

| Категория исполнения электрооборудования | , см/кВ , не менее при номинальном напряжении |
| --- | --- |
|  | 6-35 кВ | 110-750 Кв |
| А | 1,65 | 1,5 |
| Б | 2,5 | 2,25 |
| В | 3,5 | 3,1 |

- удельная геометрическая длина пути утечки.

# 3. Контроль за состоянием изоляции в процессе эксплуатацци

3.1. Общие положения

Степень загрязнения изоляторов.

3.1.1.Состояние изоляции в настоящей Инструкции называется уровнем загрязнения.

3.1.2. Критериями для определения уровня загрязнения являются удельная поверхностная проводимость слоя загрязненияи удельная объемная проводимость осадков, выпадающих из атмосферы.

3.1.3. Определение уровня загрязнения должно производиться в соответствии с табл.3.1 по расчетным значениям  и , полученным в процессе проведения измерений.

Таблица 3.1

Уровни загрязнения изоляции в зависимости от  и

| Уровень загрязнения изоляции | мкСм при пылевидном загрязнении |
| --- | --- |
|  | при увлажнении с |
|  | Менее 0,5 мСм/см | 0,5-4 мСм/см | 4-8 мСм/см |
| 1 | До 2 | до 1 | — |
| 2 | 2—5 | 1-2 | до 1 |
| 3 | 5-10 | 2-5 | 1-2 |
| 4 | 10-15 | 5-10 | 2-5 |
| 5 | 15-20 | 10-15 | 5-10 |
| 6 | 20-30 | 15-25 | 10-20 |

3.1.4. Определение состояния изоляции в соответствии с табл.3.1 необходимо:

- при составлении плана профилактики против загрязнений;

- при определении мероприятий оперативной профилактики;

- для контроля изменения загрязненности атмосферы;

- при изучении возможности увеличения срока службы изоляции электроустановок.

3.1.5. Измерения уровня загрязнения проводятся как плановые, так и оперативные. Для этой цели должна быть составлена программа измерений, в которой необходимо учитывать:

- периодичность отдельных измерений (например, ежемесячно);

- промежуток времени (например, год или определенные времена, сезоны, года);

- число пунктов измерения (их расположение);

- атмосферные условия и предполагаемое состояние погоды (сухой, дождливый, туманный периоды, мокрый снег).

3.1.6. Удельная поверхностная проводимость изоляторов  должна измеряться на изоляторах:

- снятых с эксплуатации;

- загрязнявшихся на специальных стендах под напряжением или без напряжения;

- установленных в эксплуатации при снятом напряжении (Приложение 3).

3.1.7. Удельная объемная проводимость влажных осадков  , выпадающих из атмосферы, должна определяться с помощью сборников осадков (п.3.5 и Приложение 4).

3.1.8. В результате испытаний должны быть определены значения  и  для наиболее опасных, повторяющихся в - данном районе, условий загрязнения и увлажнения, являющихся для данного района расчетными при определении периодичности проведения профилактических мероприятий.

3.1.9. Удельная поверхностная проводимость изоляторов  может быть определена по данным:

- измерений при искусственном увлажнении (лабораторные испытания контрольных изоляторов в помещении или камере, стендовые испытания под напряжением или без напряжения, испытания изоляторов на месте установки в эксплуатации при снятом напряжении);

- испытаний при естественном увлажнении (стендовые испытания и испытания на месте установки при снятом напряжении).

3.1.10. Место расположения изоляторов при лабораторных и стендовых испытаниях по условиям загрязнения и увлажнения должно быть характерным для изучаемого района.

3.1.11. Данные, подлежащие регистрации при определении уровня загрязнения изоляции, приведены в Приложении 5.

3.2. Определение уровня загрязнения на основе лабораторных испытаний.

3.2.1. В каждом месте измерений в качестве контрольных должны использоваться подвесные тарельчатые изоляторы нормального исполнения, как правило, класса 70 кН и опорно-стержневые изоляторы категории А класса напряжения 35-110 кВ, эксплуатирующиеся на действующих ВЛ или ОРУ.

Могут использоваться также подвесные тарельчатые изоляторы и опорно-стержневые изоляторы, специально установленные на конструкциях ОРУ, опорах ВЛ (подвесные изоляторы) или на специально сооруженных для этой цели стендах. Расстояние от нижних точек гирлянд до земли в свету должно составлять не менее 2 м, от нижних точек колонок изоляторов до земли - не менее I м. Расстояние в свету между соседними гирляндами или колонками должно быть не менее 0,5 м.

Для испытаний могут быть использованы бывшие в эксплуатации изоляторы, очищенные от загрязнений перед установкой.

Установку очищенных контрольных изоляторов следует производить во время очередной чистки, чтобы исходное состояние поверхности контрольной и основной изоляции было одинаковым.

3.2.2. Для лабораторных испытаний общее число линейных изоляторов должно составлять 15-20, а опорно-стержневых - 10-12 для обеспечения 5 демонтажей в течение 2 лет. Одновременно демонтируется 3 линейных и 2 опорных изолятора. Первый демонтаж должен производиться, как правило, не ранее чем через год после установки изоляторов.

В случае интенсивных аномальных загрязнений демонтаж изоляторов должен производиться сразу после возникновения таких ситуаций.

При демонтаже и транспортировке изоляторов для испытаний должна быть обеспечена сохранность слоя загрязнения изоляторов.

3.2.3. При определении удельной поверхностной проводимости тарельчатые и опорные изоляторы испытываются по одному элементу, допускается при испытании опорных изоляторов закорачивать отдельные его участки. Методы лабораторных испытаний изоляторов с целью определения удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения на этих изоляторах даны в Приложении 3.

3.3. Определение уровня загрязнения на основе стендовых испытаний под напряжением.

3.3.1. Для испытания на стенде под напряжением может устанавливаться опорно-стержневой изолятор категории А напряжением 35-110 кВ (ОНС-35, ИОС-110) и подвесные линейные изоляторы нормального исполнения (ПС70Д).

3.3.2. Питание стенда может осуществляться от автономного источника высокого напряжения (например, от испытательного транс-Форматора) или от шин высокого напряжения распредустройств энергосистемы через отдельное коммутирующее устройство. Коммутирующее устройство стенда должно обеспечивать отключения к.з. на стороне высокого напряжения. Стенд должен быть оборудован автоматикой, исключающей возникновение ненормальных и аварийных режимов в энергосистеме.

3.3.3. Источник испытательного напряжения должен выбираться таким, чтобы снижение амплитуды испытательного напряжения, вызванное протеканием тока утечки по поверхности испытуемого изолятора, не превышало 10%.

Указанному требованию по стабильности испытательного напряжения удовлетворяет, например, испытательный трансформатор типа ИОМ 35-70/300. При слабых и умеренных загрязнениях можно использовать испытательный трансформатор типа ИОМ 100/100.

3.3.4. Испытуемый изолятор по возможности должен находиться под воздействием постоянно приложенного напряжения, градиенты которого по строительной высоте и длине пути утечки должны соответствовать градиентам рабочего напряжения в действующих электроустановках.

3.3.5. Напряжение при измерении тока утечки по поверхности увлажненного до насыщения испытуемого изолятора, должно прикладываться толчком, т.е. перед увлажнением напряжение со стенда сначала снимается, а затем снова включается.

3.3.6. На стенде должно быть смонтировано устройство для искусственного увлажнения испытуемого изолятора водой с удельной объемной проводимостью, не превышающей 200 мкСм/см.

3.3.7. На стенде должна быть предусмотрена возможность измерения испытательного напряжения на стороне высокого напряжения и его регистрация.

3.3.8. На непродолжительное время допускается снимать напряжение со стенда на период измерений, монтажных и ремонтных работ, переключений и т.д.

3.3.9. Продолжительность стендовых испытаний определяется временем стабилизации накопления слоя загрязнения на поверхности изоляторов и длительностью определения периодичности проведения профилактических мероприятий.

3.3.10. При измерениях на стенде удельную поверхностную проводимость слоя загрязнения определяют по методике, приведенной в Приложении 3.

3.3.11. В случае влажных загрязнений, в том числе проводящими осадками, измерения значения следует производить непосредственно в момент выпадения осадков.

3.4. Определение уровня загрязнения на месте установки при снятом рабочем напряжении.

3.4.1. На месте установки определяется уровень загрязнения подстанционной изоляции (опорных и проходных изоляторов, изоляторов ошиновки, а также внешней изоляции электрооборудования) во время ремонтов и профилактических испытаний, т.е. при снятом напряжении.

3.4.2. Определение удельной поверхностной проводимости должно производиться одним из следующих методов:

- переносным прибором для определения загрязнения изоляторов в отдельных точках на их поверхности, т.е. зондом, включающим систему электродов и измерительный блок (см. Приложение 6);

- мегаомметром при измерении сопротивления всей поверхности изолятора;

- мегаомметром с использованием гибких электродов, накладываемых на части поверхности изолятора. Этот способ наиболее целесообразен на изоляционных конструкциях большой строительной длины с повторяющимися по высоте элементами с одинаковым загрязнением (стержневые изоляторы, покрышки).

3.5. Определение удельной объемной проводимости осадков, выпадающих из атмосферы.

3.5.1. Сбор осадков должен производиться в течение не менее двух лет с помощью сборников, выполненных из химически стойкого материала (например, стекла, керамики, пластмассы):

- регулярно летом и осенью, не реже двух раз в месяц;

- после длительного сухого периода в любое время года;

- в зимний период при каждом выпадении жидких осадков.

3.5.2. Сборники осадков должны устанавливаться на высоте не менее двух метров от поверхности земли. При установке сборников необходимо обеспечить, чтобы окружающие предметы не препятствовали попаданию в них атмосферных осадков.

3.5.3. Проводимость выпадающих из атмосферы осадков должна измеряться приборами для измерения электропроводимости растворов (кондуктометрами), оснащенными электролитическими ячейками. Допускается измерять удельную объемную проводимость методом вольтметра-амперметра или методом вольтметра на переменном напряжении промышленной частоты (Приложение 4).

3.5.4. При каждом измерении должна производиться оценка сопутствующих метеофакторов.

3.5.5. Цикл измерений должен продолжаться до тех пор, пока не будут получены максимальные повторяющиеся значения .

3.6. Определение периодичности чистки (обмыва) изоляции.

3.6.1. Для определения периодичности профилактических мероприятий (чистки, обмыва) необходимо установить уровень загрязнения (в соответствии с табл.3.1) и уровни изоляции (удельную эффективную длину пути утечки , см/кВ) гирлянд ВЛ и внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ОРУ.

3.6.2. Удельная эффективная длина пути утечки  рассчитывается по характеристикам изоляции ВЛ и ОРУ:

где L - длина пути утечки изоляторов или внешней изоляции электрооборудования, см; значения приведены в "Указаниях по составлению карт уровней изоляции ВЛ и распределительных устройств в районах с загрязненной атмосферой" (СПО, Союзтехэнерго, М., 1985);  - наибольшее эксплуатационное междуфазное напряжение, кВ; Ки - коэффициент эффективности изолятора или изоляционной конструкции, значения которого приведены в "Инструкции по выбору изоляции электроустановок" (СПО, Союзтехэнерго, М., 1990).

3.6.3. Необходимость проведения чистки для каждого уровня загрязнения изоляции в зависимости от  устанавливается в соответствии с табл.3.2. Практическое осуществление чистки должно быть выполнено при достижении нижнего предела , регламентированного для каждого уровня загрязнения в табл.3.1.

3.6.4. Допускается удлинение срока службы между профилактическими мероприятиями, если до его истечения подтверждается, что в рамках соответствующего уровня загрязнения еще не достигнуто нижнее граничное значение  в соответствии с табл.3.1.

Таблица 3.2

Проведение чистки изоляции для электроустановок с различной

| Уровень загрязнения в месте расположения электроустановки в соответствии с табл. 3.1 | Удельная эффективная длина пути утечки СМ/кВ | Необходимость проведения чистки (+), без чистки (-) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,0 - 1,90 | + |
|  | более 1,90 | _ |
| 2 | 1,0 - 2,25 | + |
|  | более 2,25 | _ |
| 3 | 1,0 - 2,60 | + |
|  | более 2,60 | _ |
| 4 | 1,0 - 3,10 | + |
|  | более 3,10 | _ |
| 5 | 1,0 - 3,50 | + |
|  | более 3,50 | _ |
| 6 | 1,0 - 3,50 | + |
|  | более 3,50 | _ |

3.7. Наблюдения за поведением изоляции.

3.7.1. Наблюдения за поведением изоляции электрооборудования в процессе эксплуатации должны проводиться систематически при неблагоприятных метеоусловиях (дожде, тумане, росе, изморози, мокром снеге, повышенной влажности воздуха), при этом должно фиксироваться наличие поверхностных частичных разрядов и их характер. Периодичность чистки должна быть такой, чтобы полностью исключить появление на поверхности изоляторов белых, желтых и красных дуг.

3.7.2. Оценка опасности предразрядных дуг на изоляторах (наблюдение целесообразно проводить в темноте) должна производиться с помощью независимых друг от друга критериев (табл.3.3).

Таблица 3.3

Оценочные критерии степени загрязнения изоляции по наблюдениям

| Доля ребер с предразрядными дугами в расчете на один изолятор, % | Цвет предразрядных дуг | Степень опасности | Необходимые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| до 15 | Голубовато-фиолетовый | Непосредственной опасности перекрытия нет | Наблюдение за предразрядными дугами |
| до 25 | Оранжево-желтый | Возможно развитие разряда, вплоть до перекрытия | Наблюдение и подготовка к применению оперативных профилактических мероприятий |
| до 60 | Светло-желтый | Непосредственная опасность перекрытия | Немедленная реализация мероприятий |

# 4. Чистка изоляции

4.1. Общие положения.

4.1.1. Чистка изоляции ВЛ и внешней изоляции электрооборудования (и изоляторов) распределительных устройств может производиться двумя способами: вручную и путем обмыва струей воды. В районах с I-III СЗА основным профилактическим эксплуатационным мероприятием по повышению надежности работы изоляции является ее ручная чистка. В районах с IV-VII СЗА основным профилактическим эксплуатационным мероприятием по повышению надежности работы изоляции является ее обмыв струей воды.

4.1.2. Обмыв изоляции особенно эффективен при пылевидных загрязнениях, не цементирующихся на поверхности изоляторов. При цементирующихся загрязнениях обмыв, как правило, также достаточно эффективен, однако в этом случае частота обмыва должна быть увеличена.

4.1.3. Обмыв изоляции должен производиться:

- в некоторых, специально оговоренных случаях при выборе электрооборудования и изоляторов РУ (пп.2.3,6, 2.3.7, 2.3.8, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 Инструкции по выбору изоляции электроустановок РД 34.51.101-90);

- при неблагоприятном опыте эксплуатации изоляции ВЛ и РУ, вызванном неправильным выбором требуемого уровня изоляции или увеличением загрязненности атмосферного воздуха в месте расположения электроустановки.

4.1.4. Устройства по обмыву изоляции подразделяются в зависимости от следующих условий:

- вид обмываемой электроустановки (ВЛ, РУ, высокий переход и др.);

- класс напряжения обмываемой изоляции (с изолированной или заземленной нейтралью, высокого или сверхвысокого напряжения);

- давление воды (с высоконапорными или низко напорными струями);

- вид струи (непрерывная, прерывистая);

- тип обмывочного устройства (стационарное, передвижное);

- способ управления обмывом (ручной или автоматический);

- состояние электроустановки при обмыве (со снятием напряжения или под напряжением);

- способ водоподготовки (стационарный или передвижной резервуар и др.).

4.1.5. Производство обмыва должно обеспечивать:

- безопасность обслуживающего персонала;

- отсутствие перекрытий по струе воды;

- отсутствие перекрытий изоляции как во время обмыва, так и в период между очередными обмывами.

4.1.6. Выбор способа обмыва изоляции электроустановок, удовлетворяющего требованиям п.4.1.5, с учетом особенностей, указанных в п.4.1.4, должен определяться имеющимся опытом производства обмыва, оснащением, необходимым для обмыва оборудованием, уровнем подготовки обслуживающего персонала, уровнем изоляции и степенью загрязнения подлежащей обмыву изоляции.

4.1.7. Обмыв изоляции электроустановок должен производиться в соответствии с типовыми инструкциями и инструкциями, учитывающими местные условия (составленными на основе типовых инструкций). В этих инструкциях должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- требования техники безопасности к персоналу, производящему обмыв, к оборудованию, защитным средствам и приспособлениям;

- требования к удельному объемному сопротивлению и температуре воды;

- требования к давлению воды;

- методика подготовки и производства (последовательность) обмыва конкретных типов электрооборудования и изоляторов, а также их частей с учетом направления ветра и компоновки ОРУ, или типа опоры BЛ с учетом направления ветра и компоновки ОРУ, или типа опоры ВЛ с указанием числа, направления и последовательности перемещения струй;

- минимально допустимые расстояния по струе воды от насадка до токоведущих частей электроустановки;

- описание технологического оборудования (механизмов, приспособлений, защитных средств), используемого при обмыве;

- требования безопасности в аварийных ситуациях, в том числе в случаях перекрытий изоляторов при их обмыве;

- требования к метеорологическим условиям во время обмыва.

4.1.8. Оптимальные значения диаметра выходного отверстия насадка и давления воды должны быть выбраны опытным путем с учетом требуемой длины струи, качества обмыва и расхода воды.

4.1.9. Периодичность обмыва (ручной чистки) должна выбираться на основе опыта эксплуатации изоляции электроустановок или на основе рекомендаций, приведенных в разделе 3. Внеочередной обмыв (или ручная чистка) должен производиться также при возникновении неблагоприятных метеорологических ситуаций (загрязнении изоляции пылью неместного происхождения, влажных пыльных бурях и т.п.).

4.1.10. Продолжительность обмыва изоляции, необходимая для качественной очистки ее поверхности от загрязнения, должна устанавливаться опытным путем, с учетом конкретных условий загрязнения и размеров обмываемой изоляции. При этом, как правило, качество обмыва оператор должен определять визуально. В отдельных случаях для количественной оценки качества обмыва могут быть выполнены специальные измерения, предусматривающие измерение уровня загрязнения до и после обмыва, что, как правило, требует снятия напряжения на обмываемом изоляторе.

4.1.11. Обмыв запрещается производить:

- в темное время суток;

- при скорости ветра больше 5 м/с;

- при температуре воздуха ниже -5°С;

- при грозе, тумане;

- при замыканиях на землю в сетях с изолированной или компенсированной нейтралью.

4.1.12. Полностью безопасным, эффективным и не требующим специального оборудования является обмыв со снятием напряжения. Однако этот метод не всегда может быть реализован, так как при этом снижается надежность электроснабжения потребителей.

4.1.13. Дополнительные указания к стационарному и ручному методам обмыва изоляции ОРУ под напряжением приведены в Приложениях 8 и 9, соответственно.

4.2. Обмыв изоляции ВЛ.

4.2.1. Обмыв гирлянд изоляторов ВЛ под напряжением может производиться непрерывными струями вода как низкого, так и высокого давления. Обмыв струей низкого давления 0,5-1,0 МПа С 5-10 кгс/см2) должен производиться в соответствии с "Типовой инструкцией по обмыву изоляторов ВЛ до 500 кВ, включительно, под напряжением непрерывной струей воды" (М.: СПО Союзтехэнерго, 1982). Обмыв струей высокого давления более 1 МПа (более 10 кгс/см2) должен производиться в соответствии с "Инструкцией по обмыву изоляторов BЛ 3-500 кВ, находящихся под напряжением, непрерывной струей воды" (М.: СЦНТИ ОРГРЭС, 1972).

На основе указанных Типовых инструкций и настоящей Инструкции должны быть составлены местные инструкции по обмыву изоляции под напряжением, учитывающие конкретные условия работы изоляции и утвержденные в установленном порядке.

4.2.2. Выбор способа обмыва (высоким или низким давлением) должен определяться оснащенностью необходимыми устройствами, приспособлениями и оборудованием. При этом необходимо также учитывать интенсивность загрязнения и степень его закрепления на поверхности изоляторов. Струи низкого давления эффективны при легко смываемых загрязнениях. Струи высокого давления эффективны при всех видах загрязнений, так как эти струи имеют большую ударную силу, чем струи низкого давления.

Применение струй высокого давления уменьшает расход воды по сравнению с использованием струй низкого давления. Недостатком использования струй высокого давления является необходимость использования более сложного оборудования (насосы высокого давления, прочные штанги и др.), что не всегда является доступным на практике.

4.2.3. Обмыв гирлянд изоляторов ВЛ напряжением до 35 кВ, включительно, должен производиться водой с удельным сопротивлением не ниже 2000 Омсм (удельная проводимость не выше 500 мкСм/см), а ВЛ напряжением выше 35 кВ - с удельным сопротивлением не ниже 1000 Омсм (удельная проводимость не выше 1000 мкСм/см).

4.2.4. Обмыв изоляторов ВЛ, как правило, должен производиться при помощи передвижных обмывочных устройств, включающих в себя автоцистерну с насосом, телескопическую вышку, струйно-направляюший аппарат со стволом и комплект насадков.

4.2.5. Минимально допустимые расстояния по струе воды от насадка до токоведущих частей BЛ должны быть не менее указанных в Приложении 7.

4.3. Обмыв изоляции РУ.

4.3.1. Обмыв внешней изоляции электрооборудования и изоляторов РУ под напряжением, как правило, должен производиться непрерывными струями воды низкого давления 0,5-1,0 МПа (5,0-10,0 кгс/см ). Применение струй высокого давления может производиться в отдельных, особо оговоренных случаях, не рассматриваемых в настоящей Инструкции.

4.3.2. Обмыв изоляции РУ должен производиться либо при помощи стационарных устройств с закреплением насадков на обмываемом изоляторе или изоляционной конструкции, либо при помощи передвижных устройств (ручных или на базе автомобиля). В случае применения стационарно закрепленных насадков вода к ним может подводиться либо от передвижного резервуара, либо от стационарного резервуара с разводкой воды по территории РУ.

4.3.3. При стационарном обмыве расстояние между насадком и токоведущими частями должно быть не менее требований к воздушным промежуткам между токоведущими частотами и заземлением конструкций ОРУ, регламентированных в Главе 4.2 ПУЭ.

4.3.4. Продолжительность обмыва одной изоляционной конструкции (колонки изоляторов) должна обеспечивать требуемое состояние поверхности изоляции и практически определяется непосредственно на месте эксплуатации электроустановки.

4.3.5. Для предотвращения возможности перекрытия изоляторов при недостаточной скорости подачи воды необходимо возможно быстрое открывание и закрывание вентилей, подающих воду на объект.

4.3.6. Выбор наиболее подходящих типов насадков для использования в стационарных установках должен определяться качеством обмыва и расходом воды при этом.

4.3.7. При стационарном обмыве необходимо контролировать в допускаемых пределах следующие данные:

- количество воды в резервуаре, необходимое для завершения обмыва;

- удельное объемное сопротивление воды;

- давление воды;

- скорость ветра (не должна превышать 5 м/с).

4.3.8. При наличии на месте обмыва только воды, имеющей более высокую проводимость, чем допустимая, необходимо предусмотреть водоподготовку при помощи опреснительной установки, либо использовать привозную воду или привозной конденсат. Удельное объемное сопротивление воды при стационарном обмыве должно быть не ниже следующих минимально допустимых значений: для электрооборудования напряжением 110-220 кВ в зонах с IV-V СЗА -6000 Омcм, в зонах с VI-VII - 8000 Ом-см, для напряжения 330-500 кВ в зонах с IV-V СЗА - 8000 Ом.см.

4.3.9. При ручном обмыве минимально допустимые расстояния по струе воды от насадка до токоведущих частей РУ должны быть не менее указанных в Приложении 7.

4.3.10. При ручном обмыве удельное объемное сопротивление воды должно быть не ниже следующих минимально допустимых значений: для электрооборудования напряжением 35 кВ в зонах с IV-V СЗА - 6000 Омсм, VI-VII СЗА - 8000 Омсм, для напряжения 110-220 кВ в зонах с IV-V СЗА - 4000 Омсм, VI-VII СЗА - 6000 Омсм, для напряжения 330-500 кВ в зонах с IV-V СЗА - 6000 Омсм.

4.4. Ручная чистка изоляции.

4.4.1. Ручная чистка изоляции может производиться на внешней изоляции электрооборудования и изоляторов ВЛ и только в порядке исключения на отдельных опорах ВЛ. Ручная чистка должна проводиться:

- при плановых ремонтаж электрооборудования РУ;

- в тех случаях, когда обмыв струей воды не дает необходимого эффекта или его применение невозможно, а применение гидрофобных покрытий также неэффективно или не может быть применено по тем или иным причинам.

4.4.2. При чистке изоляции могут быть использованы химические моющие средства в соответствии с "Методикой по очистке загрязненных изоляторов ВЛ и ОРУ специальными очищающими составами" (711.00.00.000Д, СКТБ ВКТ Мосэнерго, 1986).

4.4.3. Ручная чистка изоляции при пылевых не цементирующихся загрязнениях должна производиться чистой сухой ветошью. При цементирующихся загрязнениях, а также при загрязнениях, образующих тонкую трудноудаляемую поверхностную пленку, ручная чистка должна производиться ветошью, смоченной различными растворителями в зависимости от вида загрязняющего вещества. Наиболее эффективный растворитель для конкретных условий загрязнения определяется опытным путем. При работе с растворителями необходимо соблюдать осторожность и соответствующие правила техники безопасности.

В некоторых случаях для облегчения ручной чистки изоляции могут применяться гидрофобные покрытия, которые предварительно наносятся на поверхность изоляторов для размягчения слоя загрязнения.

# 5. Применение гидрофобных покрытий

5.1. Гидрофобные покрытия применяются для повышения надежности эксплуатации внешней изоляции электрооборудования РУ. Применение гидрофобных покрытий на изоляции ВЛ, как правило, не допускается. Допускается применение гидрофобных покрытий на подвесной изоляции ОРУ напряжением 110 кВ и выше, а также на коротких участках BЛ, попадающих в зону интенсивных загрязнений, при невозможности внедрения других способов повышения надежности работы изоляции.

5.2. Гидрофобные покрытия целесообразно применять в зонах с IV СЗА и выше при цементирующихся загрязнениях, а также в зоне уносов химических производств с большим содержанием в выбросах легкорастворимых веществ, приводящих к существенному повышению проводимости естественных осадков.

5.3. В качестве гидрофобных покрытий могут применяться вязкие пасты и жидкие покрытия (трансформаторное, турбинное масло и др.). Применение паст, как правило, предпочтительнее.

Гидрофобные пасты, применяемые для нанесения на поверхность изоляторов, в зависимости от их состава подразделяются на три основных типа:

а) кремнийорганические (например, КВ-3, КПД);

б) углеводородные (например, ГПИ, ГОИ-54П);

в) смешанные (например, ОРГРЭС-150).

Тип и марка гидрофобных покрытий, рекомендуемых для применения на изоляторах ОРУ и вводах в ЗРУ, должны определяться на основании опытной эксплуатации покрытий и (или) результатов исследований в конкретных условиях эксплуатации.

5.4. Области применения гидрофобных покрытий различного состава:

- кремнийорганические покрытия наиболее целесообразно применять в районах, где загрязнения в атмосфере имеют преимущественно газообразные и туманообразные компоненты;

- углеводородные покрытия наиболее эффективны в районах с большим содержанием в атмосфере пылевидных загрязнений, так как эти покрытия обладают способностью восстанавливать гидрофобность поверхности изоляторов при воздействии токов утечки и частичных разрядов;

- смешанные покрытия наиболее приемлемы при умеренном содержании как газообразных, так и твердых компонентов.

5.5. Гидрофобные покрытия должны наноситься на изоляторы ручным или механизированным способом в распыленном состоянии. Для механизированного нанесения паста предварительно разогревается или разбавляется до консистенции, обеспечивающей ее распыление. Ручным способом гидрофобное покрытие может наноситься на изоляцию только без напряжения, механизированным - без напряжения или под напряжением.

5.6. Рекомендуется наносить пасты слоем толщиной 0,7-1,0 мм в условиях цементирующихся, а также интенсивных не цементирующихся загрязнений и толщиной 0,2-0,3 мм при малом количестве выпадающих твердых загрязнений.

5.7. Нанесение гидрофобного покрытия ручным способом должно производиться на сухие, очищенные от загрязнений изоляторы в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +10°С. Нанесение гидрофобных паст механизированным способом должно производиться на сухие, очищенные от загрязнений изоляторы в сухую погоду при температуре окружающего воздуха не ниже +5°С. Нанесение жидких покрытий механизированным способом должно производиться на сухую поверхность изолятора при температуре не ниже -10°С без ее предварительной очистки от загрязнений.

5.8. При возникновении на изоляторах с гидрофобным покрытием интенсивных частичных разрядов необходимо произвести внеочередное нанесение покрытий на изоляторы, кроме, углеводородных покрытий, эксплуатацию которых можно вести до появления заметных следов их разложения на поверхности. Внеочередное нанесение покрытий должно производиться в сухую погоду, при этом допускается выполнять его без предварительной очистки изоляторов.

5.9. Удаление отработанного гидрофобного покрытия может производиться вручную ветошью, смоченной растворителями (уайт-спиритом, дизельным топливом, керосином, сольвентом), древесными стружками, скребками, не повреждающими поверхность изоляторов, или механизированным способом.

5.10. Для каждого типа гидрофобного покрытия желательно получить от организации-разработчика инструкцию по нанесению и удалению пасты. На основании ее в энергосистеме для каждого РУ и участка ВЛ должны составляться инструкции, учитывающие местные условия и утвержденные в установленном порядке. Нанесение гидрофобных покрытий на изоляторы под напряжением должен производить специально обученный персонал.

5.11. Срок эффективного действия гидрофобных покрытий должен определяться в соответствии с Приложением 10.

# Footnotes

В настоящее время находятся в стадии утверждения; вводятся взамен аналогичных по содержанию Указаний, утвержденных Главтехуправлением Минэнерго СССР 04.09.84

Возможность обмыва штыревых изоляторов ВЛ должна быть установлена опытным путем.

В настоящей Инструкции обмыв прерывистыми струями воды не рассматривается