Инж. Цилько В.А., к.т.н. Нестеров С.В., д.т.н. проф. Целебровский Ю.В.

Диагностика систем молниезащиты.

Молниезащита представляет собой комплекс мероприятий направленных на предотвращение прямого удара молнии в объект и на устранение опасных последствий связанных с прямым ударом с заданной вероятностью. К этому же комплексу относятся средства защиты объекта, предохраняющие его от вторичных воздействий молнии и заноса высокого потенциала. Кроме того, в электроэнергетике молниезащита, при её правильном выполнении,  существенным образом улучшает  электромагнитную совместимость технических устройств и атмосферного электричества. А поскольку обеспечение электромагнитной совместимости является в последнее время краеугольным камнем электроэнергетики, то правильное обустройство системы молниезащиты существенным образом будет сказываться на качестве работы как силовых установок так и вторичных цепей к которым в последнее время предъявляются повышенные требования надежности функционирования.

Устройство систем  молниезащиты в общем случае регламентировано рядом документов [1, 2, 3]. Комплекс средств молниезащиты здания или сооружения в общем случае включает в себя следующие средства:

- Внешняя молниезащитная система – устройства защита от прямых ударов молнии;

- Внутренняя  молниезащитная система – устройства защиты от вторичных воздействий молнии.

В свою очередь внешняя молниезащитная система состоит из  молниеприемников, токоотводов и заземлителей. Внутренняя включает в себя ряд мер, таких как экранирование (снижает уровень электромагнитных помех), соединение металлических конструкций сооружения и  оболочек кабелей (для выравнивания разности потенциалов), использование устройств защиты от перенапряжений.

Уровень надежности защиты устанавливается в зависимости от класса объекта. В соответствии с классификацией, приводимой в Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [3] основные объекты энергетики, такие как электрические станции, электрические подстанции, линии электропередачи можно отнести к «специальным объектам с ограниченной опасностью», где последствия ударов молнии могут вызвать «недопустимое нарушение коммунального обслуживания». В соответствии с [3] для специальных объектов минимально допустимый уровень надежности защиты от прямых ударов молнии (ПУМ) устанавливается в пределах от 0,9 до 0,999 в зависимости от степени его общественной значимости и тяжести ожидаемых последствий от прямого удара молнии.

В настоящее время эксплуатационный контроль систем молниезащиты не регламентируется никакими руководящими документами, в частности например, объемом и нормами испытания электроустановок [9]. Однако, зачастую по результатам диагностики оказывается, что молниезащита  объектов энергетики не в полной мере удовлетворяет требованиям нормативных документов [1, 2, 3]. Чаще всего встречаются случаи «недозащиты» сооружений энергетического объекта средствами первичной защиты, т.е. защиты от прямого попадания грозового разряда в защищаемый объект. Это проявляется в основном в недостаточности зон защиты существующих молниеприемников а так же неправильном  оборудовании заземляющих устройств молниеприемников. Виной тому обычно становятся не ошибки первоначального проектирования и строительства а  ряд изменений, как естественного так и производственного характера, которые претерпевает энергообъект в ходе эксплуатации. К примеру часто встречаются случаи перепланировки объектов энергетики без пересмотра и перерасчета устройства системы первичной, а иногда и вторичной систем молниезащиты. Одним из естественных процессов, заметно влияющим на конструкции первичных (да и вторичных) средств молниезащиты может послужить естественная  грунтовая коррозия, зачастую сильно ускоряемая электрохимической составляющей. Коррозионные процессы в грунте иногда столь сильны, что приводят к разрушению, или недопустимому снижению сечения заземляющих проводников еще до окончания установленного (заложенного проектировщиками) срока их эксплуатации (Рисунок 1). Довольно часто встречаются случаи неправильного оборудования или полного отсутствия заземления разрядников и ограничителей пернапряжений.

Справедливости ради стоит отметить, что  случаются ситуации когда неправильное выполнение грозозащиты энергетического объекта не ведет к увеличению числа грозовых разрядов в его сооружения. С одной стороны это может служить признаком достаточности принятых молниезащитных мер. Но, с другой стороны, согласно [3] плотность ударов молнии на единицу площади, прежде всего, должна определятся путем метеорологического наблюдения в месте размещения объекта. Однако, как правило, такие наблюдения не проводятся. А при проектировании энергетических объектов  плотность ударов молнии в землю рассчитывается по известной формуле:

,		(1)

где Tg – среднегодовая продолжительность гроз в часах, определенная по региональным картам интенсивности грозовой деятельности. Следовательно  можно предположить, что особенности расположения таких энергообъектов  и электрические характеристики грунта создают предпосылки для весьма малой вероятности ударов молнии в их территорию. Ранее по отношению к линиям электропередачи была обоснована гипотеза  об избирательном характере поражения молнией тех или иных участков земной поверхности [4]. Это связано в первую очередь с электрическими характеристиками грунта, формирующими ту или иную плотность заряда в заземленных объектах, и в конечном итоге - возможность образования встречного стримера, на который ориентируется молния [5]. Вполне вероятно, что наличие хорошо проводящих грунтов с низким удельным сопротивлением, или к примеру близко расположенного водоема, а так же разветвленной сетью электропроводящих коммуникаций и других, пока не выясненных обстоятельств создают ситуацию,

практически исключающую наземные разряды молнии в зоне таких объектов. Эта гипотеза, естественно, нуждается в проверке, требующей длительных экспериментов по регистрации ударов молнии. Поэтому, в настоящее время, при диагностике молниезащиты энергетических объектов, пока приходится опираться на существующие методики и документы, в основе которых лежит гипотеза о равной вероятности поражения любого участка земной поверхности.

Работу по диагностическому обследованию систем молниезащиты условно можно разделить на три основных этапа:

- Ознакомление  с объектом обследования и сбор данных;

- Инструментальное обследование;

- Анализ данных и разработка мероприятий.

На первом этапе работы исследуется техническая документация на обследуемый энергетический объект. Сюда входят: генеральный план объекта, со всеми сооружениями подъездными путями, отходящими линиями электропередачи и т. д.; паспорт заземляющего устройства объекта; статистика аварийных ситуаций не объекте. Изучаются особенности географического расположения объекта. Согласно техническому заданию на выполнение работы, разрабатываются и согласовываются программы обследования, выбираются и при необходимости корректирются методики экспериментальных обследований.

Инструментальное обследование включает в себя довольно большой комплекс мероприятий по определению реальных параметров существующей системы грозозащиты энергообъекта. Прежде всего уточняется соответствие географического местоположения и размеров защищаемых сооружений генеральному плану объекта. Определяются относительные высоты защищаемых объектов и молниеприемников. Для этих работ используется ряд геодезических приборов и инструментов, таких как: оптический теодолит (3Т5КП) и соответствующие ему приборы (рулетка, рейка и т.д.); спутниковый навигационный приемник системы GPS (Garmin GPSMap 76c); лазерный дальномер (Dysto Classic ); и др. По результатам работы составляется топографическая схема. Если заземляющие устройства молниеприемников и вторичных устройств грозозащиты по проекту имеют металлическую связь с заземляющим устройством всего объекта или между собой, производится измерение сопротивления этих металлосвязей по четырехпроводной схеме прибором ПИНП или аналогичным. При необходимости уточняется топология заземляющих устройств молниеприемников, например с помощью трассодефектоискателя типа ТДИ. По результатам измерений составляется протокол.  Одним из основных параметров устройств молниезащиты является импульсное сопротивление растеканию тока молнии с заземляющих устройств системы молниезащиты. Для измерения этого параметра, с помощью импульсного генератора, в конкретном устройстве молниезащиты наводится импульс тока близкий по характеристикам к импульсу молнии. При этом импульсным вольтметром и (или) осциллографом регистрируется импульс напряжения. Сопротивление вычисляется путем несложных расчетов. Характерные формы кривых импульса тока и напряжения показаны на рисунке 2. Для измерения импульсных характеристик используется комплект приборов ИКП и цифровой осциллограф FLUKE 123. По результатам измерений составляется протокол. Кроме того проводится обследование коррозионного состояния заземляющих устройств молниеотводов и вторичных средств молниезащиты с выборочным вскрытием грунта. Измерения производятся по методике изложенной в [8].  Результаты заносятся в протокол. И в заключение проводится обследование системы грозозащиты от набегающих волн перенапряжения. Это обследование включает в себя визуальное обследование отходящих линий электропередачи на предмет соответствия нормативным документам а так же измерение сопротивления заземления некоторого количества опор на каждой отходящей линии (количество опор выбирается в зависимости от условий прохождения ВЛ и других параметров).

На третьем этапе работы проводится анализ данных, полученных в ходе инструментального обследования. Производятся расчеты зон защиты молниеотводов, и наносятся на геодезический план объекта (см. рисунок 3). Выполняется проверка соответствия вторичных средств молниезащиты РД и проекту объекта. Методики расчета зон защиты молниеотводов различных конструкций изложены например в [3],   руководстве по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений [6] или справочнике по молниезащите [7]. В заключение разрабатывается комплекс рекомендаций по устранению недостатков системы грозозащиты объекта. Весь материал, накопленный в процессе выполнения работы по диагностическому обследованию системы грозозащиты энергетического объекта оформляются в виде отчета.

В качестве выводов можно обозначить следующие положения:

- В настоящее время эксплуатационный контроль систем молниезащиты не проводится и отсутствуют необходимые для этого руководящие документы;

- Обследование систем молниезащиты различных энергообъектов показало, что зачастую уровень такой защиты не соответствует требованиям нормативных документов;

- Предложен комплекс мер и средств для диагностики систем молниезащиты энергетических объектов.

Список литературы

- Правила устройства электроустановок. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2 – 7-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. -104 с.

- Правила устройства электроустановок. Раздел 2. Передача электроэнергии. Главы 2.4, 2.5 – 7-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. -160 с.

- Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. – М.: Издательство МЭИ, 2004. – 57 с.

- С. Г. Куатов, Н. М. Никитин, Ю.В.Целебровский Грозопоражения и грозозащита дальних линий электропередачи. // Передача энергии переменным током на дальние и сверхдальние расстояния . Труды международной научно-технической конференции, том 2. (15-19 сентября, 2003, Новосибирск, Россия). – Новосибирск, СибНИИЭ, 2003. – С. 233-240.

- Базелян Э.М., Райзер Ю.П. Физика молнии и молниезащиты. – М.: Физматлит, 2001. – 320 с.

- Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений / под научной редакцией Н.Н.Тиходеева. – 2-е издание. – Санкт-Петербург: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 1999.- 353 с.

- Карякин Р.Н. Справочник по молниезащите. - М.: Энергосервис, 2005. - 879 с.

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. Составлено: АО «Фирма ОРГРЭС» РАО «ЕЭС России» , М., 2000, с 48-58.

- Обём и нормы испытаний электрооборудования. РД 34.45-51.300-9. - М.:ЭНАС, 1998. - 252.

# Footnotes

здесь и далее в тексте под заземляющими устройствами будут, прежде всего, пониматься искусственные заземлители

# Text boxes

Рисунок 1. Разрушение заземляющего спуска грунтовой коррозией

Рисунок 2.Осциллограммы тока (А) и напряжения (В) заземлителя ОПН.

Рисунок 3. Фрагмент плана подстанции с зонами защиты молниеотводов