Повышение надежности работы электрических сетей на основе глубокого ограничения внутренних перенапряжений.

Аношин О.А.

Защита от перенапряжений воздушных и промышленных сетей 6-35 кВ является важной и актуальной задачей, поскольку надежность работы электрооборудования. определяет надежность технологического процесса добычи и переработки нефти и газа. Естественна наметившаяся в настоящее время тенденция, использовать для защиты сетей нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН), которые являются прогрессивными защитными аппаратами, обладающими лучшими защитными характеристиками, чем вентильные разрядники.

Вместе с с тем использование ограничителей перенапряжений затруднено отсутствием нормативно-техничекой документации по их применению и эксплуатации. Это в свою очередь вызывает недоверие потребителей к данному защитному аппарату и затрудняет решение вопросов по его использованию в проектных решениях.

Фирма «Таврида Электрик» являясь лидером в области разработки и производства защитных аппаратов 6-35 кВ также оказывает инжиниринговые услуги по вопросам применения ограничителей перенапряжений. В составе ряда региональных представительств проводятся инженерные расчеты различных видов внутренних перенапряжений и на их основе выдаются научно обоснованные рекомендации по применению ОПН/TEL. Область инженерных расчетов и рекомендаций по применению ОПН охватывает следующие направления:

- Расчет перенапряжений и разработка рекомендаций по защите двигателей и трансформаторов 6-35 кВ от коммутационных перенапряжений.

- Расчет дуговых перенапряжений в электрических сетях с изолированной, резонансно заземленной и резистивно заземленной нейтралью. Разработка рекомендаций по их ограничению.

- Расчет рассеиваемой энергии в ОПН при воздействии коммутационных и квазиутановившихся перенапряжений для правильного выбора энергетических параметров ОПН.

- Разработка рекомендаций по защите от грозовых перенапряжений ВЛ электропередачи.

Предлагаемые инжиниринговые услуги направлены на правильный выбор параметров ОПН в конкретных условиях эксплуатации и повышения надежности работы сети и самих ОПН.

Для наиболее общих условий эксплуатации «Таврида Электрик» предлагает упрощенные рекомендации основанные на многолетнем опыте эксплуатации своих ОПН и научно-технических расчетах, проведенных инженерной группой «Таврида Электрик»

Рекомендации по применению ОПН.

Таблица 1: Защита двигателей и трансформаторов

| Вид нагрузки | Двигатель | Трансформатор |
| --- | --- | --- |
| Длина фидера | До 50 м | Свыше 50 м | До 300 м | Свыше 300 м |
| Способ установки | Фаза-земля | Параллельно контактам выключателя | Фаза-земля | Фаза-земля | Не требуется |
| Тип ОПН | ОПН-РТ 6/6.9 или 10/11.5* | ОПН-КР 6/6.0 или 10/10.5 | ОПН-РТ 6/6.9 или 10/11.5* | ОПН-РТ 6/6.9 или 10/11.5* | Не требуется |
| Место установки | Линейный отсек КРУ за трансформатором тока | В ячейке** | Рядом с двигателем по схеме «Фаза-земля» | Линейный отсек КРУ за трансформатором тока | Не требуется |

* - если емкостной ток сети, в которой применяется ячейка меньше 1 А, то допустимо использование ОПН-КР вместо ОПН-РТ с теми же параметрами.

** - если данный способ установки ОПН не возможен, допустима установка ОПН в линейном отсеку КРУ за трансформаторами тока. Схема «фаза-земля» ОПН-РТ 6/6.9 или 10/11.5.

Таблица 2: Рекомендации по защите электрических сетей от дуговых перенапряжений

| Значение емкостного тока сети, А | <1 | 1-10 | 10-100 | >100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип ОПН | ОПН-КР 6/6.9 или 10/11.5 | ОПН-РТ 6/6.9 или 10/11.5 | ОПН-РТ 6/6.9 или 10/11.5 | ОПН-РТ 6/6.9 или 10/11.5 |
| Количество ОПН | 1 комплект на каждой секции шин | 1 комплект на каждой секции шин | 2 комплекта на каждой секции шин | 3 комплекта на каждой секции шин |
| Место присоединения | На сборных шинах (Например, в шкафу ТН) | На сборных шинах (Например, в шкафу ТН) | На сборных шинах (Например, в шкафу ТН)** | На сборных шинах (Например, в шкафу ТН)** |

** - в случае невозможности размещения нескольких комплектов в одном шкафу допустима их установка в разных шкафах одной секции за исключением вводных шкафов.

Таблица 3: Применению ОПН 6-10 кВ для защиты воздушных сетей от грозовых перенапряжений

| Способ установки | Наружная установка (УХЛ1) | Внутренняя установка (УХЛ2) |
| --- | --- | --- |
| Тип установки | Фаза-земля | Фаза-земля |
| Тип ОПН | ОПН-РС 6/7.6 или 10/12.7* | ОПН-КР 6/6.9 или 10/12.0** |
| Место установки | Вне шкафа | Линейный отсек КРУ за трансформатором тока |

* - если емкостной ток сети превышает 1 А рекомендуется использовать ОПН-Т 6/7.6 или 10/11.5

** - если емкостной ток сети превышает 1 А рекомендуется использовать ОПН-РТ 6/7.2 или 10/11.5

Данные рекомендации соответствуют нормативным документам РАО ЕЭС России:

РАО «ЕЭС России» Методические указания по применению ограничителей перенапряжений в электрических сетях 6-35 кВ. Изд-во НТК «Электропроект», 2001.

РАО «ЕЭС России»  Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений (РД 153-34-35. 125-99). Изд-во ПЭИПК, 1999.

Циркуляр Ц-5-98 от 30 октября 1998 г.