МЕТОДИКB РАСЧЕТА

защитных зон молниеотводов.

I. Методика РД 34.21.122-87

При моделировании защитных зон молниеотводов использовалась методика, изложенная в [1].

1.	Одиночный стержневой молниеотвод

Зона защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой представляет собой круговой конус, вершина которого находится на высоте . На уровне земли зона защиты образует круг радиусом . Горизонтальное сечение зоны защиты на высоте защищаемого сооружения представляет собой круг радиусом .Зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов высотой имеют следующие габаритные размеры.

Зона А:

Зона Б:

Двойной стержневой молниеотвод.

Торцевые области зоны защиты определяются как зоны защиты одиночных стержневых молниеотводов, габаритные размеры которых

определяются по формулам п.1 для обоих типов защиты.

Зона А:

:

:

:

При расстоянии между молниеотводами

при построении зоны А молниеотводы рассматриваются как одиночные.

Зона Б:

:

где

При расстоянии между молниеотводами

при построении зоны Б молниеотводы рассматриваются как одиночные.

3. 	Трехкратный стержневой молниеотвод.

Если для всех попарно взятых молниеотводов выполняется условие

,

то общая зона защиты трех молниеотводов строится на высоте . В противном случае строятся зоны защиты попарно взятых молниеотводов.

4. 	Тросовый молниеотвод.

На рисунке h- высота троса в середине пролета, которая в зависимости от высоты опор и расстояния между ними вычисляется по формулам:

Зона А:

Зона Б:

5.Молниеотвод - сеткa

Зона защиты молниеотвода в виде плоской сетки, расположенной горизонтально на высоте h в предела х сетки располагается на высоте h, а за пределами сетки строится как защитные зоны четырех тросовых молниеотводов, расположенных вдоль границ сетки.

II. 	Методика Энергосетьпроекта

Расчетная методика изложена в [2].

1. Одиночный стержневой молниеотвод

h60 м

h60 м

h

ha

hx

rx

h

h

rx

ha

hx

При высоте молниеотвода менее 60 м размеры зоны защиты определяются соотношением

где =1 при ;  при .

При высоте молниеотвода более 60 м зона защиты усечена на расстоянии h  от вершины и определяется соотношениями:

2. 	Два стержневых молниеотвода одинаковой высоты

R

0,5a

0,5a

a

ho

rx

ha

hx

h

h60м

h60м

ho

rx

ha

hx

h

0,5a

0,5a

a

Построение внешней зоны молниеотводов производится аналогично построению зоны одиночного молниеотвода. Наименьшая высота зоны защиты ho для молниеотводов высотой до 30 м равна

а для молниеотводов от 30 до 250 м

но не более  если h   60 м.

Радиус R есть радиус окружности, проходящей через вершины молниеотводов и среднюю точку, лежащую на высоте ho.

3. 	Два молниеотвода различной высоты

aф

ho

h2

h1

1

2

3

Вокруг молниеотвода 1 большей высоты строится зона защиты как для одиночного молниеотвода. Через вершину молниеотвода 2 меньшей высоты проводится горизонтальная линия до пересечения с зоной защиты молниеотвода 1. Принимая эту точку пересечения за вершину некоторого фиктивного молниеотвода 3 той же высоты что и меньший молниеотвод, строится зона защиты двух молниеотводов 2 и 3 , очертания которой ограничивают внутренний участок зоны защиты. Для стержневых молниеотводов высотой h>60 м зона защиты у их вершины усекается на расстоянии h от их вершины.

4. 	Три стержневых молниеотвода

Строятся зоны защиты одиночных и парных молниеотводов. Вычисляется диаметр D окружности, проходящей через основания трех молниеотводов. Необходимым условием защищенности всей площади на уровне hx  является :

·	для молниеотводов высотой ;

·	для молниеотводов высотой .

5. 	Тросовый молниеотвод

h30 м

h30 м

h

ha

hx

rx

h

h

rx

ha

hx

Для одиночного тросового молниеотвода высотой до 30 м

а при высоте от 30 до 250 м

III. 	Стандарт МЭК

Зоны защиты четырех уровней  согласно [3] строятся “обкатыванием” системы молниеотводов сферами радиусов:

Ниже приведены примеры построения зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

Некоторые трудности возникают при математическом моделировании “обкатывания” трех молниеотводов. Здесь возможны три варианта: сфера может стоять на вершинах трех молниеотводов, на вершинах двух и упираться в третий, и, наконец, на вершине одного и упираться в два других.

Кроме того, сфера может опираться на поверхность земли и в этом случае тройка молниеотводов рассматриваться не должна.

B

B

A

A

B1

B1

A1

A1

C

C

b

b

c

c

a

a

Алгоритм построен следующим образом. Тройка молниеотводов не обрабатывается, если

т.е. радиус окружности, описанной вокруг треугольника, образованного основаниями молниеотводов, превышает радиус сферы. Если радиус сферы больше радиуса этой окружности, следует выяснить, какой из трех вариантов расположения сферы относительно молниеотводов имеет место. Если

т.е. радиус сферы превышает радиус окружности, описанной вокруг треугольника, образованного вершинами молниеотводов, то сфера стоит на вершинах всех трех молниеотводов. В противном случае сфера упирается в один или два молниеотвода. Расположим молниеотводы в ряд по высотам. Например, H1<H2<H3. Очевидно, сфера стоит по крайней мере на вершине меньшего из молниеотводов (H1). Рассмотрим треугольник, образованный вершинами молниеотводов H1 , H2 и самого высокого из молниеотводов, высоту которого мы приравняем H2. Если

то сфера стоит на вершина молниеотводов H1, H2 и упирается в молниеотвод H3. В противном случае сфера стоит на вершине молниеотвода H1 и упирается в два других. Далее задача состоит в нахождении координат центра сферы с известным радиусом и удовлетворяющей одному из трех рассмотренных вариантов.

Уравнение сферы радиуса R с центром в точке имеет вид:

.

Отсюда получаем следующие системы уравнений относительно неизвестных координат центра сферы.

·	Сфера стоит на вершинах трех молниеотводов:

·	Сфера упирается в один из молниеотводов:

·	Сфера упирается в два молниеотвода:

Все три системы уравнений нелинейные и не имеют аналитических решений. Для их численного решения использовался итерационный метод Ньютона, состоящий в решении на каждой итерации системы линейных уравнений вида

где После нахождения координатах центра сферы построение зоны защиты не представляет труда. Если найденное таким образом значение оказывалось меньше радиуса сферы, то тройка молниеотводов не  рассматривалась.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87 /Минэнерго СССР. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 56 с.

2.	А.А.Акопян, Э.М.Базелян, Б.Н.Горин, А.С.Беляев  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. ВЭИ, ГНИЭИ, Энергосетьпроект, 1972

3.	IEC Standart 1024-1 (03.1990) Protection of structures against lightning. Part 1: General principles.