Вопросы повышения эффективности работы дугогасящих реакторов

в сетях 6-10 кВ электростанций ОАО «ТГК-9» по Свердловской области

Шишкина О.Г.,

Главный специалист ЭТО ПД СО ОАО «ТГК-9»

Для обеспечения надежной работы сетей 6-10 кВ при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ) в соответствии с требованиями п.5.11.18 ПТЭ требуется установка дугогасящих реакторов. На электростанциях ОАО «ТГК-9» по Свердловской области находится в эксплуатации 11 дугогасящих реакторов (ДГР) 6-10 кВ. Данные по емкостным токам, составу ДГР и типам установленных блоков автоматической настройки компенсации приводятся в таблице.

|  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Технические показатели | БТЭЦ | СТЭЦ | ПТЭЦ | КрТЭЦ | Всего |
| 1 | Количество секций 6-10 кВ, в т.ч. | 5 | 11 | 10 | 4 | 30 |
|  | 6 кВ |  | 11 | 10 |  | 21 |
|  | 10 кВ | 5 |  |  | 4 | 9 |
| 2 | Количество секций 6-10 кВ, в которых должна применяться компенсация емкостного тока (п.5.11.18 ПТЭ), в т.ч. | 5 |  | 2 | 4 | 11 |
|  | 6 кВ |  |  | 2 |  | 2 |
|  | 10 кВ | 5 |  |  | 4 | 9 |
|  | Максимальный суммарный емкостный ток ОЗЗ, А | 177 | 104 | 18 | 139 |  |
| 3 | Количество ступенчатых ДГР, в т.ч. | 2 |  |  | 2 | 4 |
|  | 6 кВ |  |  |  |  | 0 |
|  | 10 кВ | 2 |  |  | 2 | 4 |
| 4 | Количество плунжерных ДГР, в т.ч. | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
|  | 6 кВ |  | 2 | 1 |  | 3 |
|  | 10 кВ | 2 |  |  | 2 | 4 |
| 5 | Количество и типы автоматических регуляторов, в т.ч. | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
|  | 6 кВ |  | 2 | 1 |  | 3 |
|  | 10 кВ | 2 |  |  | 2 | 4 |
|  | УАРК совместно с источником возбуждения нейтрали | 2 |  | 1 | 2 | 5 |
|  | БАНК совместно с косинусными конденсаторами |  | 2 |  |  | 2 |

В связи с ежегодным урезанием ремонтного фонда, недостатком высококвалифицированных специалистов, снижается уровень эксплуатации  всего электрооборудования, в том числе и ДГР.

При выполнении замеров параметров компенсации под руководством представителя ЭТО выявляются следующие замечания:

- нарушается требуемая раз в 6 лет периодичность замеров параметров компенсации;

- просрочены инструкции по эксплуатации ДГР, не ведется регистрация случаев однофазных замыканий на землю и токов ОЗЗ;

- неисправны блоки автоматической настройки компенсации и источник возбуждения нейтрали ИВН;

- не соответствуют бланки вывода в ремонт ДГР с пояснениями к эксплуатационной схеме станции в части настройки дугогасящих реакторов, не соблюдаются бланки переключений по выводу ДГР из работы;

- текущие ремонты ДГК проводятся фиктивно без устранения появляющихся в условиях эксплуатации дефектов (отсутствие градуировки шкалы или  загрязнение стекла токоуказателя, излом изоляторов, отсутствие положений на крышке переключателя катушки и т.д.).

Ликвидация ряда замечаний (ремонт блоков автоматической настройки, ИВН, текущий ремонт с заменой изоляторов и д.т.), требующих финансовых затрат и включения в план ремонтных работ, растягивается на 1-1,5 года. Неточная настройка ДГР в случае возникновения дуговых однофазных замыканий на землю приводит к возникновению опасных уровней перенапряжений при повторных пробоях фазы на землю, снижению эффективности работы установленных на электростанциях ДГР и снижению надежности работы электрооборудования при возникновении ОЗЗ.

Следует сказать, что «Типовая инструкция по компенсации емкостного тока замыкания на землю в электрических сетях 6-35 кВ» ТИ 34-70-070-87 (СО 153-34.20.179), М., СТЭ, 1988, устарела и требует пересмотра с учетом возможных режимов работы нейтрали сети согласно требованиям п.1.7.2 ПУЭ, и современных разработок блоков автоматической настройки компенсации и защит от замыканий на землю. Протокол заседания научно-технического совета ОАО «Инженерный Центр ЕЭС» от 10 марта 2004 г. «О целесообразности разработки руководящих документов по применению резистивного заземления  для защиты  оборудования и сетей 6, 10 и 35 кВ» подтверждает необходимость скорейшей разработки РД, регламентирующего все типы резистивного заземления нейтрали сетей 6–35 кВ и учитывающего условия и специфику сетей различного назначения и исполнения ОАО РАО «ЕЭС России». Однако до сих пор данный вопрос не решен.

Для поддержания требуемого уровня эксплуатации ДГР персоналом ЭТО разработана и введена в действие 2005 году «Инструкция по эксплуатации устройств компенсации емкостных токов в электрических сетях 6-35 кВ электростанций». Кроме того, в целях выполнения защиты от перенапряжений электрических сетей 0,4-10 кВ в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми директивными документами и опытом эксплуатации в ЭТО в 2005г. введена в действие «Инструкция по защите от перенапряжений электрических сетей 0,4-10 кВ электростанций», содержащая основные указания по организации защиты от перенапряжений электрических сетей 0,4-10 кВ электростанций и включающая комплекс мероприятий по координации изоляции электрооборудования с воздействующими перенапряжениями.

Надежность работы электрооборудования в сетях 6-10 кВ при возникновении ОЗЗ зависит не только от точности настройки компенсации емкостных токов, но и от режима работы сети и характера нагрузок. Наличие высших гармоник в сети, источниками которых являются промышленные предприятия, при возникновении ОЗЗ или неполнофазного режима  может привести к появлению субгармонического резонанса, возникновению перенапряжений в сети и преждевременному старению изоляции. ДГР в таких сетях компенсируют составляющую тока замыкания основной частоты и не вносят существенных изменений в величины составляющих тока замыкания высших гармоник. Поэтому, для решения вопроса повышения надежности сетей 6-10 кВ при ОЗЗ в первую очередь необходимо выполнить обследование сети на наличие высших гармоник и определить опытным путем токи ОЗЗ и максимальные величины возникающих перенапряжений.

К такому выводу мы пришли после внедрения в 1994 году в сети 6 кВ Свердловской ТЭЦ автоматического комплекса подавления дуговых замыканий, в состав которого входят:

- реактор с подмагничиванием АЗДПОМ-560/6, разработанный ЦКБ Энергоремонт по техзаданию Свердловэнерго;

- устройство автоматического регулирования компенсации с компенсацией активной составляющей тока ОЗЗ типа УАРК.2-6/90;

- блоки селективной импульсной защиты от замыканий на землю типа ЗЗМ-3, построенные на основе сравнения полярности Iо и Uо.

Опыт эксплуатации данного комплекса в течение 3 лет выявил следующие недостатки:

- сложность микропроцессорной системы автоматического подавления дуговых замыканий и необходимость авторского надзора за ее работой;

- сложность эксплуатации данных устройств для оперативного персонала, заключающейся в сборе статистической информации о режимах сети и работе УАРК;

- ложная работа ЗЗМ-3 при возникновении ОЗЗ.

В последствии УАРК был поврежден организацией, занимающейся техническим обслуживанием, комплекс был выведен из работы, вопрос о его ремонте даже не ставился.

В настоящее время компенсация емкостных токов осуществляется реактором РДМР, настраиваемым блоками БАНК, защиты ЗЗМ-3 выведены из работы. При этом следует упомянуть, что от шин ГРУ-6 кВ Свердловской ТЭЦ по 29 фидерам питаются потребители, поэтому все повреждения, происходящие в этих сетях, влияют на режим работы собственных нужд ТЭЦ, надежность работы генераторов ТЭЦ и соблюдение диспетчерского графика. За последние 5 лет зафиксировано 17случаев ОЗЗ на присоединениях потребителей, из них за период 2004-2006 гг.  произошло 15 случаев.    Так при  ОЗЗ в сети потребителя  08.01.2006 произошло отключение дымососа котла, повреждение ТН в схеме регулирования напряжения бесщеточного возбуждения ТГ-2 с последующим его отключением.

Для повышения надежности работы Свердловской ТЭЦ при ОЗЗ в 2006 году было проведено обследование сети 6 кВ силами ПНП «Болид». По результатам обследования разработаны рекомендации, в соответствии с которыми для ограничения величины дуговых перенапряжений до уровня 2,6 – 2,7 Uф эффективным является установка в нейтрали сети ГРУ параллельно ДГР резистора номиналом 300 Ом. Одновременно были проведены обследования и разработаны рекомендации по ПС «Заводская», «Термическая» и «Литейная», принадлежащим СвТЭЦ.

Для внедрения режима заземления нейтрали сети 6 кВ Свердловской ТЭЦ через резистор необходимо включить работы по проектированию на 2008 год, изготовление и монтаж резисторов в эксплуатационный приказ по ТГК-9 на 2009 год. Таким образом, период с момента проведения торгов по выполнению обследования Свердловской ТЭЦ до внедрения резисторов составит порядка 3 лет, в течение которого продолжится интенсивное старение изоляции электрооборудования 6 кВ при ОЗЗ и дальнейшее снижение надежности работы станции.

Выводы:

- Низкий уровень эксплуатации ДГР приводит к снижению эффективности работы установленных на электростанциях ДГР, способствует переходу ОЗЗ в междуфазное КЗ и отключению присоединения нижает поврежденного надежность работы электрооборудования при возникновении ОЗЗ.

- Надежность работы электрооборудования в сетях 6-10 кВ при возникновении ОЗЗ в большей степени зависит от режима работы сети, характера нагрузок и наличия в сети высших гармоник.

- Для решения вопроса повышения надежности сетей 6-10 кВ при ОЗЗ в первую очередь необходимо выполнить обследование с целью выявления наличия высших гармоник, определения опытным путем токов ОЗЗ и кратностей перенапряжений.

- Необходим выпуск директивного документа, регламентирующего возможные режимы работы нейтрали сети с учетом современных разработок резисторов, блоков автоматической настройки компенсации и защит от замыканий на землю.