УСТРОЙСТВО И МОНТАЖ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Устройство силовых кабелей

Для передачи и распределения электроэнергии наряду с воздушными линиями электропередачи применяют кабельные. Их используют главным образом для передачи электроэнергии на сравнительно небольшие расстояния и в тех случаях, когда сооружение ВЛ нежелательно или недопустимо (например, на застроенных территориях промышленных предприятий, в городских условиях). Передача электроэнергии по кабельным линиям получила широкое распространение, несмотря на их более высокую стоимость по сравнению с ВЛ, так как кабельные линии обладают рядом преимуществ. Кабельные линии, проложенные в земле, не подвергаются таким внешним воздействиям, как гололед, ветер, пыль, влага, грозовые разряды, повреждения в них не так опасны для населения, как обрыв проводов воздушных линий. Кроме того, подвод электроэнергии непосредственно к потребителям (электрическим машинам и аппаратам) практически возможен только по кабелям. На ВЛ до 35 кВ устраивают кабельные вставки, когда сооружение воздушной линии технически или экономически нецелесообразно. Обычно такие вставки сооружают на переходах через линии связи, автомобильные или железные дороги, воздушные линии электропередачи, на подходах к трансформаторным подстанциям, на территориях населенных пунктов.

Рис.1. Силовой кабель:

1 - токопроводящие жилы, 2, 3 - фазная и поясная изоляция, 4 - оболочка, 5 - подушка, 6 - броня, 7 - наружный защитный слой

Основные элементы кабеля. Силовым кабелем (рис.1) называют одну или несколько изолированных токопроводящих жил, заключенных в герметичную оболочку, поверх которой наложены защитные покровы.

Основными конструктивными элементами кабелей являются: токопроводящие жилы 1, изоляция 2 и 3, герметичная защитная оболочка 4, предохраняющая изоляцию от попадания влаги и воздуха, наружный защитный покров, состоящий из подушки 5, брони 6 и наружного защитного слоя 7, усиливающий оболочку кабелей и предохраняющий ее от коррозии и механических повреждений. Кроме того, в конструкцию кабеля могут входить экраны, заполнители и нулевые жилы.

Токопроводящие жилы состоят из одной или нескольких скрученных проколок, покрытых изолирующей оболочкой. В зависимости от числа токопроводящих жил силовые кабели изготовляют одно-, двух-, трех- и четырехжильными. Наибольшее применение получили трех- и четырехжильные кабели, так как основная доля промышленных потребителей использует трехфазный переменный ток. Трехжильные силовые кабели изготовляются на рабочее напряжение 1-35 кВ, четырехжильные - до 1 кВ. Четвертая жила таких кабелей используется в качестве нулевого провода и имеет, как правило, сечение вдвое меньшее, чем остальные.

Для напряжения 110 и 220 кВ выпускаются одножильные маслонаполненные кабели низкого давления в гофрированной оболочке и высокого давления в стальных трубах.

Токопроводящие одно- и многопроволочные жилы изготовляют в основном из алюминия, реже - из меди. Многопроволочные жилы выполняют из нескольких проволок одного диаметра или в виде сердечника, обвитого несколькими рядами проволок. Сечение жил может быть круглым (рис.2, а, б), секторным (рис.2, в, г) и сегментным (рис.2. д). Для плотного прилегания проволок в многопроволочной жиле, а также обеспечения достаточной гибкости кабеля проволоки внутри жилы скручивают и уплотняют (рис.2, б, г, д). Это значительно снижает количество воздушных включений, а также уменьшает перетекание пропиточного состава, что особенно важно при вертикальной и наклонной прокладке кабелей.

Изоляция обеспечивает электрическую прочность токопроводящих жил и кабеля в целом. Для изолирования жил между собой поверх каждой из них накладывают так называемую фазную изоляцию. Затем жилы скручивают и накладывают еще один слой изоляции - поясную, которая изолирует их от оболочки кабеля.

Рис.2. Сечение токопроводящих жил кабеля:

а, б - круглых скрученных многопроволочных неуплотненной и уплотненной, в, г - секторный однопроволочной и многопроволочной уплотненной, д - сегментной скрученной многопроволочный уплотненной

Наибольшее распространение получили кабели с изоляцией из кабельной бумаги, реже - с резиновой изоляцией. Развитие химической промышленности и массовое производство электроизоляционных пластмасс позволили разработать и внедрить кабели с пластмассовыми изоляцией и оболочками (в основном на 1-6 кВ).

Бумажная изоляция обладает хорошими изоляционными свойствами, достаточной теплостойкостью (до 80°С), высокой степенью однородности, сравнительно низкой стоимостью. Недостатком ее является гигроскопичность, что вынуждает тщательно защищать кабель водонепроницаемыми оболочками и герметизировать концевые устройства кабельной линии (заделками и муфтами).

Бумажную изоляцию изготовляют из специальной кабельной бумаги, пропитанной изоляционным составом, в который обычно входят минеральные масла и канифоль, а для кабелей с так называемыми нестекающими составами - церезин, вязкое минеральное масло, канифоль.

Изолируют токопроводящие жилы спирально намотанными лентами из кабельной бумаги шириной 5-30 мм. Толщина слоя зависит от номинального напряжения кабеля. Верхние ленты изоляции жил, как правило, выполняются различной расцветки: на одной жиле- из обычной кабельной бумаги, на другой - из бумаги красного цвета или из кабельной бумаги с красной полоской, на третьей- из бумаги любого цвета (или с полоской). В четырехжильных кабелях верхнюю ленту изоляции нулевой жилы выполняют из обычной кабельной бумаги.

Поясную бумажную изоляцию накладывают поверх изолированных и скрученных жил. При этом в промежутки между жилами укладывают заполнители из бумажных жгутов.

Резиновая изоляция состоит из каучука в смеси с рядом компонентов (наполнителей). Преимуществами ее являются гибкость и практически полная негигроскопичность, а недостатками - высокая стоимость, сравнительно низкая рабочая температура жил (до 65°С), быстрое старение под влиянием солнечного света и др. Для определения фаз изоляцию жил выполняют из разноцветной резины или прорезиненных тканей.

Пластмассовая изоляция выполняется из поливинилхлорида или полиэтилена. Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката изготовляют главным образом на рабочее напряжение до 1 кВ. Недостатком этой изоляции является ее термопластичность, так как нагрев кабеля вызывает размягчение изоляции, смещение жил и уменьшение со временем электрической прочности.

Более перспективно применение изоляции из полиэтилена, обладающего хорошими механическими и электроизоляционными свойствами в широком интервале температур, стойкостью к действию кислот, щелочей и влаги.

Для улучшения электрических характеристик изоляции кабели некоторых типов снабжают экранами, которые выравнивают и снижают напряженность электрического поля в изоляции. Экраны изготовляют из металлизированной бумаги, полупроводящего полиэтилена и др. В кабелях 6 кВ с пластмассовой изоляцией экраны накладывают поверх изоляции жил, а в кабелях 10 кВ и выше как поверх фазной изоляции, так и на каждую жилу.

Электрическое поле внутри кабеля выравнивают также с помощью заполнителей - жгутов из бумажных лент или кабельной пряжи, нитей из полиэтилена, поливинилхлорида или резины, которыми заполняют промежутки между изолированными жилами.

Герметические защитные оболочки служат для защиты изоляции кабеля от влияния окружающей среды, в основном от проникновения влаги, и изготовляются из свинца, алюминия, пластмасс и резины.

Наружные защитные покровы состоят из трех основных элементов: подушки 5, брони 6 и наружного защитного слоя 7 (см. рис.1) и накладываются на оболочку кабеля для защиты ее от механических повреждений.

Подушка предохраняет оболочку от повреждений при наложении брони, а также при изгибах кабеля в процессе его прокладки. Одновременно подушка защищает оболочку от химической и электрохимической коррозии. Обычно подушка состоит из нескольких слоев битумного состава, лент пропитанной кабельной бумаги и кабельной пряжи и имеет толщину 1,5-2 мм.

Броня защищает оболочку кабеля от механических повреждений и в зависимости от допускаемых растягивающих усилий изготовляется из стальных лент или из плоских (иногда круглых) стальных проволок, спирально обвитых вокруг оболочки.

Наружный защитный слой предохраняет броню от коррозии и может быть негорючим и обычным. Негорючий защитный слой выполняется из двух слоев огнестойкого компаунда, стеклянной пряжи и мелового покрытия, предохраняющего витки кабеля на барабане от слипания, а обычный - из пропитанной кабельной пряжи (джута), двух слоев битумного состава и мелового покрытия.

Выпускаются также кабели с пластмассовыми наружными защитными покровами, которые имеют другую конструкцию и накладываются главным образом на алюминиевую оболочку (например, ААШв).

Маркировка кабелей. Кабели маркируют по материалу токопроводящих жил изоляции, оболочек и типу защитных покровов. Первая буква в маркировке кабеля обозначает материал жил: А - для алюминиевых (для медных буква не проставляется); вторая указывает тип изоляции кабеля: В поливинилхлоридный пластикат. П - полиэтилен. Р - резина (бумажная изоляция не обозначается). После этого следует обозначение материала оболочки: А - алюминий, С - свинец, В - поливинилхлоридный пластикат, П - полиэтилен, П - самозатухающий полиэтилен, Н - негорючая маслостойкая резина. Буквы СТ указывают, что оболочка выполнена из стальной гофрированной трубки.

Обозначения защитных покровов кабеля следуют после обозначения оболочки: Б - броня из стальных лент с наружным защитным слоем, П и К - то же, из плоских или круглых стальных проволок.

Например. ААБ - кабель с алюминиевыми жилами, бумажной изоляцией, в алюминиевой оболочке, бронированной двумя стальными лептами, с наружным слоем из джута; АПВБ - кабель с алюминиевыми жилами, полиэтиленовой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката, бронированный двумя стальными лентами с наружным слоем из джута.

После обозначения типа брони могут или буквы, расшифровывающие наружные покровы кабеля. При этом защитный покрой обычной конструкции и подушку нормального исполнения не обозначают. Если на кабеле защитный слой из джута отсутствует, проставляется буква Г (голый), например СБГ, ААПГ. Негорючий наружный защитный слой обозначают строчной буквой "н" (например, АСБн), усиленное защитное покрытие алюминиевой оболочки - буквой "в", а особо усиленное - буквой "у" (например, ААБв, ААБу).

Кабели с пластмассовым наружным защитным покровом из поливинилхлоридного или полиэтиленового шланга имеют в маркировке буквы Шв или Шп, стоящие после обозначения оболочки. Например, ААШв - кабель с алюминиевыми жилами, бумажной пропитанной изоляцией, в алюминиевой оболочке с поливинилхлоридным шлангом; ААШп - то же, но со шлангом из полиэтиленового пластиката.

Отдельно освинцованные жилы кабелей обозначают буквой О (например, АОСБ или ОСБ). Обедненно-пропитанную изоляцию кабелей, предназначенных для вертикальных прокладок, дополнительно обозначают буквой "В" (например, АСБ-В). Если бумажная изоляция пропитана нестекающим составом на основе церезина, перед маркировкой кабеля помещают букву "Ц" (например, ЦААШ). Буквы "ож", помещенные в конце маркировки в скобках, означают, что токопроводящая жила кабеля сплошная однопроролочная, например ААБ (ож). Буква "б", расположенная после обозначения брони, указывает, что подушка защитного покрова отсутствует (например, АВБбШв), а буквы "в" и "п" - на то, что подушка изготовлена соответственно из поливинилхлоридного или полиэтиленового шланга (например, ААБв, АСБп). Усиленные и особо усиленные подушки обозначают соответственно индексами "л" и "2л" (например, ААБ, АСБ). Кабели с бумажной изоляцией, обладающей повышенной термостойкостью, имеют в конце маркировки букву "У".

Следующие в маркировке за буквами цифры указывают номинальное рабочее напряжение кабеля (кВ), число токопроводящих жил и площадь поперечного сечения их (мм). Например, кабель АСБ-С 3x120 мм предназначен для работы на напряжение 6 кВ и имеет три жилы сечением по 120 мм, а кабель АПВБ-1 3x50 + 1X25 мм - для прокладки в сетях до 1 кВ, имеет три жилы сечением по 50 мм и одну сечением 25 мм.

Упаковка кабелей. Изготовленные на заводе силовые кабели наматывают на кабельные барабаны правильными рядами и закрывают обшивкой для защиты от механических повреждений.

Тип барабана выбирают так, чтобы диаметр его шейки был не менее 15-25 диаметров намотанного кабеля. На щеках барабана указывают завод-изготовитель, марку и длину кабеля, число жил и их сечение, напряжение, массу брутто и нетто, дату изготовления и номер стандарта, по которому изготовлен кабель. Каждый барабан с кабелем напряжением 6 кВ и выше комплектуется протоколом заводских испытаний, который вкладывается в водонепроницаемый пакет и прикрепляется к внутренней поверхности барабана под обшивкой. На барабанах с трехжильным кабелем указывается порядок чередования жил концов кабеля: прямой (буква В) или обратный (буква О).

Основные требования к кабельным линиям

Силовые кабели прокладывают в земле, воде, а также по конструкциям на открытом воздухе, в туннелях, каналах, блоках и внутри зданий.

Кабельные вставки па ВЛ прокладывают в основном в траншеях. По территории электростанций и подстанций кабели часто прокладывают в небольших закрытых каналах. При большом числе кабелей строят туннели, проходные каналы или прокладывают блоки из труб. Кабели в туннелях и каналах закрепляют на сборных металлических конструкциях  полках. На открытом воздухе кабели прокладывают только при большой насыщенности территории подземными коммуникациями.

Глубина заложения в земле кабелей до 10 кВ должна составлять 0,7 м, а при пересечениях улиц, автомобильных и железных дорог - 1 м.

Уменьшение глубины заложения кабеля до 0,5 м допускается на участках длиной до 5 м при вводе в здание, а также в местах пересечения с подземными коммуникациями, если обеспечена защита кабелей от механических повреждений.

Радиус изгиба кабеля на поворотах трассы должен быть не менее 15-25 его диаметров и зависит от материала изоляции и оболочки, а также конструкции жил. Чтобы избежать стекания пропиточного состава, разность уровней между высшей и низшей точками трассы кабеля с бумажной пропитанной изоляцией не должна превышать 5-25 м в зависимости от напряжения. Кабели с обедненной изоляцией можно прокладывать при перепадах высот до 100 м, а с нестекающей пропиткой и с пластмассовой изоляцией - при любых разностях уровней.

Ввод кабелей в здания или сооружения осуществляют через отрезки асбоцементных или металлических труб. При этом пространство между трубой и кабелем забивают паклей, смешанной с серой водоупорной глиной, чтобы исключить возможность проникновения воды из траншеи в здание.

Кабели, прокладываемые внутри помещений, не должны иметь, наружных защитных покровов из горючих волокнистых веществ. При смешанных трассах, когда одни и те же кабели прокладывают в земле и внутри зданий, применяют кабели с наружным джутовым покровом, причем на участках внутри зданий джутовый покров снимают.

Выход кабелей из траншеи на стены зданий или опоры ВЛ защищают трубами или коробами на высоту 2 м от пола или земли.

Пересечения с инженерными сооружениями выполняют в стальных или асбоцементных трубах, длина которых па переходах через автомобильные или железные дороги определяется шириной полосы отвода дороги.

При сближении (пересечении) силовых кабелей с различными инженерными коммуникациями между ними должны быть выдержаны расстояния, определяемые ПУЭ. При пересечении кабельных линий между собой силовые кабели низкого напряжения располагают над кабелями высокого. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопроводами не допускается. При пересечении с кабелями связи силовые кабели располагают ниже.

Вблизи электрифицированных железных дорог возможно разрушение металлических оболочек кабелей блуждающими токами. Поэтому трассу кабельной линии располагают не ближе 10,75 м от оси пути электрифицированной железной дороги и 3,25 м не электрифицированной, а в стесненных условиях защищают от опасного влияния блуждающих токов специальными устройствами.

Все проложенные кабели, муфты и концевые заделки должны иметь бирки с указанием марки, сечения и напряжения кабеля, номера или наименования линии, а также даты монтажа. Наилучшим материалом для бирок является пластмасса. Бирки устанавливают в кабельных сооружениях через каждые 50 м, а также на расстоянии 100 мм от шейки муфты или заделки, в местах входа и выхода кабеля из канала, туннеля, колодца, с обеих сторон междуэтажного перекрытия,

Перед сдачей в эксплуатацию смонтированные кабельные линии испытывают. Сначала па всех кабелях до 10 кВ проверяют мегаомметром 2,5 кВ целостность жил (отсутствие обрывов), состояние изоляции и правильность присоединения каждой жилы к одноименной фазе на обоих концах кабелей (фазировку жил). Затем измеряют сопротивление изоляции кабелей до 1 кВ, которое должно быть не менее 0,5 МОм, а кабели 6-10 кВ испытывают повышенным напряжением выпрямленного тока, равным шестикратному поминальному напряжению кабеля,

Место повреждения неисправного кабеля отыскивают специальными приборами. После этого кабель ремонтируют: раскапывают траншею в месте повреждения, вырезают поврежденный кусок и монтируют вставку (длиной не менее 8 м) с двумя соединительными муфтами.

На кабели, сдаваемые в эксплуатацию, должна быть представлена следующая документация: проект кабельной линии с внесенными в него изменениями и отклонениями; исполнительная трасса линии; паспорта и протоколы заводских испытаний кабеля; акты приемки под монтаж траншей и каналов; акты скрытых работ на прокладку кабелей и труб; журналы прокладки кабелей и монтажа кабельных муфт; акты сдачи-приемки кабельной линии в эксплуатацию.

Документация должна быть подписана прорабом или мастером и исполнителем работ - бригадиром. Журналы монтажа муфт и концевых заделок подписывают также электромонтажники-кабельщики, выполнявшие эти работы.

Прокладка кабелей в земле

Подготовка траншеи. Наиболее дешевым и распространенным способом прокладки кабелей является прокладки их непосредственно в земле в специально отрытых траншеях. До начала работ по рытью траншеи производят разметку и разбивку трассы кабельной линии па местности, для чего по оси будущей траншеи примерно через 50 м забивают колышки. Особенно тщательно разбивают углы поворота трассы, учитывая допускаемый радиус изгиба кабеля. После разбивки трассы оформляют разрешение на раскопку (в населенной местности - ордер). Затем вызывают владельцев подземных коммуникаций, пересекающих трассу или проходящих вблизи нее, и в их присутствии роют вручную небольшие поперечные траншеи (шурфы) для обнаружения подземных коммуникаций. При следовании кабельной трассы параллельно коммуникациям шурфы роют на всем участке сближения через каждые 5-10 м, а затем приступают к рытью траншеи.

Кабельные траншеи обычно роют специальными экскаваторами- траншеекопателями. Для разработки траншей   глубиной до 1,2 м и шириной 0,2-0,4 м применяют траншеекопатель ЭТЦ-165. Роторный экскаватор ЭТР-134 отрывает траншеи шириной 0.3 м и глубиной до 1,3 м. Используют также экскаваторы одноковшовые Э-153 и роторные ЭР-7А. В местах, где невозможно применить механизмы из-за большого количества подземных  коммуникаций, зеленых насаждений, траншеи под кабель роют вручную.

Вблизи действующих кабелей траншеи и котлованы разрабатывают особо осторожно, а начиная с глубины 0,4 м - только лопатами. Применять ломы и кирки запрещается. Если при рытье траншеи будет обнаружен неизвестный кабель или появится запах газа, работы немедленно приостанавливают и удаляют рабочих из траншеи.

В нормальных условиях глубина траншеи (с учетом толщины постели для кабеля) должна быть 0,8 м - при устройстве защиты кабеля от механических повреждений или 1-1,2 м - без защиты. Допускается разработка траншей, имеющих вертикальные стенки без креплений, глубиной не более 1 м в насыпных и песчаных грунтах естественной влажности, 1,25 м - в супесчаных и глинистых и 1,5 м - в глинах. Выбрасывать грунт из траншеи надо на расстояние не менее 0,5 м от бровки так, чтобы он не осыпался обратно. Во всех случаях прокладывать кабель следует сразу после рытья траншеи.

Грунт на трассе не должен содержать химических веществ, разрушающих броню и оболочку кабеля. На участках, где грунт пропитан кислотами или состоит из гниющих органических веществ, шлака, кабель прокладывают в асбоцементных трубах или сметают трассу за пределы таких участков.

Переходы через автомобильные и железные дороги, как правило, выполняют скрытым способом (без рытья траншеи) с помощью пневмопробойника ИП-4603. Пневмопробойник устанавливают на направляющих по уровню в заранее отрытый котлован. На противоположном конце перехода отрывают приемный котлован. Под действием сжатого воздуха, подаваемого компрессором, ударник забивает пневмопробойник в грунт. Так как грунт уплотняется стенками пневмопробоиника, отверстие сохраняет круглую форму. После выхода пневмопробойника в приемный котлован в отверстие закладывают трубы. Пневмопробойник используют при прокладке труб диаметром до 200 мм; трубы больших диаметров вдавливают гидродомкратом.

При устройстве переходов через автодороги открытым способом траншеи роют вручную, по очереди закрывая для движения транспорта одну, а затем другую половину дороги. В траншею закладывают трубы с проволокой для последующего протаскивания кабеля. Чтобы трубы не засорились, их закрывают деревянными пробками.

Траншею под железнодорожными путями отрывают, когда в графике движения поездов имеются перерывы. Для сохранения прочности пути траншею роют только между двумя соседними шпала ми (на один "шпальный ящик"). Для более широкой траншеи вскрывают сначала один "шпальный ящик", укладывают в него трубы, а затем соседний. После укладки труб грунт тщательно трамбуют, восстанавливают балластный слой и очищают рельсы и шпалы.

Прокладка кабеля в траншее. Работы по прокладке кабеля в траншее состоят из следующих операций: транспортировки барабана с кабелем к траншее; доставки и раскладки вдоль траншеи кирпича или железобетонных плит; установки барабана на винтовые кабельные домкраты, снятия обшивки барабана и тщательного осмотра кабеля; устройства постели из мелкой земли; раскатки кабеля и укладки его в траншею; составления исполнительного чертежа; засыпки слон мягкой земли или песка, укладки кирпича или плит и засыпки траншеи грунтом; установки указателей.

Для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки кабельных барабанов используют краны и автомобили, а также специальные транспортные средства - кабельные транспортеры. В исключительных случаях барабаны с кабелем разгружают вручную по наклонным брусьям. Сбрасывать барабаны с автомашины категорически запрещается. Развозят барабаны по трассе и устанавливают на кабельные домкраты так, чтобы конец кабеля одного барабана заходил за начало другого не менее чем на 3-4 м. Затем вдоль бровки подготовленной траншеи раскладывают кирпичи или плиты, устраивают постель для кабеля из мелкой земли или песка толщиной 10 см и начинают подготовку к раскатке кабеля.

Способ раскатки зависит от сложности трассы. Если на трассе нет пересечений с коммуникациями, кабель укладывают непосредственно на дно траншеи с кабельного транспортера, перемещаемого вдоль нее автомашиной или трактором,

При наличии пересечений барабан с кабелем устанавливают на кабельные домкраты и раскатывают с помощью лебедки. Для этого трос лебедки разматывают по дну траншей, протаскивают под пересекаемыми коммуникациями и сцепляют с концом кабеля. Устанавливают на дно траншей опорные, а на углах поворота трассы - угловые ролики. Трос лебедки сцепляют с концом кабеля с помощью проволочного "чулка" или непосредственно за токопроводящие жилы. Надевают "чулок" на конец кабеля и прочно закрепляют проволочным бандажом на длине не менее 0,5 м.

С помощью лебедки разрешается протягивать кабель сравнительно небольшой длины, так как при усилиях тяжения сверх допустимых может произойти разрыв оболочки или жил кабеля.

При протягивании кабеля через трубы устанавливают разъемные монтажные воронки, а сами трубы предварительно прочищают и смазывают густой смазкой.

Если механизировать прокладку невозможно, кабель разматывают с барабана и укладывают в траншею вручную. Рабочие должны находиться с одной стороны  кабеля и прокладывать его по командам руководителя работ. Перекатывать барабаны и раскатывать кабель можно только в рукавицах.

Рис.3. Прокладка одного (а), двух (б) и трех (в) кабелей в траншеях с покрытием кирпичом:

1 - кабель, 2 - слой мелкой земли, 3 - кирпич

При раскатке необходимо следить за радиусом изгиба кабеля и скоростью перемещения, для чего ставят у барабана наблюдающего и устраивают тормоз, которым регулируют скорость вращения барабана.

Закончив раскатку, снимают кабель с роликов и укладывают в траншею с так называемой нормальной слабиной ("змейкой"), которая компенсирует растяжение при нагреве кабеля. В местах монтажа соединительных муфт оставляют запас в виде полупетель.

После этого составляют исполнительный чертеж трассы с привязкой к постоянным ориентирам, присыпают кабель слоем мягкой земли толщиной 10 см и защищают от механических повреждений. Кабели 6-10 и 20-35 кВ закрывают по всей длине трассы соответственно красным кирпичом марки 100-150 и железобетонными плитами, а до 1 кВ - кирпичом только в местах частых раскопок.

При одном кабеле в траншее (рис.3, а) кирпичи 3 укладывают в один ряд вдоль трассы поверх слоя мягкой земли. Для защиты двух кабелей требуется два ряда кирпича: один - вдоль, а другой - поперек трассы (рис.3, б). Три кабеля защищают двумя рядами кирпича, расположенными поперек трассы (рис.3, в).

Допускается прокладка кабелей до 20 кВ без защиты. В этом случае глубина их заложения   должна быть в пределах   1-1,2 м.

Вместо защиты кабеля иногда прокладывают вдоль трассы на глубине 0,5--0,6 м предупредительную яркую пластмассовую ленту.

Поверх кирпича или плит траншею с кабелем засыпают выкопанным грунтом, который укладывают слоями толщиной не более 20 см, тщательно уплотняя и утрамбовывая каждый слой. Если выкопанная земля содержит строительный мусор, шлак, камни, используют привозной грунт или песок. В зимнее время траншею необходимо засыпать талым грунтом.

Окончательно выравнивают траншею и подчищают трассу бульдозером.

Прокладка кабелей в блоках, трубах и по конструкциям

Прокладку кабелей в блоках и трубах начинают с проверки глубины заложения, прямолинейности, чистоты и сносности каналов и труб. Глубина заложения блоков должна соответствовать проекту, диаметр отверстий в железобетонных блоках быть не менее 90, а труб - не менее 50 мм при длине трубной канализации до 5 м и не менее 100 мм - при большей длине. Как правило, диаметр труб должен быть в пределах 1,5-2 наружных диаметров кабеля. Стандартизованы также минимальные размеры люков кабельных колодцев и уклон кабельных блоков для обеспечения стока воды.

Особое внимание уделяют осмотрам колодцев и проверке отсутствия в них взрывоопасных и отравляющих газов. Осмотры производит звено из двух электромонтеров под наблюдением руководителя работ по нарядам-допускам эксплуатационной организации. При этом один из рабочих обвязывается веревкой и спускается в колодец, а второй подстраховывает его снаружи у открытого люка. Во избежание взрыва в колодцах не разрешается курить, зажигать спички и пользоваться открытым огнем.

Прямолинейность прокладки блоков и труб проверяют с помощью электрической лампы или другого источника света, а чистоту и сносность - контрольным цилиндром со стальными ершами, диаметр которых должен соответствовать внутреннему диаметру отверстий блоков и труб. Предварительно в каналы затягивают стальную проволоку и с ее помощью протягивают через трубы вспомогательный канат, к концу которого крепят контрольный цилиндр и тяговый канат для прокладки кабеля. Иногда проволоку затягивают в каналы при сооружении кабельной канализации. При длине труб до 50 м проволоку пропускают через каналы вручную, а при большей - специальным пневматическим приспособлением.

Прокладку кабелей в блоках производят главным образом, механизированным способом, поочередно затягивая их в отверстия блоков на участке между двумя соседними колодцами. Возможна также сквозная прокладка кабеля через несколько колодцев без разреза. Однако усилия тяжения при этом не должны превышать предельно допустимые. После окончания протяжки должен быть создан запас (слабина) кабеля для укладки его на опорные конструкции в промежуточных колодцах.

Перед прокладкой кабелей в колодцах 3 (рис.4) в них устанавливают угловые ролики 4 и разъемные воронки 5, а стальной канат 8, предварительно затянутый в канал 6 кабельного блока, прикрепляют к оболочке или жилам. Для контроля усилия тяжения  на тяговой лебедке монтируют динамометр или другое контролирующее устройство 9. Предельно допустимое усилие тяжения для кабелей различных марок и сечений определяют по таблицам. Для снижения усилия тяжения поверхность кабеля покрывают смазкой (например, солидолом).

Рис.4. Прокладка кабеля в блоках:

1 - кабельный барабан, 2 - кабель, 3 - колодец, 4 - угловые ролики, 5 - разъемная воронка, 6 - каналы кабельного блока, 7 - ролик для каната, 8 - канат, 9 - устройства для контроля усилия тяжения

Во время затягивания кабеля непрерывно наблюдают за проходом его по роликам в колодцах и сходом с барабана. Прокладку ведут со скоростью 0,6-1 км/ч по возможности без остановок.

Соединительные муфты, размещаемые в колодцах, после окончания монтажа закрывают разъемными защитными противопожарными кожухами. Концы труб и отверстия блоков на вводах в здания и сооружения заделывают несгораемым легко разрушаемым материалом.

Прокладку кабелей в трубах производят главным образом при пересечении каких-либо препятствий, например автомобильных дорог. Так как длина кабельного перехода при этом обычно невелика и кабельные колодцы отсутствуют, кабель можно прокладывать как механизированным способом, так и вручную. Соединительные муфты размещают за пределами труб.

При прокладке кабелей по опорным конструкциям снаружи и внутри зданий и сооружений кабельные полки или кронштейны на прямых горизонтальных участках располагают с интервалом 0,8-1,0 м. В местах поворота это расстояние зависит от массы кабеля и допустимого радиуса его изгиба. На вертикальных трассах расстояние между кронштейнами определяется расчетом и указывается в проектах, а при отсутствии таких указаний принимается равным 1-2 м. Для прохода через перегородки, стены и междуэтажные перекрытия устанавливают патрубки из асбоцементных и других несгораемых труб. Металлические опорные конструкции и защитные покрытия, а также стальные трубы заземляют.

Прокладку кабелей по конструкциям ведут как механизированно, так и вручную. Тяжелые кабели большой длины прокладывают с помощью лебедки. Барабан с кабелем устанавливают на домкратах и раскатывают лебедкой по линейным и угловым роликам, закрепленным на конструкциях. Легкие короткие кабели разматывают вручную, а затем переносят и укладывают на конструкции. После прокладки кабели жестко закрепляют: на горизонтальных участках - в конечных точках, на углах поворота, с обеих сторон компенсаторов и у соединительных и концевых муфт, а на вертикальных- в местах, определенных расчетом. Между металлическими опорными конструкциями и небронированными кабелями в свинцовой или алюминиевой оболочке укладывают эластичные прокладки из негорючего материала (например, асбеста, поливинилхлорида) толщиной не менее 2 мм, а па металлическую броню кабелей наносят антикоррозионное покрытие.

Патрубки и проемы для прохода кабелей через стены заделывают несгораемым легко разрушаемым материалом. При этом кабели предварительно обматывают лентой из несгораемого материала. Соединительные муфты защищают кожухами и дополнительно отделяют от верхних и нижних рядов кабелей асбоцементными перегородками.

Внутри производственных помещений допускается прокладка бронированных (без горючего наружного покрова) и небронированных (с негорючей оболочкой) кабелей, В местах, доступных не только эксплуатационному персоналу, но и посторонним лицам, кабель защищают от механических повреждений стальными уголками, кожухами или трубками на высоту до 2 м.

При прокладке кабелей напряжением до 1 кВ по неоштукатуренным деревянным стенам и другим поверхностям из горючих материалов выносные кронштейны устанавливают так, чтобы просвет между кабелем и стеной был не менее 50 мм.

Прокладка кабелей по лоткам и эстакадам не отличается от их прокладки по опорным конструкциям.

На мостах с интенсивным движением транспорта укладывают кабели в алюминиевой оболочке, обладающей повышенной, стойкостью к вибрациям. На металлических и железобетонных мостах кабели прокладывают в асбоцементных трубах, а па деревянных- в металлических; при этом расстояние между металлической трубой и конструкциями моста должно быть 50 мм. Прокладка кабелей на мостах аналогична их прокладке в трубах, только в местах перехода через температурные швы мостов необходимо устраивать компенсаторы в виде полупетли кабеля.

Прокладка кабелей при особых условиях

Прокладка кабелей при низких температурах требует разработки траншей в мерзлых грунтах, для чего применяют траншеекопатели ЭТЦ-165, оборудованные специальным рабочим органом (баром), или двухбаровые машины БР па гусеничном ходу. Рыхлят мерзлые грунты пневматическими отбойными молотками. Кроме того, различными способами прогревают грунт.

Зимой прокладку обычно выполняют, предварительно подогревая кабель. В зависимости от типа изоляции и защитного покрова кабелей установлены предельные отрицательные температуры, при которых возможна их размотка без подогрева. Так, кабели до 35 кВ с бумажной изоляцией можно прокладывать без подогрева, если температура воздуха в течение суток до прокладки была не ниже 0°С. Для кабелей с резиновой изоляцией и защитным покровом эта температура должна быть не ниже -7°С, с пластмассовой изоляцией и оболочкой - не ниже -20°С. Кратковременные понижения температуры в течение 2-3 ч (ночные заморозки) не учитывают.

Прогревают кабели несколькими способами. При прогреве током используют специальные понижающие трансформаторы ТСПК или обычные сварочные. Предварительно барабан утепляют войлочно-брезентовым капотом, разделывают концы кабеля и жилы на одном из них соединяют между собой (закорачивают) а на другом присоединяют к выходным зажимам трансформатора.

Температуру наружных витков кабеля контролируют по термометру, а ток - токоизмерительными клещами. Максимально допустимый ток определяют по таблицам и регулируют перестановкой пластин на выводах вторичной обмотки трансформатора. Время прогрева зависит от температуры воздуха, сечения кабеля и тока и составляет от 1 до 3 ч. При этом напряжение па первичной обмотке трансформатора должно быть не более 250 В по отношению к земле. Металлические оболочки и броню кабеля и корпуса трансформаторов и сварочных аппаратов надежно заземляют.

При отсутствии источников электроснабжения кабели на барабанах прогревают тепловоздуходувками с двигателями внутреннего сгорания.

После прогрева кабель должен быть раскатан и уложен в траншею в возможно короткий срок (не более 1 ч, 40 и 30 мин соответственно при температуре от 0 до -10°С, от -10 до -20°С и -20°С и ниже).

Прокладка кабелей в условиях вечной мерзлоты ограничивается опасностью их повреждения при деформациях грунтов (пучениями, осадками, морозобойными трещинами, термокарстовыми явлениями и др.). Кроме того, кабели при работе сами становятся источниками теплоты, что приводит к нарушению теплового режима мерзлого грунта. Поэтому более надежна надземная прокладка кабелей по различным опорным конструкциям: стенам зданий, сооружений и утепленных коробов для прокладки сетей теплофикации, водопровода и канализации; под пешеходными настилами; по эстакадам или в специальных железобетонных лотках.

Если надземная прокладка невозможна, кабели укладывают в траншею, отрытую в вечномерзлом грунте (рис.5). Для повышения надежности линии рекомендуется применять кабели с проволочной броней. Глубина траншеи должна быть на 15-20 см ниже уровня слоя, подверженного сезонным промерзаниям и оттаиваниям, но не менее 0,9 м. Чтобы уменьшить глубину прокладки, устраивают теплозащитную насыпь, высота h которой зависит от толщины слоя. Грунт для насыпи берут из мест, удаленных от траншеи на расстояние не менее 5 м. При засыпке траншеи грунт тщательно размельчают и уплотняют. Для защиты кабелей от механических повреждений используют доски. На пересечениях с сооружениями кабели покрывают стальными листами или железобетонными плитами. Трубы на переходах можно применять лишь в хорошо дренирующих грунтах; при этом уклон должен быть не менее 5%.

Рис.5. Прокладка кабелей в вечномерзлом грунте:

1, 3 - песок, 2 - кабель, 4 - гравий или щебень, 5 - дренирующий грунт, 6 - торф, 7 - местный грунт

При прокладке кабелей по опорам ВЛ или стенам зданий их защищают угловой сталью или специальными коробами.

Раскатку и прокладку кабелей в вечномерзлых грунтах выполняют такими же способами, применяя те же механизмы и приспособления, что и в обычных условиях. Однако прокладывать их надо с повышенным на 3-4% запасом по длине (увеличенной "змейкой"), чтобы снизить вероятность повреждения при передвижке грунтов.

При прокладке кабелей под водой (при пересечении рек, каналов и других водных преград) их заглубляют не менее чем на 1 м в дно. На выходе из воды кабели прокладывают в трубах. На каждом берегу создают запас кабеля длиной не менее 10 м (полупетлю). При параллельной прокладке нескольких кабелей расстояние между ними должно быть не менее 0,25 м. Пересечение кабельных линий под водой не допускается.

Для подводной прокладки без труб применяют кабели в свинцовой оболочке с проволочной броней и внешним защитным антикоррозионным покровом. При пересечении небольших, несудоходных и несплавных рек допускается применять кабели с ленточной броней.

Механизированную прокладку кабелей через водоемы можно выполнять двумя лебедками, устанавливаемыми на противоположных берегах, с баржи, буксируемой лебедкой, или самоходной, с самоходного судна, а также со льда, толщиной которого должна быть не менее 25-30 см. Скорость прокладки во всех случаях должна быть не более 12м/мин. При низких температурах кабели перед прокладкой прогревают.

Прокладка кабелей ААШ допускается только на простых трассах с минимальным числом поворотов и переходов, так как оболочка из поливинилхлоридного шланга обладает сравнительно малой механической прочностью и легко повреждается при прокладке, что приводит к ускоренной коррозии алюминиевой оболочки и пробою изоляции.

Прокладка этих кабелей в трубах разрешается только на прямых участках трассы длиной не более 40 м и при вводах в здания и сооружения. Для каждой кабельной линии допускается не более трех переходов в трубах общей длиной не более 40 м, длина одного перехода не должна превышать 20 м. Внутренний диаметр труб выбирают таким, чтобы он был не менее двух наружных диаметров кабеля.

Прокладку рекомендуется производить механизированным способом. Для защиты поливинилхлоридного шланга от механических повреждений (задиров, проколов, разрывов) нельзя допускать касания кабеля о поверхность земли, пола, стен и конструкций. Перед прокладкой трассу тщательно подготовляют: грунт для устройства подушки и присыпки кабеля очищают от мелкого щебня, битого стекла и др.; острые углы, края и выступы всех опорных кабельных конструкций скругляют; в местах прохода кабеля через стены и перегородки устанавливают отрезки пластмассовых труб.

Перед прокладкой при низких температурах кабель необходимо прогреть. Не допускается прокладка (и перемотка) кабелей при температурах ниже -20 и выше +30°С.

После прокладки кабеля поливинилхлоридный шланг тщательно осматривают и ремонтируют с помощью газовоздушного или сварочного пистолета ПС-1, заваривая небольшие проколы, отверстия и раковины струей горячего воздуха. В качестве присадки применяют поливинилхлоридный пруток. При больших разрывах приваривают заплаты или разрезные манжеты из поливинилхлоридных трубок.

Основные сведения о соединении и оконцевании кабелей

Соединяют концы кабелей между собой и присоединяют их к вводам электроприемников кабельными муфтами. В зависимости от назначения муфты делит на соединительные (С), ответвительные (О), стопорные (Ст) и концевые (К). В свою очередь, концевые муфты могут быть для наружной и внутренней установки (КН и KB), а также мачтовые (КМ). Концевые муфты для внутренней установки называют также заделками. По роду материала, из которого изготовляют корпуса муфт, их делят на чугунные (Ч), свинцовые (С), латунные (Л), эпоксидные (Э), стальные (Ст) и пластмассовые (П). Размеры муфт зависят от сечения токопроводящих жил и рабочего напряжения кабелей.

Применение кабельных муфт и заделок зависит от условий их эксплуатации: места расположения (в земле, на воздухе), температуры окружающей среды, влажности, пожароопасности помещений, наличия химически активной среды и др. Конструкцию муфты или заделки выбирают в зависимости от конкретных условий эксплуатации в соответствии с технической документацией.

Монтируют кабельные муфты только на месте их установки, поэтому все необходимые материалы подбирают заранее, укладывают в одну упаковку и комплектно доставляют на место монтажа. Такой порядок обеспечивает соблюдение технологии монтажа, высокое качество работ и надежность работы муфты.

При монтаже муфт используют материалы по строго ограниченному перечню.

Заливочные составы применяют для заполнения внутренних объемов муфт и повышения их электрической прочности и герметичности.

Муфты напряжением до 10 кВ заливают битумными составами МБ-70/60 и МБ-90/75, имеющими температуру размягчения соответственно 60 и 75°С. Составом МБ-90/75 заливают муфты, монтируемые в отапливаемых помещениях, а МБ-70/60-муфты, устанавливаемые на открытом воздухе, в земле и в неотапливаемых помещениях при температуре не ниже -10°С. Муфты, работающие при более низких температурах (до -35°С), заливают морозостойким составом МБМ, который состоит из битума с добавлением трансформаторного масла.

Недостатком битумных составов является их усадка при охлаждении после заливки и образование пусто: и трещин. Меньшей усадкой отличается маслоканифольный состав МК-45, которым заливают муфты на напряжение 20 и 35 кВ, а также канифольно-фурфурольный морозостойкий состав КФМ, рассчитанный на температуру до -50°С.

Для промывания (прошпаривания) мест соединения или оконцевания жил, а также для подпитки бумажной изоляции используют прошпарочную массу МП-1, близкую по своим характеристикам к пропиточному составу для кабельной бумаги.

Ролики и рулоны применяют для изолирования мест соединения жил кабелей с бумажной изоляцией.  Изготовляют их из кабельной бумаги шириной от 5 до 50 мм (ролики) и от 50 до 300 мм (рулоны), просушивают в вакууме, пропитывают масляно-канифольным составом и укладывают в жестяные банки, которые заливают прошпарочным составом и запаивают. В каждую банку упаковывают стандартный набор роликов и рулонов, необходимый ля монтажа муфт определенного типа. Номера наборов и их назначение указываются на банке.

Изоляционные ленты применяют не только для усиления электрической прочности изоляции кабеля, но и для обеспечения при определенных условиях герметичности и механической прочности кабельных муфт и заделок.

В зависимости от типа муфт используют хлопчатобумажную (киперную или тафтяную) ленту, липкую прорезиненную, поливинилхлоридную ПВХ (липкую или нелипкую) различной толщины, стеклоленту, ленту из маслостойкой лакоткани и резины.

Для уплотнения кабелей в горловинах соединительных чугунных муфт и концевых воронок применяют также смоляную ленту. При пайке и сварке жил для защиты изоляции от открытого огня используют асбестовые ленты.

Как правило, лепты поставляются намотанными в круги различных диаметров.

Лаки и эмали используют для защиты металлических частей муфт от коррозии, а также в качес1ве изоляционных и склеивающих составов (при монтаже концевых заделок). Лаки представляют собой растворы пленкообразующих веществ (смола, битум и др.) в летучих растворителях (ксилол, уайт-спирит, ацетон и др.). Для получения эмалей в лак добавляют красящие вещества (железный сурик, цинковые и титановые белила и др.).

Для противокоррозионного покрытия корпусов муфт, а также чугунных и стальных кожухов применяют битумный лак БТ-577, глифталевую эмаль ГФ-92ХС и перхлорвиниловую эмаль ХВ-124.

При монтаже концевых заделок используют главным образом лак ГФ-95, покровные и заполнительные составы на основе дихлорэтана (для заделок из поливинилхлоридной ленты) и эмаль ГФ-92ХС (для заделок и концевых муфт из эпоксидного компаунда).

Припои и флюсы применяют для лужения мест соединения и оконцевания жил, а также для пайки оболочек и проводов заземления. По температуре плавления припои условно разделяют на мягкие (до 400°С) и твердые (400°С и выше). Для облуживания алюминиевых жил и оболочек кабелей и их пайки служит алюминиевый припой А. При соединении меди с алюминием используют цинково-оловянный припой ЦО-12 с повышенным содержанием цинка. Пайку медных жил и припайку медных проводов заземления к стальной броне и свинцовой оболочке выполняют оловянно-свинцовыми припоями ПОС40 или ПОССу30, ПОССу40 (с добавкой сурьмы).

Флюсы способствуют равномерному и прочному соединению припоя с основным металлом. В качестве флюсов при пайке медных жил, свинцовых муфт и проводов заземления наиболее часто используют паяльный жир, состоящий из канифоли, стеариновой кислоты, хлористого цинка и других компонентов, а также технический стеарин и сосновую канифоль.

Эпоксидные компаунды, применяемые для заливки муфт и заделок, получают смешиванием различных эпоксидных смол с другими компонентами (пластификатором, наполнителем и растворителем). Эти компаунды представляют собой густую тестообразную массу, которая переходит в твердое состояние, образуя монолитные изделия с незначительной усадкой. Они обладают хорошей адгезией (прилипаемостью) к металлам, высокой электроизоляционной и механической прочностью, водостойкостью и маслостойкостью.

Перед употреблением компаунд тщательно перемешивают и добавляют отвердитель, после чего он в зависимости от температуры окружающей среды пригоден к употреблению в течение 0,5-3 ч. Одним из недостатков компаундов является то, что для их нормальной полимеризации необходима температура не ниже +5°С. При более низких температурах необходимо устраивать внешний обогрев заливаемой муфты до 20-25°С в течение нескольких часов.

Для монтажа муфт и заделок напряжением до 35 кВ применяют эпоксидные компаунды К-176, K-115 и УП-5-199. Допускается использовать компаунд Э-2200 производства чехословацкой фирмы "Хемапол". Компаунды поставляются в герметически закрытых банках в готовом к употреблению виде и обычно входят в стандартные наборы материалов для монтажа муфт.

Кроме того, при монтаже муфт используют термитные патроны, соединительные гильзы, кабельные наконечники, медный гибкий провод, технический вазелин, парафин, асбестовый шнур и другие вспомогательные материалы и изделия.

Разделка кабелей

Соединение и оконцевание кабелей в муфтах любых конструкций начинают с разделки их концов, заключающейся в последовательном удалении ступенями заводских покровов. Длина всей разделки и отдельных ступеней определяется конструкцией муфты, сечением и напряжением кабелей:

Предварительно концы соединяемых кабелей тщательно распрямляют и укладывают внахлест, а при монтаже концевых муфт и заделок прокладывают до места их установки, соблюдая допустимые радиусы изгиба. Концы кабеля тщательно осматривают, проверяют целостность герметичной оболочки, а затем отрезают кусок кабеля длиной не менее 150 мм и проверяют бумажную изоляцию на влажность.

Для этого снимают заполнитель и бумажные ленты, прилегающие к жиле и к оболочке, и погружают их в нагретый до 150°С парафин. Наличие влаги определяют по легкому потрескиванию и образованию пены на лентах. При влажной изоляции от проверяемого конца кабеля отрезают кусок длиной 1 м и повторяют испытания. Операцию повторяют до тех пор, пока проверка не покажет полное отсутствие влаги. Влажные концы   кабелей соединять и оконцовывать запрещается.

Разделку кабеля начинают с удаления наружного покрова (рис.6), для чего у места среза его на расстоянии А накладывают проволочный бандаж. Затем разматывают наружный покров от конца кабеля до бандажа,   отгибают  и используют в дальнейшей для защиты от коррозии брони и алюминиевой оболочки. Второй проволочный бандаж накладывают па броню на расстоянии Б от первого, надрезают броню по кромке бандажа так, чтобы не повредить свинцовую (алюминиевую) оболочку кабеля, и удаляют ее.

Рис.6. Разделка конца трехжильного кабеля с бумажной изоляцией

Далее срезают внутреннюю подушку и снимают с металлической оболочки слои защитной бумаги, предварительно слегка подогревая их паяльной лампой, и очищают поверхность алюминиевой (свинцовой) оболочки кабеля тряпкой, смоченной бензином.

Свинцовую (алюминиевую) оболочку удаляют после предварительной разметки и нанесении двух кольцевых и двух продольных надрезов. Первый кольцевой надрез делают на расстоянии О от среза брони, второй - на расстоянии П от первого. Продольные разрезы выполняют от второго кольцевого надреза до конца кабеля на расстоянии 10 мм один от другого. Полоску оболочки между продольными разрезами захватывают плоскогубцами и удаляют, после чего снимают остальную часть оболочки. Кольцевой (предохранительный) пояс на свинцовой (алюминиевой) оболочке удаляют непосредственно перед самой заделкой конца в муфту.

После удаления оболочки снимают поясную изоляцию, а также заполнитель. Изоляцию разматывают отдельными лептами, обрывая у оставленного кольцевого пояса на свинцовой (алюминиевой) оболочке. Затем разводят жилы кабеля в стороны и плавно выгибают с помощью специального шаблона. При отсутствии шаблона жилы выгибают вручную, не допуская переломов и повреждения бумажной изоляции. Оканчивая разделку, отмеряют расстояние И, накладывают бандаж из суровых ниток и снимают бумажные ленты фазной изоляции па участке Г, длина которого зависит от способа соединения или оконцевания жил.

Порядок разделки кабелей с пластмассовой изоляцией такой же, как и с бумажной. Последовательно удаляют с кабеля внешний джутовый покров или поливинилхлоридный шланг, алюминиевую оболочку (или броню и подушку под броней - у кабелей, имеющих защитные покровы), шланг, экран, полупроводящие покрытия и изоляцию жил, разводят и выгибают жилы с помощью шаблонов или вручную. Дальнейшие операции состоят в соединении или оконцевании жил, восстановлении изоляции и герметизации места соединения (оконцевания). Выполняют их по технологии, установленной для каждого типа муфт.

Соединение кабелей

Соединяют кабели с помощью чугунных, свинцовых и эпоксидных соединительных муфт, а также муфт с самосклеивающейся лентой и термоусаживающимися трубками.

Чугунные муфты СЧ и СЧм (малогабаритные) используют для соединения трех- и четырехжильных кабелей до 1 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией. В корпус муфты (рис.7) помещают соединенные и изолированные соответствующим образом токопроводящие жилы. Фиксируют жилы на определенном расстоянии друг от друга и от корпуса с помощью фарфоровых распорок 4 или изолирующей подмотки (в малогабаритных). Внутреннюю полость корпуса вместе с соединенными жилами заливают битумными составами МБ-70/60или МБ-90/75. Основным недостатком чугунных муфт является их неполная герметичность, возможность проникновения влаги к жилам кабеля через пустоты и трещины в битумных составах, а также по кабелю между броней и свинцовой оболочкой.

Монтируют чугунные муфты в такой последовательности. После разделки концов кабелей токопроводящие жилы осторожно разводят, выгибают и вводят в отверстия распорных пластин или скрепляют с ними бандажами из тафтяной или киперной ленты, проваренной в прошпарочном составе МП-1. Распорки устанавливают на изолированной части жил, по одной с каждой стороны от места соединения. Концы токопроводящих жил вводят в гильзы 13 и соединяют опрессованием или пайкой, после чего снимают свинцовую (алюминиевую) оболочку между кольцевыми надрезами и перевязывают поясную изоляцию у места среза суровой ниткой. Затем один конец заземляющего проводника 8 припаивают к оболочке и броне кабелей, а другой - присоединяют наконечником 10 к корпусу муфты.

Рис.7. Чугунная соединительная муфта СЧ для трехжильного кабеля напряжением до 1 кВ:

1, 9 - верхняя и нижняя полумуфты, 2 - подмотка смоляной лентой, 3 - проволочный бандаж, 4 - фарфоровая распарка, 5, 6 - крышка и ее болты, 7 - стягивающий болт, 8 - провод заземления, 10 - наконечник, 11 - кабель, 12 - битумный состав, 13 - соединительная гильза

Соединенные жилы укладывают в нижнюю полумуфту 9 и уплотняют места выхода кабелей из горловин слоем смоляной ленты 2. После проверки правильности расположения жил накладывают верхнюю полумуфту 1 с уплотняющей прокладкой на нижнюю и стягивают их болтами. Затем муфту заливают, в три-четыре приема разогретым битумным составом 12 (предварительно нагрев корпус до 60-70°С паяльной лампой). После охлаждения муфты заливочное отверстие закрывают крышкой 5, закрепляя ее болтами 6. Для повышения герметичности муфты швы сочленений, горловины, болты и крышку поливают горячим битумным составом. При открытой установке покрывают муфту снаружи черным асфальтовым лаком.

Маркируют муфту пластмассовыми бирками, которые прикрепляют стальной оцинкованной проволокой и обматывают двумя-тремя слоями просмоленной лепты.

После "привязки" муфт к постоянным ориентирам (нанесения мест расположения па чертеж) и укладки с обеих сторон компенсаторов в виде полуколец кабеля их засыпают песком или мягким грунтом. При этом под муфты тщательно подбивают грунт с таким расчетом, чтобы его просадка, а следовательно, и нарушение положения муфт были исключены.

Ответвительные чугунные муфты ОЧ (Т-образные), ОЧ (У - образные) и ОЧ (крестообразные) применяют в кабельных сетях напряжением до 1 кВ для вводов в малоэтажные здания. Недостатками этих муфт являются значительные размеры и масса, сложность изготовления и монтажа, а также множество типоразмеров для сочетания кабелей различных сечений и марок.

Трехжильные кабели с алюминиевой оболочкой, используемой в качестве нулевого провода, соединяют в чугунных муфтах. При этом перемычки для соединения оболочек изготовляют из медных многопроволочных проводов сечением не менее половины площади сечения фазных жил и укладывают внутри муфты на распорках.

Свинцовые муфты СС (рис.8) используют для соединения кабелей 6 - 10 кВ с бумажной изоляцией. Эти муфты обладают более высокой герметичностью и электрической прочностью, чем чугунные, достаточно надежны в работе и широко применяются в кабельных сетях. Иногда свинцовые муфты служат для соединения кабелей с пластмассовой изоляцией.

Корпус 3 муфты представляет собой свинцовую трубу, концы которой загибают до соприкосновения с алюминиевой или свинцовой оболочкой соединяемых кабелей и припаивают к ним. Внутри трубы размешают соединенные и изолированные жилы 10, залитые битумным или маслоканифольным заливочным составом 11. От механических повреждений муфту защищают стальным, стеклопластиковым или чугунным кожухом герметичного (КзЧГ) или негерметичного (КзЧ) исполнения.

Для различных сечений жил и напряжения кабеля выпускаются свинцовые муфты шести типоразмеров: от СС-60 до СС-110 (цифры указывают наружный диаметр трубы в мм).

Монтаж свинцовой муфты начинают с разделки концов кабелей и проверки изоляции на влажность. Свинцовую трубу надвигают на один из концов за пределы разделки. Предварительно трубу выправляют и протирают ее внутреннюю поверхность сухой чистой тряпкой. Выгибают жилы, ступенчато снимают с концов слой изоляции и соединяют пайкой (в гильзах 9 или формах) или сваркой.

Рис.8. Свинцовая соединительная муфта СС для кабелей напряжением 6-10 кВ:

1 - заземляющий проводник, 2 - проволочный бандаж, 3 - свинцовый корпус, 4 - запаянное заливочное отверстие, 5 - подмотка рулонами,

6 - бандаж из роликов шириной 25 мм, 7, 8 - подмотка роликами шириной 10 и 5 мм, 9 - соединительная гильза, 10 - жила, 11 - битумный состав

Места соединения жил изолируют кабельными роликами 7 и рулонами 5 и промывают разогретым прошпарочным составом МП-1. Затем сближают жилы вплотную, наматывают на них бандажи 6 из роликов шириной 25-50 мм, удаляют предохранительные кольцевые пояски оболочек, надвигают на место соединения свинцовую трубу и загибают ее края так, чтобы с обоих концов образовались ровные полушария без складок, плотно прилегающие к оболочкам кабелей. Корпус муфты тщательно припаивают с обеих сторон к оболочкам кабелей, прорубают в его верхней части заливочные отверстия 4 и заполняют разогретым битумным или маслоканифольным составом. По мере усадки и охлаждения состава муфту доливают, а затем запаивают отверстия. Заземляющий проводник 1 припаивают к середине корпуса, оболочке и броне соединяемых кабелей.

Перед укладкой в чугунный кожух свинцовую муфту, заземляющий проводник, оголенные участки брони и оболочки кабеля покрывают разогретым заливочным составом, а на кабель с обеих сторон муфты наматывают несколько слоев смоляной ленты. Муфту укладывают в нижнюю половину кожуха так, чтобы подмотка совпала с горловинами кожуха. Затем закрывают муфту верхней половиной кожуха, стягивая болты, и обливают ее разогретым заливочным составом.

Засыпку грунтом свинцовой муфты производят так же, как чугунной. Свинцовые муфты, расположенные на открытом воздухе (эстакадах, кабельных сооружениях), защищают стальными кожухами с асбестовым покрытием.

Эпоксидные муфты применяют для соединения и ответвления кабелей до 10 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией, проложенных в земле, туннелях, каналах и др. Муфты изготовляют и поставляют комплектами со всеми необходимыми материалами.

Эпоксидная муфта представляет собой изготовленный в заводских условиях эпоксидный корпус, внутрь которого при монтаже укладывают разделанные и соединенные жилы и заливают эпоксидным компаундом. После отверждения компаунд фиксирует жилы на определенном расстоянии и изолирует их друг от друга и от корпуса муфты.

Для кабелей до 1 кВ с бумажной изоляцией применяют муфты СЭс со съемным корпусом (формой) из металла или пластмассы и СЭм со свинцовыми манжетами, цилиндрическим эпоксидным корпусом и двумя конусными втулками (для соединения кабелей с однопроволочными сплошными жилами). Силовые кабели 6-10 кВ с бумажной изоляцией соединяют эпоксидными муфтами СЭп и СЭв, эпоксидные корпуса которых имеют соответственно поперечный и продольный разъем. Для обеспечения электроизоляционных расстояний все муфты имеют трех- или четырехлучевые распорки, отлитые из эпоксидного компаунда.

Технология монтажа соединительных эпоксидных муфт всех типов примерно одинакова. Разделку концов и соединение жил кабелей в них производят так же, как в чугунных и свинцовых. Корпуса муфт с поперечным разъемом предварительно надевают на концы кабелей. Заземляющий проводник с поливинилхлоридной изоляцией припаивают к броне и оболочке соединяемых кабелей.

Ступени брони и оболочки кабелей при разделке зачищают и обматывают двумя слоями стеклоленты, промазывая их эпоксидным компаундом. Такую же подмотку выполняют на оголенных частях жил. Бумажную изоляцию жил предварительно обезжиривают ацетоном или бензином. На изолированных участках жил устанавливают распорки, полумуфты корпуса сдвигают, уплотняют места ввода кабелей смоляной лентой и заливают муфту эпоксидным компаундом.

Удаляют съемные пластмассовые или металлические формы после отверждения компаунда (примерно через 12 ч при температуре окружающей среды около 20°С).

Для соединения кабелей до 1 кВ с пластмассовой изоляцией применяют соединительные муфты ПСсл с самосклеивающимися лептами ЛЭТСАР и термоусаживающимися трубками.

Оконцевание кабелей

Концевые заделки. Конструкция концевой заделки зависит как от марки кабеля, так и от условий эксплуатации (влажности воздуха, наличия проводящей пыли, химической активности среды). Разнообразие условий обусловило многочисленную номенклатуру заделок: в стальных воронках, в свинцовых, резиновых и полиэтиленовых (термоусаживаемых) перчатках, из поливинилхлоридных и самосклеивающихся лент, эпоксидного компаунда и др.

Рис.9. Концевая заделка кабелей напряжением 6-10 кВ в стальной воронке:

1 - заливочный состав, 2 - подмотка жил поливинилхлоридной лентой, 3 - фарфоровые втулки, 4 - крышка, 5 - стальная воронка, 6 - скоба заземления, 7 - полухомут кропления воронки, 8 - подмотка смоляной лентой, 9 - провод заземления

Концевые заделки в стальных воронках КВБ (рис.9) применяют для оконцевания кабелей напряжением до 10 кВ внутри сухих и влажных помещений. Они представляют собой круглую или овальную воронку 5 из листовой стали с крышкой 4. Внутри воронки располагают разделанные и изолированные токопроводящие жилы. Для увеличения электрической прочности на жилы кабелей 6-10 кВ в месте выхода их из воронки устанавливают фарфоровые втулки 3.

Монтаж заделки КВБ начинают с разделки кабеля, после чего на его конец надевают воронку, разводят жилы, изолируют их поливинилхлоридной или лакотканевой лентой 2, устанавливают фарфоровые втулки и заполняют воронку заливочным (битумным) составом, предварительно подмотав на ее горловину смоляную ленту 8. На концы жил напаивают наконечники, воронку заземляют и закрепляют на конструкции.

Концевые заделки в свинцовых перчатках КВС (рис.10) применяют для оконцевания трехжильных силовых кабелей напряжением до 10 кВ внутри помещений, а также в наружных установках при условии полной защиты от непосредственного попадания атмосферных осадков и запыления. Перчатка 3 представляет собой свинцовый колпачок с тремя свинцовыми пальцами, который надевают на разделанный конец кабеля. Предварительно жилы 5 кабеля дополнительно подматывают лакотканевой лентой и покрывают цапон-глифталевым лаком.

Рис.10. Концевая заделка кабеля в свинцовой перчатке:

1 - оболочка кабели, 2 заземляющий проводник, 3 - свинцовая перчатка, 4 - заливочный состав, 5 - жила кабеля, подмотанная лентой,

6, 7 - выравнивающая и поверхностная подмотки, 8 - бандаж из крученого шпагата

Для надежной герметизации нижнюю часть перчатки припаивают к свинцовой (алюминиевой) оболочке кабеля, а верхнюю (т.е. пальцы) - обжимают вокруг жил на конус. Места выхода жил из пальцев перчатки и ввода их в наконечники дополнительно подматывают лакотканевой лентой и уплотняют специальной обмоткой 8 из крученого шпагата. Предварительно на жилы напаивают или напрессовывают наконечники. Внутреннюю полость перчатки заполняют заливочным составом МБ-70/60 или МБМ. К оболочке и стальной броне припаивают заземляющий проводник 2.

В отличие от заделок в стальных воронках заделки в свинцовых перчатках можно крепить в любом положении: вертикально - пальцами вверх или вниз, горизонтально или в каком-либо ином промежуточном.

Концевые заделки в резиновых перчатках КВР и КВРЗ предназначены для оконцевания силовых кабелей соответственно напряжением 1 и 6 кВ внутри помещений. Для герметизации жил к пальцам резиновых перчаток приклеивают трубки. В нижней части перчатку приклеивают к оболочке кабеля и уплотняют хомутом. Верхнюю часть трубок наклеивают на цилиндрическую часть наконечника и зажимают хомутиком или медной проволокой. Жилы кабелей предварительно подматывают любой электроизоляционной лентой. Перчатки и трубки изготовляют из наиритовой резины.

Концевые заделки из самосклеивающихся лент КВсл монтируют на кабелях до 10 кВ с бумажной изоляцией внутри сухих помещений при разности уровней между высшей и низшей точками кабельной трассы не более 10 м. Предварительно конец кабеля выпрямляют и разделывают, закрепляют на концах жил наконечники и припаивают к броне и оболочке заземляющий проводник. Затем па цилиндрическую часть наконечников и броню кабеля наносят тонкий слой кремнийорганического лака и наматывают на жилы два слоя ленты ЛЭТСАР, одновременно восстанавливая изоляцию в месте крепления наконечников. После этого изготовляют из ленты ЛЭТСАР уплотняющие конусы, покрывают их лаком, вставляют в центр разделки и между жилами, уплотняют вместе с жилами и броней герметизирующей подмоткой из ленты ЛЭТСАР и покрывают слоем липкой поливинилхлоридной ленты.

Концевые заделки из эпоксидных компаундов КВЭ широко применяют для оконцевания силовых кабелей до 10 кВ внутри помещений всех видов (сухих, влажных, сырых, жарких и т.д.) и на открытом воздухе с защитой от дождя и пыли. Заделки КВЭ обладают высокой механической и электрической прочностью, герметичностью, химической стойкостью и могут устанавливаться в любом положении. В зависимости от условий эксплуатации применяют заделки с различными трубками: КВЭн - из наиритовой резины; КВЭтв - с термоусаживающимися поливинилхлоридными; КВЭк - с кремнийорганическими; КВЭт - с трехслойными (слой полиэтилена, покрытый с обеих сторон поливинилхлоридом). В сырых помещениях используют заделки КВЭп.

Монтаж заделок КВЭ всех типов примерно одинаков. На разделанные концы кабелей надевают трубки с таким расчетом, чтобы их нижние части оказались внутри эпоксидного корпуса. На корешок заделки кабеля устанавливают форму (воронку) и заливают ее эпоксидным компаундом. Во время монтажа заделок необходимо поддерживать температуру воздуха не ниже 5°С и работать в резиновых перчатках.

Концевые заделки из липких лент ПКВ применяют для оконцевания кабелей до 10 кВ с пластмассовой изоляцией внутри сухих помещений. На кабелях до 1 кВ заделка ПКВ выполняется из нескольких слоев ленты ПВХ в месте разводки жил. У кабелей б кВ металлические экраны жил отгибают и заземляют вместе с броней, а корешок разделки подматывают лентой ПВХ. В заделках кабелей 10 кВ на разделанных жилах выполняют конусную подмотку из ленты ПВХ, поверх которой располагают полупроводящий и металлический экраны. Проводник заземления припаивают к металлическому экрану.

В сырых помещениях для кабелей с пластмассовой изоляцией используют концевые заделки ПКВЭ с корпусом из эпоксидного компаунда для защиты от проникновения влаги в пространство между жилами.

Концевые муфты наружной установки. Для оконцевания кабелей в местах кабельных вставок на ВЛ и подходах к трансформаторным подстанциям применяют трех- и четырехпроводные металлические муфты наружной установки. Эти муфты монтируют на концевых опорах ВЛ, открытых распределительных устройствах трансформаторных подстанций и др.

Для присоединения кабельных линий к ВЛ 1, 6 и 10 кВ используют мачтовые муфты КМ. Они состоят из чугунного (КМЧ) или алюминиевого (КМА) корпуса, в котором закреплены фарфоровые проходные изоляторы с токопроводящими стержнями, крышки с отверстием для заливки массы, латунного конуса и свинцовой манжеты, припаянной к конусу. Муфту надевают на разделанный конец кабеля, жилы которого присоединяют наконечниками к токопроводящим стержням изоляторов. Затем припаивают свинцовую манжету к оболочке кабеля и заливают внутреннюю полость муфты битумным составом МБ-70/60 или МБМ.

Концевые муфты КН (рис.11) с вертикальными выводами используют для оконцевания кабелей 6-10 кВ с бумажной изоляцией в наружных установках - открытых распределительных устройствах подстанций. Муфта КН аналогична по конструкции мачтовым муфтам КМ. Однако в муфте КН фарфоровые изоляторы 7 устанавливают на корпусе 1 не наклонно вниз, а вертикально вверх, что обеспечивает лучшую герметизацию и большую надежность.

Эпоксидная концевая муфта КНЭ является более совершенной, чем муфта КН. Она состоит из корпуса и трех проходных изоляторов, отлитых из эпоксидного компаунда, не требует чугунного литья и фарфоровых изоляторов, проще в изготовлении и менее трудоемка при монтаже проходные изоляторы приклеивают к корпусу  эпоксидным компаундом,  корпус муфты надевают на разделанный конец кабеля и заливают его тем же эпоксидным компаундом. После отверждения компаунда получается монолитная отливка из одного материала без стыков и швов, что значительно повышает герметичность и надежность работы муфты. Муфты КНЭ применяют для оконцевания кабелей до 10 кВ с бумажной изоляцией, присоединяемых как к открыто установленному оборудованию, так и к ВЛ.

Рис.11. Концевая муфта КН наружной установки:

1 - корпус, 2 - заземляющий провод, 3 - корпус, 4 - свинцовая манжета, 5 - заливочный состав, 6 - контактная головка, 7 - изолятор,

8 - заливочное отверстие

Кабели с пластмассовой изоляцией напряжением 1 и 6 кВ оконцовывают эпоксидными муфтами ПКНР. Для герметизации корешка разделки муфта имеет конусообразный корпус, отливаемый из эпоксидного компаунда на месте монтажа. Жилы кабеля изолируют поливинилхлоридными термоусаживаемыми трубками, поверх которых наклеивают предварительно отлитые эпоксидные изоляторы ("юбки").

Вопросы для подготовки специалистов:

1. Назовите основные конструктивные элементы кабеля и дайте характеристику каждого из них.

2. Какие требовании предъявляют к кабельным линиям?

3. Как прокладывают кабели в траншее в зимних условиях?

4. Назовите основные операции, выполняемые при ступенчатой разделке кабеля.

5. Как соединяют концы кабелей в чугунной, свинцовой и эпоксидной соединительной муфтах?

6. Назовите способы выполнения концевых заделок кабелей.