СССР

РУКОВОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МАСЛА  ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

Методика определения содержания механических примесей

РТМ 34-70-653-83

# СПО Союзтехэнерго

Москва

1984

ИСПОЛНИТЕЛИ Ю.H. ЕМЕЛЬЯНОВ, В.Н. ЗРЕЛОВ

УТВЕРЖДЕНО    Главным техническим управлением по эксплуатации энергосистем Минэнерго СССР

### Заместитель начальника	АНТИПОВ

21.11.83

## С О Г Л А С О В А Н 0    Минэлектротехпромом СССР

Заместитель главного инженера ВПО"Союзтрансформатор" B.П.TИЩЕНKO

02.08.83

СПО   Союзтехзнерго, 1984

#### РТМ 34-70-653-83

УДК 621.315.615 (083.75)

РУКОВОДЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

##### МАСЛА ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ

##### МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

##### содержания механических

ПРИМЕСЕЙ

РТМ 34-70-653-83

Срок введения установлен
с 01.01.84 г.

Настоящие Руководящие технические материалы (РТМ) распространяются на трансформаторные масла, изготовленные по ГОСТ 982-80 и ТУ 38-101-890-81.

Методика устанавливает способ определения содержания механических примесей в свежих трансформаторных маслах, заливаемых в оборудование и находящихся в эксплуатации.

Сущность метода заключается в определении массы механических примесей, задерживаемых мембранными лавсановыми фильтрами, при фильтровании через них испытуемого масла.

I. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ, МАТЕРИАЛЫ

Перед проведением анализа необходимо подготовить следующие
аппаратуру реактивы, материалы:	•

- воровку фильтровальную из нержавеющей стали с конической верхней частью. Внутренняя стенка конической части воронки полируется. Верхняя часть воровки соединяется с нижней с помощью накидной гайки (рис. I);

- сетку латунную 016 или 02 по ГОСТ 6613-73, вырезанную в виде кружков диаметром 35 мм;

- прокладки хлорвиниловые или фторопластовые толщиной 0,3-0,5 мм, изготовленные просечкой в виде колец с внутренним диаметром 30 мм и наружном диаметром 35 мм;

- фильтры мембранные лавсановые с порами 0,8-0,9 мкм,

- бюксы по ГОСТ 7I48-70;

- колбы конические с отводным отверстием для. подвода вакуумметра (ГОСТ 10394-72) вместимостью не менее 1000 см3

- промывалку вместимостью 500-1000 см3 с резиновой грушей;

- насос вакуумный любого типа, обеспечивающий остаточное давление 85-81 кПа (650-610-мм рт.ст.);

- вакуумметр (ГОСТ 8625-77 или ГОСТ 6521-72);

- шланг вакуумный;

- пробки резиновые для крепления фильтровальной воронки в конической колбе;

- палочку стеклянную длиной 150-200 мм диаметром 4-5 мм с наконечником из хлорвиниловой трубки длиной 15-20 мм;

- термостат воздушный или сушильный шкаф любого типа с . температурой нагрева не ниже 105+5°С;

- мензурки или цилиндры (ГОСТ 1770-70) вместимостью 100-1000 см3;

- эксикатор;	.

- бутылки вместимостью 500 см3 по ГОСТ 17000-71;

- ткань льняную-или другую, не оставляющую ворса;

- весы аналитические;

- весы технические до I кг;

- штатив лабораторный;

- пинцет любого типа без внутренних зубчиков;

- хлористый кальций прокаленный;	.

- растворитель (эфир петролейный по ГОСТ 11992-66, изооктан по ГОСТ 5.394-70 или ГОСТ 12433-66); бензин марки Б-70 по ГОСТ 1012-72 или бензин для промышленно-технических целей по ГОСТ 8505-57, или бензин-растворитель, по ГОСТ 443-76 марок БР-I, БР-2

Рис. 1.  Воронка

а- верхняя часть (вместимостью 600 мл), б- нижняя часть;

в- накидная гайка

2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

2.1. Промывалку для растворителя тщательно вымыть, затем ополоснуть профильтрованным растворителем. Растворитель профильтровать в промывалку через мембранный лавсановый фильтр,установленный в фильтровальной воронке.

2.2. Пробы испытуемого масла в количестве не менее 400 см3
отобрать в чистые бутылки, предварительно промытые профильтрованным растворителем. Бутылки с маслом закупорить, пробками, обернутыми полиэтиленовой пленкой. При различной температуре воздуха
в помещении и поступившего для анализа масла последнее выдержать
в помещении до комнатной температуры. Проба масла перед испытанием должна быть тщательно перемешана во избежание отстоя механических примесей. Перемешивание производить встряхиванием в течение не менее 5 мин.*

2.3. Внутреннюю поверхность фильтровальной воронки и прокладки для удаления с их поверхности механических примесей тщательно протереть льняной тряпочкой, смоченной профильтрованным . растворителем, а затем промыть растворителем; сетку промывать только растворителем.

2.3. Мембранный фильтр промыть в растворителе, сложить с помощью пинцета пополам и поместить в бюксу. Бюксу с открытой крышкой поставить в сушильный шкаф и сушить при температуре 105+-5°С в течение 30 мин. Перед тем, как вынуть бюксу из сушильного шкафа, закрыть .ее крышкой; перенести в эксикатор на 30 мин; для охлаждения. Крышка у бюксы все это время должна быть закрыта.

Взвесить бюксу с находящимся внутри фильтром с точностью до 0,2 мг. Операцию высушивания фильтра повторять до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,2 мг. После этого - фильтр пинцетом извлечь из бюксы и установить в воронке для фильтрования.

2.5. При подготовке фильтровальной воронки для анализа в раструб ее нижней части поместить металлическую сетку, прокладку, а затем смоченный в растворителе мембранный фильтр. Укрепить верхнюю часть воронки и завинтить накидную гайку так, чтобы по краю зажатия фильтра не было морщин, а в, местах соединения не происходило течи масла или растворителя.

2.6. На нижнюю часть воронки насадить резиновую пробку и укрепить воронку в горлышке конической колбы с помощью лабораторного штатива. К колбе подвести шланг от вакуумного насоса и закрепить его. Между насосом и конической колбой установить предохранительную склянку и вакуумметр, если фильтрование ведется под вакуумом. Схема фильтровальной установки в сборе представлена на рис. 2.

____________

* При заполнении тары не более 3/4 объема.

Рис.2. Схема фильтровальной установки;

I - коническая колба; 2— резиновая пробка; 3 - штатив; 4 -фильтровальная воронка; 5 - вакуумметр; 6 - вакуумная трубка; 7 - насос; 8 - предохранительная склянка

При фильтровании продукта самотеком коническую колбу к вакуумной линии не присоединять.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА.

3.1. Из склянки (бутылки) с пробой хорошо перемешанного трансформаторного масла взять навеску 100 г с точностью до 0,5 г (на технических весах) в химический стакан. Навеску в стакане разбавить двух-четырех-кратным количеством растворителя, стакан до переливания масла в фильтрующее устройство накрыть.

3.2. Содержимое стакана профильтровать через мембранный фильтр в чистую сухую коническую колбу, наливая продукт в воронку по стеклянной палочке. Во время фильтрования воронка должна быть прикрыта полиэтиленовой пленкой.

После окончания фильтрования частью фильтрата из конической колбы или профильтрованным растворителем тщательно ополоснуть стакан, в котором была проба масла, промывной продукт снова профильтровать через тот же мембранный фильтр в ту же коническую колбу. Если в испытуемом масле содержалась нерастворенная вода, то промывку стакана фильтратом и фильтрование повторить 4-5 раз, добиваясь удаления капелек воды и механических примесей со стенок и дна стакана. Частицы механических примесей, приставшие к стенкам воронки, снять палочкой с наконечником из хлорвиниловой трубки, с которой затем смыть их на фильтр растворителем с помощью промывалки с резиновой грушей. Внутреннюю поверхность воронки промыть тем же растворителем.

3.3. Мембранный фильтр с осадком извлечь из фильтровальной воронки следующим образом: открутить накидную гайку, придерживая верхнюю часть воронки рукой, снять верхнюю часть воронки. Находящийся на сетке фильтр, свернуть, пользуясь пинцетом, и поместить в бюксу, которую, закрыть крышкой.

3.4. Бюксу с фильтром поместить в сушильный шкаф, крышку у бюксы открыть и сушить при температуре 105+-5°С в течение 30 мин. После высушивания бюксу закрыть крышкой, вынуть из сушильного шкафа и поместить в эксикатор на 30 мин.

После охлаждения бюксу с находящимся внутри фильтром взвесить с точностью до 0,2 мг. Высушивание бюксы с фильтром повторяют до получения расхождения между двумя последовательными взвешиваниями не более 0,2 мг.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Содержание механических примесей (Смп) на тонну масла вычисляют по формуле:

Смп=

где M1 – масса бюксы с фильтром до фильтрования, г;

M2 – масса бюксы с фильтром после фильтрования, г;

M3 – масса испытуемого масла, г.

При разности (M2 - M1), равной 0,0005 г и менее, считают, что механические примеси в образце масла составляют менее 5 г/т.

За результат анализа принимают среднее арифметическое двух последовательных определений.

5. ТОЧНОСТЬ МЕТОДА АНАЛИЗА.

5.1. Повторяемость метода

Два результата анализа, получаемые последовательно одним испытателем, признаются достоверными (с 95-процентной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значений, определяемых по формуле:

r = 0,19 + 0,08•Смп   г/т,

где Смп - большее значение из двух последовательных определений содержания механических примесей, г/т.

5.2. Воспроизводиюсть метода

Два результата анализа, получаемые в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95-процентной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает значения, определяемого по формуле:

R = 0,22 +0,08 Смп   г/т

Где Смп - большее значение из результатов определений содержания механических примесей, полученных в двух разных лабораториях, г/г.

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ,

ВЫПОЛНЕННОЙ СПО COЮЗTEХЭHEРГO

1. Просим заполнить карту и в недельный срок со дня ее поступления вернуть в СПО Союзтехэнерго по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., д. 15 .

2. Название и адрес предприятия, организации________________

________________________________________________________

3. Наименование работы, выполненной СПО Союзтехэнерго

________________________________________________________

4.Какая информация Вас заинтересовала _____________________

________________________________________________________

5. Какая информация использована в Вашей работе ____________

_______________________________________________________

6. Ваши пожелания и замечания _________________________

_______________________________________________________

7. Общая оценка работы (хорошо, удовлетворительно)

_______________________________________________________

При оценке работы "удовлетворительно" необходимо указать выявленные недостатки и имеющиеся замечания.

________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководитель предприятия,организации

____________________

(должность, фамилия)