Приложение 1

# Критерии оценки технического состояния маслонаполненных трансформаторов тока напряжением 110-750 кВ

1. Техническое состояние трансформатора необходимо оценивать, прежде всего,  согласно следующим требованиям РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»:

  - Сопротивление изоляции ниже показателей, установленных п.7.1 РД 34.45-51.300-97.

  - Значение tgб основной бумажно-масляной изоляции при напряжении 10 кВ больше, приведенных в п.7.2 РД 34.45-51.300-97.

  - Значение tgб основной бумажно-масляной изоляции при напряжении на рабочем напряжении (или напряжении 100 кВ) не удовлетворяет требованиям п.7.2 и 7.10 РД 34.45-51.300-97.

2. В дополнение к требованиям РД 34.45-51.300-97 рекомендуется оценивать состояния ТТ по результатам хроматографических анализов газов, растворенных в масле.

Рекомендуемые граничные концентрации, растворенных в масле газов, приведены в табл.1.

Таблица 1.

# Граничные концентрации газов в масле нормально работающих ТТ

| № п/п | Тип, номинальное напряжение, кВ | Масло | Содержание газов в масле, мкл/л (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H2 | CH4 | C2H4 | C2H6 | C2H2 | CO | CO2 |
| 1 | ТФЗМ 110 | ТКп | 400 | 400 | 5 | 160 | 1 | 100 | 700 |
| 2 | ТФЗМ 220-500 |  | 25 | 10 | 8 | 5 | 1 | 120 | 1100 |
| 3 | ТФУМ и ТФКН 330 кВ |  | 25 | 15 | 22/34* | 15 | 5 | 600 | 1200 |
| 4 | ТФРМ и ТРН 330-750 кВ | Т-750 | 15 | 12 | 30/37** | 5 | 4 | 850 | 1500 |
| 5 | ТФРМ 330-750 кВ | ГК | 50 | 18 | 25 | 27 | 7 | 725 | 1700 |

* значения для ТФУМ – в числителе, для ТФНК – в знаменателе.

** значения для ТФРМ – в числителе, для ТРН – в знаменателе.

Результаты хроматографического анализа газов следует считать неудовлетворительными, если концентрация хотя бы одного газа в 2 раза превышает граничную или концентрация двух и более газов (кроме СО и CO2) превышают граничные значения.

3. Физико-химические показатели масла ТТ не должны быть хуже предельно допустимых значений. В качестве критериев оценки следует принимать значения показателей, приведенные в РД 34.45-51.300-97, а также табл. 2: Наиболее важные показатели масла трансформаторов тока для оценки технического состояния следующие:

3.1. Пробивное напряжение Uпр  – табл.2:

3.2. Влагосодержание масла W – табл.2:

3.3. Тангенс угла диэлектрических потерь tgб при 90 (или 70) оС – табл.2.

3.4.Кислотное число (РД 34.45-51.300-97, табл.25.4, п. 2).

3.5. Содержание механических примесей (класс промышленной чистоты) (РД 34.45-51.300-97, табл.25.4, п. 5).

Таблица 2

Граничные и предельные значения параметров масла

| № п/п | Тип, Uном, кВ | Масло | Uпр, кВ | W, гр/т | tgб70/tgб90, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Область нормальной эксплуатации | Предельно-допустимое значение | Область нормальной эксплуатации | Предельно-допустимое значение | Область нормальной эксплуатации | Предельно-допустимое значение |
| 1 | ТФЗМ 110 | ТКп | 45 | 40 | 20 | 30 | 5/8 | 7/10 |
| 2 | ТФЗМ 220-500 |  | 55 | 50 | 20 | 30 | 3/5 | 5/8 |
| 3 | ТФУМ и ТФКН 330 |  | 55 | 50 | 20 | 30 | 3/5 | 5/8 |
| 4 | ТФРМ и ТРН 330-750 | Т-750 | 60 | 55 | 15 | 25 | 2/3 | 3/5 |
| 5 | ТФРМ 330-750 | ГК | 60 | 55 | 15 | 25 | 0,5/1 | 2/3 |

Примечание. Рекомендуемые граничные концентрации газов и предельно допустимые значения параметров масла (табл. 1 и 2) получены при обработке результатов испытаний аварийных трансформаторов тока и результатов обследований трансформаторов тока классов напряжения 110-750кВ в различных энергопредприятиях России.

4. В качестве дополнительных критериев оценки технического состояния следует использовать показатели, установленные РД 34.45-51.300-97 (не указанные выше в пп.1-3), а также результаты осмотров, акустического, тепловизионного и других обследований.