МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
ГЛАВНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ

УДК 621.314.21.004 (044)

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЦИРКУЛЯР №Ц-02-88(3)

г. Москва	28 декабря 1987 г

# ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ СОПРОТИВЛЕНИЯ КЗ ТРАНСФОРМАТОРОВ

При протекании токов КЗ вследствие воздействия электродинамических сил первоначально могут происходить незначительные смещения отдельных катушек внутренних обмоток трансформаторов, которые невозможно выявить испытаниями, предусмотренными "Нормами испытаний электрооборудования" (М.: Атомиздат, 1978). В то же время важно своевременно установить именно начальные деформации обмоток, чтобы своевременно предотвратить аварийный выход трансформатора из строя с разрушениями, значительно удорожающими ремонт и затрудняющими определение причины аварии.

Основным параметром, характеризующим деформацию обмоток, является сопротивление КЗ трансформатора ZK , По изменению ZК можно определить степень деформации обмоток. Допустимое изменение ZK зависит от конструкции и технологии изготовления обмоток. Периодическое измерение позволит своевременно выявить повреждение трансформатора и вывести его в ремонт.

Главтехуправление предлагает:

1. Выполнять измерения ZK на всех трансформаторах и автотрансформаторах мощностью 63 MBА и более, класса напряжения 110 кВ и выше:

перед вводом в эксплуатацию;

при капитальных ремонтах;

после протекания через трансформатор токов 0,7 и более расчетного тока КЗ трансформатора.

2. Сравнивать измеренные значения ZK  с базовыми.

В качестве базового значения ZK следует принимать значение, измеренное на местах установки при вводе трансформаторов в эксплуатацию, а при его отсутствии - значение ZК , вычисленное по паспортным значениям напряжения КЗ (UK ), %.

При отклонении значения ZK от базового на 3% или от вычисленного по паспорту на 5% трансформатор необходимо выводить в ремонт.

3. Измерения ZK трансформаторов необходимо производить по методике разработанной НИЦ ВВА и ПО "Запорожтрансформатор" и приведенной в приложении.

Заместитель начальника

Главтехуправления							К.М.АНТИПОВ

## Приложение

1. Измерение ZK производить с использованием амперметров и вольтметров, включенных в измерительную схему, на отключенном и полностью расшинованном трансформаторе. Напряжение питающей сети -380 В, класс точности применяемых приборов - не ниже 0,5. Можно использовать при проведении измерений комплект приборов К505 или К50.

В случае отсутствия измерительных комплектов К505 или К50 измерения можно производить, имея один амперметр и один вольтметр, путем поочередного подключения их к фазам (после отключения напряжения питания).

2. Измерения ZK трехфазных трансформаторов необходимо производить со стороны обмотки, соединенной в "звезду" и имеющей нулевой провод. ,

3. При измерениях напряжение следует подать на все три фазы, измерение тока и напряжения производить пофазно с обязательным использованием нулевого провода. При всех измерениях сопротивления КЗ "треугольник" на обмотках НН должен быть собран.

4. На рис. 1-3 приведены схемы измерений ZK автотрансформаторов для трех пар обмоток. На рис. 4 приведена схема измерений ZK трансформатора, имеющего расщепленную обмотку НН. В таком случае следует производить два измерения при поочередном закорачивании частей обмотки НН. На схемах не показаны регулировочные обмотки, так как их наличие не меняет принципиальных схем измерений, а учитывается положением РПН. Схемы измерений приведены с включением приборов в фазу А. Измерения в фазах В и С выполняются аналогично.

5. Необходимое значение тока для проведения измерений следует определять, исходя из обеспечения нормального отсчета показаний по приборам (амперметру и вольтметру),стрелка приборов должна быть на второй половине шкалы.

6. Сечение закоротки, устанавливаемой на выводах, должно составлять не менее 30% сечения проводов обмотки трансформатора. Сечение проводов обмотки следует определять по значению ее номинального тока, исходя из средней плотности тока в обмотке, равной 3 А/мм .

Все присоединения питающих проводов и закоротки должны быть выполнены "под болт". При использовании в качестве закоротки алюминиевых проводов (шин) их сечение должно быть увеличено по сравнению с медными на 30%. Длина закоротки должна быть минимальной. Контактные места установки закороток должны быть тщательно зачищены до металлического блеска.

Рис. 1. Схема измерений ZK автотрансформатора для -пары обмоток ВН-НН

Рис. 3. Схема измерений ZK автотрансформатора для пары обмоток СН-НН

7. На блочных трансформаторах измерения производить без расшиновки стороны НН с установкой закоротки на выводах НН трансформатора.

8. Предварительно для определения значения тока, напряжения и пределов приборов при измерениях по паспортным данным трансформатора следует определить ZK (Ом):

где UHOM- номинальное фазное напряжение питаемой обмотки, В;

UK- напряжение КЗ для рассматриваемой пары обмоток, указанное в паспорте, %; I НОМ- номинальный фазный ток питаемой обмотки, А.

Рис. 4. Схема измерений ZK трансформатора с расщепленной обмоткой НН (BH-НН1)

9. В целях более полного контроля состояния трансформатора измерения ZK следует производить на трех ступенях регулирования напряжения: номинальной и двух крайних.

Номинальный ток ответвления обмотки (I/ HOM) при необходимости определяется по формуле

I/ном =

Где Sном- номинальная мощность трансформатора, кВА;

Uном- номинальное линейное напряжение ответвления обмотки, кВ.

10. При измерении необходимо фиксировать частоту питающей сети.

Если при измерениях частота сети ( f / ) отличалась от номинальной (50 Гц), измеренные значения z'к необходимо привести к номинальной частоте по формуле

11. В табл. I приведены данные по схемам расположения обмоток на стержнях различных типов трансформаторов и автотрансформаторов, способы регулирования напряжения и рекомендуемые пары обмоток при проведении измерений. При выборе обмоток следует помнить о том, что максимальная чувствительность при измерениях ZК будет иметь место в опыте КЗ для пары обмоток, расположенных рядом. Например, при измерениях на трехобмоточном трансформаторе и наличии деформации обмотки НН значение изменения сопротивления КЗ ( %) пары НН-СН больше, чем пары НН-ВН.

12. Оценку состояния обмоток трансформатора производить путем сравнения значений  ZК по фазам с данными произведенных ранее на месте измерений или при их отсутствии с паспортными данными. Изменение ZК подсчитывается по формуле

где Zкб - базовое значение сопротивления КЗ, по отношению к которому определяется отклонение ZК .

Значение ZK3% указывает на наличие в обмотках недопустимых деформаций. При сравнении с паспортными данными за начальное значение  , указывающее на деформацию обмоток, необходимо принимать 5%, так как по данным заводских измерений сопротивления отдельных фаз трансформаторов могут отличаться на значение до 2%.

Для трехобмоточных трансформаторов при деформации средней по расположению обмотки знак  положительный при измерении ZK пары, где средняя обмотка является внутренней, и отрицательный при измерении ZK пары, где средняя обмотка является наружной.

13. Для достижения полной идентичности измерений в энергосистемах и в целях накопления данных для их обобщения необходимо результаты измерений оформлять по прилагаемой форме (табл.2).

Таблица I

Окончание таблицы 1

Примечания I. Приведены сведения по сетевым трансформаторам общего назначения основных типов, находящихся в эксплуатации.

2. При всех измерениях предусматривается подача напряжения на обмотку, указанную первой, и установка закоротки на обмотку, указанную второй.

3.В автотрансформаторах по пп. 1,2 обмотка РО подключена к точке соединения последовательной и общей обмоток, по пп. 3, 4, 11 обмотка РО включена между последовательной и общей обмотками.

## Таблица   2

Результаты измерения ZК трансформатора, автотрансформатора_____________________________________________

типа__________________, заводской номер__________________________

__________________________________наименование подстанции

Паспортные данные:

Uк ВH-НH =______ ; Uк СH-HH =______ Схемы измерений

Uк ВH-СH =______

Схема и группа соединения обмоток

Uном ВН= _________;  Uном СН= _________; Uном НН= _________.

Диапазоны регулирования:

РПН __________,

ПБВ __________.

Типы и номера измерительных приборов: ______________

Сечение и материал закоротки ________________________

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ,

ВЫПОЛНЕННОЙ СПО COЮЗTEХЭHEРГO

1. Просим заполнить карту и в недельный срок со дня ее поступления вернуть в СПО Союзтехэнерго по адресу: 105023, Москва, Семеновский пер., д. 15 .

2. Название и адрес предприятия, организации________________

________________________________________________________

3. Наименование работы, выполненной СПО Союзтехэнерго

________________________________________________________

4.Какая информация Вас заинтересовала _____________________

________________________________________________________

5. Какая информация использована в Вашей работе ____________

_______________________________________________________

6. Ваши пожелания и замечания _________________________

_______________________________________________________

7. Общая оценка работы (хорошо, удовлетворительно)

_______________________________________________________

При оценке работы "удовлетворительно" необходимо указать выявленные недостатки и имеющиеся замечания.

________________________________________________________

_________________________________________________________________

Руководитель предприятия,организации

____________________

(должность, фамилия)