Российское акционерное общество

энергетики и электрификации

# "ЕЭС России"

ДЕПАРТАМЕНТ СТРАТЕГИИ

РАЗВИТИЯ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

07.10.99  № _______

на № _____ от _______

Циркуляр Ц-02-99 (Э) Об изменении требований пп. 6.11 и 6.20.4 "Объема и норм испытаний электрооборудования" (М.: ЭНАС, 1998) к трансформаторам серии ТМ 6—10 кВ мощностью до 1000 кВ А включительно распределительных электрических сетей

Учитывая опыт эксплуатации трансформаторов 6—10 кВ мощностью до 1000 кВ*А включительно распределительных электрических сетей, в целях сокращения затрат на их техническое обслуживание Департамент стратегии развития и научно-технической политики предлагает руководствоваться следующим:

1. Измерения потерь холостого хода трансформаторов 6 — 10 кВ мощностью до 1000 кВ*А включительно должны производиться после капитального ремонта с. полной или частичной расшихтовкой магнитопровода.

2. Перед вводом трансформаторов 6—10 кВ мощностью до 1000 кВ*А включительно в эксплуатацию производить физико-химический анализ масла и измерение сопротивления изоляции (R60). Показатели качества масла должны удовлетворять требованиям пп. 1 — 6 табл. 25.2 Объема и норм испытаний электрооборудования (далее — Норм).

3. После ввода в работу трансформаторы 6—10 кВ мощностью до 630 кВ*А включительно эксплуатировать без проведения межремонтных испытаний и измерений.

4. После ввода в работу трансформаторы 6— 10 кВ мощностью 1000 кВ*А эксплуатировать с проведением отборов проб масла при текущих, ремонтах. Показатели качества масла должны удовлетворять требованиям пп. 1 — 5 и 7 табл. 25.4 Норм.

Измерения сопротивления изоляции (R60) производятся при неудовлетворительных результатах испытаний масла в соответствии с п. 6.4.1 Норм.

5. Периодичность осмотров и текущих ремонтов трансформаторов 6—10 кВ мощностью до 630 кВ-А включительно устанавливается техническим руководителем АО-энерго с учетом требований заводских руководств по эксплуатации.

Текущие ремонты трансформаторов мощностью 1000 кВ-А, как правило, должны производиться с периодичностью не реже 1 раза в 4 года. .. "

6. Замена сорбента в термосифонных фильтрах трансформаторов 6—10 кВ мощностью до 630 кВ*А включительно должна производиться при капитальном ремонте, а трансформаторов 1000 кВ*А и при кислотном числе масла > 0,1 мг КОН на 1 г масла.

7. При проведении капитальных ремонтов трансформаторов 6—10 кВ мощностью до 1000 кВ*А включительно допускается заливка регенерированного масла, отвечающего требованиям пп. 1—6 табл. 25.3 Норм.

8. С выходом настоящего Циркуляра отменяется Решение № Э-6/80 от 17.07.80.