| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Парижмонтажремонт

МУ 14-613-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Объем и периодичность испытания заземляющих устройств	4

5 Измерение сопротивления растекания заземляющего устройства	7

6 Измерение удельного сопротивления грунта	9

7 Выбор сезонного коэффициента сопротивления заземлителя	10

8 Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми частями электроустановок	12

9 Оценка коррозионного состояния заземляющего устройства	13

10 Измерение сопротивления заземлителей опор ВЛ	13

11 Расчет погрешности измерителей в рабочих условиях применения	15

12 Меры безопасности и охрана окружающей среды	15

13 Оформление результатов измерений	16

14 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	16

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Парижмонтажремонт

- Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки состояния заземляющих устройств на соответствие техническим нормам, установленным в нормативно-технических документах в соответствии с Методическими указаниями по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. РД 153-34.0-20.525-00.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для персонала СССРРР, РМР, СЛЭ, СПС занимающегося контролем состояния заземляющих устройств.

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании РД 34.45-51.300-97 и утвержденных многолетних графиков.

- Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е;

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г;

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. РД 153-34.0-20.525-00.

- Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

- Объем и периодичность испытания заземляющих устройств

  - Для получения как можно более достоверных результатов измерения следует производить в период наибольшего удельного сопротивления грунта. Сопротивление заземляющего устройства определяется умножением измеренного значения на поправочные коэффициенты, учитывающие конфигурацию устройства, климатические условия и состояние грунта.

Для заземлителей, находящихся в промерзшем грунте или ниже глубины промерзания, введение поправочного коэффициента не требуется. При завышенных результатах сопротивлений заземляющих устройств, приведенных в РД 153-34.45-51.300-97, они сопоставляются с данными измерений удельного сопротивления грунта.

  - Основными параметрами, характеризующими состояние заземляющих устройств (ЗУ), являются: сопротивление растеканию, соответствие их конструктивного выполнения требованиям ПУЭ, качество и надежность соединений элементов заземляющих устройств, соответствие сечения и проводимости элементов требованиям ПУЭ и проектным данным, интенсивность коррозионного разрушения.

  - Прочие неэлектрические характеристики заземляющих устройств, а именно качество неразъемных соединений, целость элементов, находящихся в земле, проверяется путем визуального осмотра (со вскрытием грунта в случае необходимости), простукиванием молотком. Количественная оценка степени коррозионного износа производится выборочно по участкам контролируемого элемента заземлителя путем измерения характерных его размеров.

Измерения производятся штангенциркулем, глубиномером после удаления с поверхности элемента продуктов коррозии.

  - Проверка производится путем простукивания мест соединений молотком и осмотром для выявления обрывов и других дефектов. Кроме того, может производиться измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом).

  - Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземлителями и заземляемыми элементами, а также соединений естественных заземлителей с заземляющим устройством производится после каждого ремонта естественного заземлителя, но не реже 1 раза в 12 лет.

  - Наибольшие допустимые значения сопротивления заземляющих устройств приведены в табл. 1.

  - На подстанциях измерения производятся после присоединения естественных заземлителей.

  - На воздушных линиях электропередачи измерения производятся:

а) при напряжении выше 1 кВ:

- на опорах с разрядниками, разъединителями и другим электрооборудованием — после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет;

- выборочно у 2% опор от общего числа опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами — после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет;

- на тросовых опорах ВЛ 110 кВ и выше при обнаружении на них следов перекрытий или разрушений изоляторов электрической дугой;

б) при напряжении до 1 кВ:

- на опорах с заземлителями грозозащиты — после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет;

- на опорах с повторными заземлениями нулевого провода — после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 6 лет;

- выборочно у 2% опор от общего количества опор с заземлителями в населенной местности, на участках ВЛ с наиболее агрессивными или плохо проводящими грунтами — после монтажа, ремонтов, а также в эксплуатации не реже 1 раза в 12 лет.

Таблица 1

| Характеристика заземляемого объекта | Характеристика заземляющего устройства |  | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| - Электроустановки напряжением выше 1 кВ, кроме ВЛ 1) |  |  |  |
| Электроустановка сети с эффективно заземленной нейтралью | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями |  | 0,5 |
| Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства только для установки выше 1 кВ | Искусственный заземлитель вместе с подсоединенными естественными заземлителями |  | 250/I 2), но не более 10 |
| Электроустановка сети с изолированной нейтралью при использовании заземляющего устройства для электроустановки до 1 кВ | Искусственный заземлитель с подсоединенными естественными заземлителями |  | 125/I 2), при этом должны быть выполнены требования к заземлению установки до 1 кВ |
| Подстанция с высшим напряжением 20-35 кВ при установке молниеотвода на трансформаторном портале | Заземлитель подстанции |  | 4, без учета заземлителей, расположенных вне контура заземления ОРУ |
| Отдельно стоящий молниеотвод | Обособленный заземлитель |  | 80 |
| 2. Электроустановки напряжением до1 кВ с глухозаземленной нейтралью, кроме ВЛ 3) |  |  |  |
| Электроустановка с глухозаземленными нейтралями генераторов или трансформаторов или выводами источников однофазного тока | Искусственный заземлитель с подключенными естественными заземлителями и учетом использования заземлителей повторных заземлений нулевого провода ВЛ до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух при напряжении источника, В: |  |  |
|  | трехфазный 660 380 220 | однофазный 380 220 127 | 2 4 8 |
|  | Заземлитель, расположенный в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока при напряжении источника, В: |  |  |
|  | трехфазный 660 380 220 | однофазный 380 220 127 | 15 30 60 |

Таблица 1 (продолжение)

| Характеристика заземляемого объекта | Характеристика заземляющего устройства |  | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.ВЛ напряжением выше 1 кВ 4) |  |  |  |
| Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, железобетонные и металлические опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, а также заземлители электрооборудования, установленного на опорах ВЛ 110 кВ и выше | Заземлитель опоры при удельном эквивалентном сопротивлении p, ОМм: до 100; более 100 до 500; более 500 до 1000; более 1000 до 5000; более 5000 |  | 10 5) 15 5) 20 5) 30 5) 610-3p 5) |
| Опоры, имеющие грозозащитный трос или другие устройства грозозащиты, железобетонные и металлические опоры ВЛ 35 кВ и такие же опоры ВЛ 3-20 кВ в населенной местности, а также заземлители электрооборудования, установленного на опорах ВЛ 110 кВ и выше | Заземлитель опоры при удельном эквивалентном сопротивлении p, ОМм: до 100; более 100 до 500; более 500 до 1000; более 1000 до 5000; более 5000 |  | 10 5) 15 5) 20 5) 30 5) 610-3p 5) |
| Электрооборудование, установленное на опорах ВЛ 3-35 кВ | Заземлитель опоры |  | 250/I 2), но не более 10 |
| Железобетонные и металлические опоры ВЛ 3-20 кВ в ненаселенной местности | Заземлитель опоры при удельном сопротивлении грунта р, Ом/м: до 100; более 100 |  | 30 5) 0,3p 5) |
| Трубчатые разрядники и защитные промежутки ВЛ 3-110 кВ | Заземлитель разрядника или защитного промежутка при удельном сопротивлении грунта р, Омм: не выше 1000; более 1000 |  | 10 15 |
| 4. ВЛ напряжением до 1 кВ 3) |  |  |  |
| Опора ВЛ с устройством грозозащиты | Заземлитель опоры для грозозащиты |  | 30 |
| Опоры с повторными заземлителями нулевого рабочего провода | Общее сопротивление заземления всех повторных заземлений при напряжении источника, В: |  |  |
|  | трехфазный 660 380 220 | однофазный 380 220 127 | 5 10 20 |
|  | Заземлитель каждого из повторных заземлений при напряжении источника, В: |  |  |
|  | трехфазный 660 380 220 | однофазный 380 220 127 | 15 30 60 |

1) Для электроустановок выше 1 кВ при удельном сопротивлении грунта р более 500 Омм допускается увеличение сопротивления в 0,002р раз, но не более десятикратного.

2) I— расчетный ток замыкания на землю, А.   В качестве расчетного тока принимается:

- в сетях без компенсации емкостного тока — ток замыкания на землю;

- в сетях с компенсацией емкостного тока:

- для заземляющих устройств, к которым присоединены дугогасящие реакторы;

- ток, равный 125% номинального тока этих реакторов;

- для заземляющих устройств, к которым не присоединены дугогасящие реакторы, ток замыкания на землю, проходящий в сети при отключении наиболее мощного из дугогасящих реакторов или наиболее разветвленного участка сети.

3) Для установок и ВЛ напряжением до 1 кВ при удельном сопротивлении грунта р более 100 Омм допускается увеличение указанных выше норм в 0,01p раз, но не более десятикратного.

4) Сопротивление заземлителей опор ВЛ на подходах к подстанциям должно соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.

5) Для опор высотой более 40 м на участках ВЛ, защищенных тросами, сопротивление заземлителей должно быть в 2 раза меньше приведенных в таблице.

- Измерение сопротивления растекания заземляющего устройства

  - Измерение проводиться с использованием приборов типа Ф-4103 или ИС-10.

  - При измерении сопротивления заземляющего устройства направление разноса электродов выбрать так, чтобы соединительные провода не проходили вблизи металлоконструкций и параллельно трассе ЛЭП. При этом расстояние между токовым и потенциальным проводами должно быть не менее 1 м. Присоединение проводов к ЗУ выполнять на одной металлоконструкции, выбирая места подключения на расстоянии (0,2 - 0,4м) друг от друга.

| Рис. 1 Схема измерения сопротивления заземляющего устройства. | Рис. 2 График измерения сопротивления заземляющего устройства. |
| --- | --- |

где, Lзт - расстояние от края заземляющего устройства до токового электрода.

  - Измерительные электроды Rп2 и Rт2 размещать по однолучевой схеме. Токовый электрод (Rт2) установить на расстоянии Lзт  не менее 3хД от края испытуемого устройства (Д - наибольшая диагональ заземляющего устройства), а потенциальный электрод (Rп2) - поочередно на расстояниях (0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8) Lзт.

  - Измерения сопротивления заземляющих устройств проводить при установке потенциального электрода в каждой из указанных точек. По данным измерений построить кривую «б» зависимости сопротивления ЗУ от расстояния потенциального электрода до заземляющего устройства.

  - Полученную кривую «б» сравнить с кривой «а», если кривая «б» имеет монотонный характер (такой же, как у кривой «а») и значения сопротивлений ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстояниях 0,4 Lзт и 0,6 Lзт, отличаются не более, чем на 10% от значения измеренного при 0,5 Lзт, то места забивки электродов выбраны правильно и за сопротивление ЗУ принимается значение полученное при расположении потенциального электрода на расстоянии 0,5 Lзт.

  - Если кривая «б» отличается от кривой «а» (не имеет монотонного характера), что может быть следствием влияния подземных или наземных металлоконструкций, то измерения повторить при расположении токового электрода в другом направлении от заземляющего устройства.

  - Если значения сопротивления ЗУ, измеренные при положениях потенциального электрода на расстоянии 0,4 Lзт и 0,6 Lзт, отличаются более чем на 10%, то повторить измерения сопротивления ЗУ при увеличенном в 1,5 - 2 раза расстоянии от ЗУ до токового электрода.

  - Если отсутствует возможность перемещения токового электрода на большее расстояние, возможен следующий выход. Проводятся две серии измерений при rэт = 2Д и rэт = 3Д. Кривые наносятся на один график. Точка пересечения кривых принимается за истинное значение сопротивления заземлителя.

  - Измерения прибором Ф-4103 проводить в следующей последовательности:

    - Установить измеритель на ровной поверхности и снять крышку, при необходимости закрепить ее на боковой поверхности корпуса.

    - Проверить напряжения источника питания. Для этого закоротить зажимы Т1, П1, П2, Т2, установить переключатели в положения КЛБ и «0,3», а ручку КЛБ - в крайнее правое положение. Нажать кнопку ИЗМ. Если при этом лампа КП не загорается, напряжение питания в норме.

    - Проверить работоспособность измерителя. Для этого, в положении КЛБ переключателя, установить ноль ручкой УСТ О, нажать кнопку ИЗМ, ручкой КЛБ установить стрелку на отметку «30».

    - Подключить провода от Rп2 и ЗУ соответственно к зажимам П2 и П1.

    - Проверить уровень помех в поверяемой цепи. Для этого установить переключатели в положение ИЗМ II и «0,3» и нажать кнопку ИЗМ. Если лампа КПм не загорается, то уровень помех не превышает допустимый для диапазона 0÷0,3 Ом (3 В) и необходимо перейти в диапазон 0÷1 Ом, где допустимый уровень помех 7 В. Если в этом случае лампа не загорается, можно проводить измерения на всех диапазонах (кроме 0÷0,3 Ом).

    - При кратковременном повышении уровня помех выше допустимого провести повторный контроль по истечении некоторого времени.

    - Измерить сопротивление потенциального и токового электродов по двухзажимной схеме рис. 3. (схема измерения сопротивления токового электрода указана пунктиром) Для этого установить диапазон измерения ориентировочно соответствующий измеряемому сопротивлению электрода, затем установить нуль и откалибровать измеритель. Перевести переключатель в положение ИЗМ II и отсчитать значение сопротивления. Если оно превышает допустимое значение, указанное в таблице 4 для выбранного диапазона измерения, его необходимо уменьшить.

    - Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рис. 1.

    - Установить необходимый диапазон измерений, затем провести установку нуля и калибровку. Если при проведении калибровки стрелка находится левее отметки «30» - уменьшить сопротивление токового электрода.

    - Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значения сопротивления.

    - Если стрелка под воздействием помех совершает колебательные движения, устранить их вращением ручки ПДС f.

    - При необходимости перейти на другой диапазон измерения, переключить ПРЕДЕЛЫ  в необходимое положение.

    - Установить нуль и откалибровать измеритель.

    - Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значение сопротивления.

    - Произвести измерения заземляющего устройства в соответствии с пунктами 5.2-5.8.

    - Измерение сопротивления точечного заземлителя проводить при Lзт не менее 30 м.

  - Измерения прибором ИС-10 проводить в следующей последовательности:

    - Кнопкой «РЕЖИМ» выбрать четырёхпроводный метод измерения.

    - Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рис. 1.

    - При наличии напряжения помехи, прибор измерит её амплитудное значение в вольтах, и результат отобразит на индикаторе. В этом случае необходимо найти оптимальное направление расположения измерительных электродов, при котором величина напряжения помехи будет минимальной. Это позволит получить наиболее достоверные результаты последующих измерений.

    - Произвести измерения заземляющего устройства в соответствии с пунктами 5.2-5.8.

    - Для проведения измерений необходимо нажать кратковременно кнопку «Rx / ↵», после чего появится надпись «ИЗМЕРЕНИЕ» и в течение нескольких секунд произойдет измерение сопротивления объекта. После окончания индикации результата измерения прибор перейдёт в режим измерения напряжения по входам П1 и П2.

    - В случае если сопротивление объекта более 10 кОм, на индикаторе появится сообщение «ВНЕ ДИАПАЗОНА».

    - В случае если в токовой цепи измерения есть дефекты не позволяющие поддерживать даже минимальный измерительный ток (плохой контакт между электродом и землёй, высокое удельное сопротивление грунта или обрыв цепи) на индикаторе появится сообщение «НЕТ ЦЕПИ».

    - Измерение сопротивления точечного заземлителя проводить при Lзт не менее 40 м.

- Измерение удельного сопротивления грунта

  - Измерение проводиться с использованием приборов типа Ф-4103 или ИС-10.

  - Измерения прибором Ф-4103 проводить в следующей последовательности:

    - Разместить электроды в грунте на месте измерения в соответствии с рис 4.

    - Расстояние «а» должно быть равно глубине, на которой необходимо определить значение удельного сопротивления грунта, но не менее  чем в 5 раз большим глубины погружения измерительных электродов.

    - Подключить к измерителю потенциальные (затем токовые) электроды по двухзажимной схеме аналогичной (рис. 3) и измерить их сопротивление. Если оно превышает допустимое значение, указанное в таблице 4 для выбранного диапазона измерения, его необходимо уменьшить.

    - Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рис. 4.

    - Установить необходимый диапазон измерений, затем провести установку нуля и калибровку. Если при проведении калибровки стрелка находится левее отметки «30» - уменьшить сопротивление токового электрода.

    - Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значения сопротивления.

    - Если стрелка под воздействием помех совершает колебательные движения, устранить их вращением ручки ПДС f.

    - При необходимости перейти на другой диапазон измерения, переключить ПРЕДЕЛЫ  в необходимое положение.

    - Удельное сопротивление грунта    на глубине, равной расстоянию между электродами «а» определяется по формуле:

 =6,28 R а

где, R - показание измерителя, Ом;

| Рис. 3 Схема измерения сопротивления измерительных электродов. | Рис. 4 Схема измерения удельного сопротивления грунта. |
| --- | --- |

Таблица 2

| Диапазон измерений, Ом | Диапазон допустимых значений сопротивления электродов, кОм |  |
| --- | --- | --- |
|  | потенциальных Rп1, Rп2 или их суммарное сопротивление (Rп1+Rп2) | токовых Rт1, Rт2 или их суммарное сопротивление (Rт1+Rт2) |
| 0-0,3; 0-1 0-3; 0-10 0-30; 0-100 0-300; 0-1000 0-3000; 0-15000 | 0-2 0-6 0-12 | 0-1 0-3 0-6 |

  - Измерения прибором ИС-10 проводить в следующей последовательности:

    - Величина удельного сопротивления грунта при измерении прибором ИС-10 рассчитывается по методике измерения Вернера.

    - Разместить электроды в грунте на месте измерения в соответствии с рис 4.

    - Расстояние «а» должно быть равно глубине, на которой необходимо определить значение удельного сопротивления грунта, но не менее  чем в 5 раз большим глубины погружения измерительных электродов.

    - Для измерения с автоматическим расчетом удельного сопротивления грунта кнопкой «РЕЖИМ» выбрать режим «R уд», при этом на индикаторе отображается ранее установленное расстояние между штырями. Расстояние между штырями можно изменить в «МЕНЮ» прибора. Выбрать функцию «УСТ. РАССТ». Появится сообщение «РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ ХХм». Кнопками ▲ или ▼ установить расстояние от 1 до 99 м с шагом 1 м. Для подтверждения выбранного расстояния нажать кнопку «Rx / ↵». Измерение удельного сопротивления грунта возможно только по четырёхпроводному методу, который включится автоматически. Результат измерений будет отображаться в «мОм*м», «Ом*м» или «кОм*м». Заданное расстояние между штырями сохраняется в памяти прибора до введения новых значений.

    - Нажать кнопку «Rx / ↵» и считать значение удельного сопротивления грунта.

- Выбор сезонного коэффициента сопротивления заземлителя

  - При определении сопротивления ЗУ RЗУ используется сезонный коэффициент сопротивления заземлителя Кс. Сезонный коэффициент сопротивления обычно указывается в проекте подстанции. При наличии проектных данных значение сезонного коэффициента Кс принимается таким, каким он указан в проекте.

  - При отсутствии проектных данных сезонный коэффициент выбирается ориентировочно по табл. 3. Сезонный коэффициент сопротивления зависит от:

- размеров ЗУ, определяемых его площадью и длиной вертикальных электродов;

- электрического строения грунта;

- сезонного коэффициента удельного сопротивления грунта К (табл. 4);

- географического района расположения подстанции.

Таблица 3

| Значение | Электри- | К, по | Кс в географических районах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| корня квадрат-ного из площади п/ст | ческое строение грунта | табл. 4 | Европейская часть южнее 48-й параллели |  |  | Европейская часть и Западная Сибирь между 48-й и 57-й параллелями, Ленинградская, Новгородская, Сахалинская обл., Приморский край |  |  | Остальная территория России |  |  |
| S, м |  |  | при длине вертикальных электродов, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0-6 | 30 | 50 | 0-6 | 30 | 50 | 0-6 | 30 | 50 |
|  | Грунтовые | 3 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | 1,2 |
|  | воды | 20 | 1,9 | 1,5 | 1,1 | 2,8 | 2,1 | 1,1 | 5,4 | 4,8 | 1,4 |
|  |  | 50 | 2,0 | 1,6 | 1,1 | 4,0 | 2,2 | 1,1 | 10 | 8,5 | 1,4 |
|  | Однород- | 3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 1,0 |
| 10 | ный | 20 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 4,4 | 1,2 | 1,0 | 9,2 | 5,9 | 1,0 |
|  |  | 50 | 1,8 | 1,1 | 1,0 | 9,5 | 1,3 | 1,0 | 22 | 14 | 1,0 |
|  | Подстилающие | 3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 2,6 | 1,0 |
|  | породы, | 20 | 2,9 | 1,1 | 1,0 | 13 | 1,1 | 1,0 | 17 | 16 | 1,0 |
|  | скальные | 50 | 5,7 | 1,1 | 1,0 | 32 | 1,1 | 1,0 | 43 | 40 | 1,0 |
|  | Грунтовые | 3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 |
|  | воды | 20 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 2,5 | 2,9 | 1,3 |
|  |  | 50 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | 2,3 | 2,0 | 1,1 | 3,9 | 4,5 | 1,3 |
| 50 | Однород- | 3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,0 |
|  | ный | 20 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 3,2 | 1,9 | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 1,0 |
|  |  | 50 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | 6,8 | 2,2 | 1,0 | 11 | 10 | 1,0 |
|  | Подстилающие | 3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 1,0 |
|  | породы, | 20 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 11 | 1,6 | 1,0 | 14 | 14 | 1,0 |
|  | скальные | 50 | 4,8 | 2,0 | 1,1 | 28 | 1,6 | 1,0 | 35 | 35 | 1,0 |
|  | Грунтовые | 3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
|  | воды | 20 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,4 |
|  |  | 50 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 1,6 |
|  | Однород- | 3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,2 |
| 500 | ный | 20 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 2,9 | 2,7 | 1,5 | 3,9 | 4,0 | 1,6 |
|  |  | 50 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 5,8 | 4,7 | 1,6 | 8,4 | 8,6 | 1,7 |
|  | Подстилающие | 3 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 1,8 | 1,2 | 2,2 | 2,3 | 1,2 |
|  | породы, | 20 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 11 | 5,4 | 1,3 | 13 | 13 | 1,3 |
|  | скальные | 50 | 4,1 | 1,5 | 1,0 | 25 | 10 | 1,5 | 31 | 31 | 1,5 |

Таблица 4

| Тип грунта | К при влажности* |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | нормативной | ниже нормы | выше нормы |
| Глина | 3 | 2 | 10 |
| Супесь, суглинок | 5 | 3 | 20 |
| Песок | 10 | 3 | 50 |

- Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми частями электроустановок

  - Проверка производится путем простукивания мест соединений молотком и осмотром для выявления обрывов и других дефектов. Кроме того, производится измерение переходных сопротивлений (при исправном состоянии контактного соединения сопротивление не превышает 0,05 Ом).

  - Контактные соединения необходимо проверять:

- в цепи заземления нейтралей трансформаторов;

- в цепи заземления короткозамыкателей;

- в местах соединения грозозащитных тросов с опорами и конструкциями ОРУ;

- в местах соединения заземляемого оборудования с заземляющим устройством.

  - Контактные соединения проверяются осмотром, простукиванием, а также измерением переходных сопротивлений с использованием приборов Ф 4103 или ИС-10.

  - Измерение переходного сопротивления контактных соединений выполняется по четырехпроводной схеме Рис. 5.

  - Измерения прибором Ф-4103 проводить в следующей последовательности:

    - Установить измеритель на ровной поверхности и снять крышку, при необходимости закрепить ее на боковой поверхности корпуса.

    - Проверить напряжения источника питания. Для этого закоротить зажимы Т1, П1, П2, Т2, установить переключатели в положения КЛБ и «0,3», а ручку КЛБ - в крайнее правое положение. Нажать кнопку ИЗМ. Если при этом лампа КП не загорается, напряжение питания в норме.

    - Проверить работоспособность измерителя. Для этого, в положении КЛБ переключателя, установить ноль ручкой УСТ О, нажать кнопку ИЗМ, ручкой КЛБ установить стрелку на отметку «30».

    - Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рис. 5.

    - Установить необходимый диапазон измерений, затем провести установку нуля и калибровку.

    - Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значения сопротивления.

    - При необходимости перейти на другой диапазон измерения, переключить ПРЕДЕЛЫ  в необходимое положение.

    - Установить нуль и откалибровать измеритель.

    - Перевести переключатель РОД РАБОТ в положение ИЗМ II и отсчитать значение сопротивления.

  - Измерения прибором ИС-10 проводить в следующей последовательности:

    - Кнопкой «РЕЖИМ» выбрать четырёхпроводный метод измерения.

    - Подключить измеритель в схему измерения в соответствии с рис. 5.

    - Для проведения измерений необходимо нажать кратковременно кнопку «Rx / ↵», после чего появится надпись «ИЗМЕРЕНИЕ» и в течение нескольких секунд произойдет измерение сопротивления объекта.

    - В случае если сопротивление объекта более 10 кОм, на индикаторе появится сообщение «ВНЕ ДИАПАЗОНА».

    - В случае если в токовой цепи измерения есть дефекты не позволяющие поддерживать даже минимальный измерительный ток (плохой контакт или обрыв цепи) на индикаторе появится сообщение «НЕТ ЦЕПИ».

Рис. 5 Измерение переходного сопротивления контактных соединений.

- Оценка коррозионного состояния заземляющего устройства

  - На ОРУ электростанций и подстанций проверка производится вблизи нейтралей силовых трансформаторов, мест заземления короткозамыкателей, разрядников и ограничителей перенапряжений, а также выборочно у стоек конструкций и в местах, где заземлители наиболее подвержены коррозии.

  - В закрытых распределительных устройствах осмотр элементов заземлителей со вскрытием грунта производится по решению технического руководителя энергопредприятия.

  - На ВЛ выборочная проверка со вскрытием грунта производится не менее чем у 2% опор от общего числа опор с заземлителями. Указанную проверку следует производить на ВЛ в населенной местности, на участках с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми и плохо проводящими грунтами.

  - Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения.

  - Проверка коррозионного состояния производится не реже 1 раза в 12 лет.

  - Визуальная проверка проводится с целью проверки качества монтажа и соответствия сечения заземляющих проводников требованиям проекта и ПУЭ.

  - Измерение сечения проводников производится штангенциркулем. Измеренное сечение сравнивается с расчетным. Сечение заземляющих проводников Sзп должно быть не менее:

Sзп  I ( + 0,1) / 60,

где I – ток замыкания на землю, А;

 - время отключения замыкания на землю, с.

  - Снижение сечения из-за коррозии происходит в первую очередь непосредственно под поверхностью грунта. Поэтому при контроле заземляющего устройства в процессе эксплуатации обязательна выборочная проверка заземлителя со вскрытием грунта на глубину примерно 20 см. коррозионные повреждения проводников на большей глубине, а также в сварных соединениях выявляются при измерениях напряжений прикосновения и проверке металлосвязей.

  - При визуальном контроле заземляющего устройства производится проверка и болтовых соединений. Болтовые соединения должны быть надежно затянуты, снабжены контргайкой и пружинной шайбой.

  - Локальные коррозионные повреждения заземляющих проводников выявляются при осмотрах со вскрытием грунта.

  - Для сплошной поверхностной коррозии характерно равномерное, по всей поверхности проводника, проникновение вглубь металла с соответствующим уменьшением размеров поперечного сечения элемента. После механического удаления продуктов коррозии поверхность металла оказывается шероховатой, но без очевидных язв, точек коррозии или трещин.

  - Местная коррозия характеризуется появлением на поверхности проводника отдельных, может быть множественных повреждений в форме язв или кратеров, глубина и поперечные размеры которых соизмеримы и колеблются в пределах от долей миллиметра до нескольких миллиметров.

  - Количественная оценка степени коррозионного износа производится выборочно по участкам контролируемого элемента заземляющего устройства путем измерения характерных размеров, зависящих от вида коррозии. Эти размеры определяются после удаления с поверхности элемента продуктов коррозии.

  - При сплошной поверхностной коррозии характерными размерами являются линейные размеры поперечного сечения проводника (диаметр, толщина, ширина). Эти размеры измеряются штангенциркулем. При местной язвенной коррозии измеряется глубина отдельных язв, например, с помощью штангенциркуля, а также площадь язв на контролируемом участке.

- Измерение сопротивления заземлителей опор ВЛ

  - Методика измерения сопротивления заземлителей опор ВЛ без грозозащитного троса практически мало отличается от измерения сопротивления заземлителей подстанции.

Поскольку ЗУ с большими размерами редко применяются на опорах ВЛ, в большинстве случаев удовлетворительные результаты могут быть получены при расположении электродов по двухлучевой схеме при расстоянии между электродами:  rп = rт = 1,5Д;  rтп = Д,

где rтп — расстояние между токовым и потенциальным электродами.

  - Расстояние rп должно измеряться от края ЗУ и во всех случаях должно составлять не менее 30-40 м от тела опоры.

  - В случае невозможности отсоединения от тела опоры грозозащитного троса измерение сопротивления заземлителя опоры может выполняться методом СибНИИЭ.

  - Метод СибНИИЭ основан на использовании двух потенциальных (П1 и П2) и двух токовых электродов (сравнительный — СЭ и вспомогательный токовый — ВТ).

  - Взаимное расположение указанных электродов и контролируемого ЗУ указано на рис. 6.

30

Рис. 6 Схема расположения  электродов при измерении

сопротивления ЗУ ВЛ без отсоединения грозотроса.

  - В качестве измерительных приборов используются приборы Ф-4103 или ИС-10.

  - Измерения производятся трижды с включением измерительного прибора по схемам указанным на рис. 7. При этом определяются последовательно три значения сопротивления R1, R2 и R3, соответствующие схемам измерения на рис. 7. Искомое сопротивление ЗУ опоры RЗУ определяется по формуле

RЗУ=R1R2R3−R21,33R2R3−1.

Рис. 7 Схемы подключения измерительного прибора при измерении

сопротивления ЗУ ВЛ без отсоединения грозотроса.

- Расчет погрешности измерителей в рабочих условиях применения

  - Приведенная погрешность измерения   прибора Ф-1403 в общем случае вычисляется по формуле:

n

=0+    сn

n=1

где, 0 - предел допускаемой основной приведенной погрешности;

сn - предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности от n-го воздействующего фактора.

Перед проведением измерений необходимо, по возможности, уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность (устанавливать измеритель практически горизонтально, вдали от мощных силовых трансформаторов, использовать источник питания напряжением 12+0,25 В, индуктивно составляющую учитывать только для контуров, сопротивление которых меньше 0,5 Ом, определять наличие помех и т.п.

Помехи переменного тока выявляются по качаниям в режиме ИЗМ II, стрелки при вращении ручки ПДСТ f.

Помехи импульсного (скачкообразного) характера и высокочастотные радиопомехи выявляются по постоянным непериодическим колебанием стрелки.

  - Пределы основной относительной погрешности измерения сопротивления  ИС-10 в нормальных условиях, в режиме четырёхпроводного метода измерения, не более:

δ = ± ([ 3 + 0,01 (Rк / Rх - 1)] % + 3 емр)

где Rк - конечное значение поддиапазона измеряемого сопротивления;

Rx – значение измеряемого сопротивления в пределах поддиапазона;

емр – аббревиатура – единица младшего разряда

- Меры безопасности и охрана окружающей среды

  - К работе по контролю заземляющих устройств допускаются лица электротехнического персонала, не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний ПОТ РМ-016-2001, ПТЭМРС и  имеющие практический опыт работы с приборами, знающие настоящую методику, обеспеченные спецодеждой, инструментом, индивидуальными средствами защиты.

  - Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требованиям раздела 3 ПОТ РМ-016-2001.

  - Бригада при выполнении работ по и измерению сопротивления изоляции состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III при работах в электроустановках выше 1000 В,  или  производителя работ с группой не ниже III и члена бригады – с группой не ниже III при работах в электроустановках до 1000 В.  В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Работы выполняются в последовательности, определенной данной методикой. Работа оформляется распоряжением или нарядом.

  - Металлические стержни не должны иметь заусениц. Кувалда должна быть плотно насажена на рукоять и не иметь люфта.

  - Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности

  - При измерениях на действующих РУ с использованием вынесенных токовых и потенциальных электродов должны приниматься меры по защите от воздействия полного напряжения на заземлителе при стекании с него тока однофазного КЗ на землю. Персонал, производящий измерения, должен работать в диэлектрических ботах, диэлектрических перчатках, пользоваться инструментом с изолированными ручками.

  - При сборке измерительных схем следует сначала присоединять провод к вспомогательному электроду (токовому, потенциальному) и лишь затем к соответствующему измерительному прибору.

  - Проводимые измерения не представляют опасности для окружающей среды.

- Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол испытаний  заземляющих устройств.

- Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению испытаний заземляющих устройств Парижмонтажремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-613-2010 |  |  |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 16 из 16 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С нормативным документом МУ 14-613-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |