| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Парижмонтажремонт

МУ 14-615-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Общие правила испытания средств защиты	3

5 Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений	5

6 Клещи изолирующие	6

7 Электроизмерительные клещи	6

8 Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой	7

9 Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа	9

10 Указатели напряжения до 1000 В	9

11 Указатели напряжения для проверки совпадения фаз	11

12 Устройства для прокола кабеля	12

13 Перчатки резиновые диэлектрические	13

14 Боты, галоши резиновые диэлектрические	13

15 Ковры резиновые диэлектрические и подставки изолирующие	14

16 Изолированный инструмент	14

17 Переносные заземления	15

18 Пояса монтерские	16

19 Когти (лазы) монтерские	17

20 Испытания лестниц приставных и стремянок изолирующих стеклопластиковых	19

21 Меры безопасности и охрана окружающей среды	20

22 Оформление результатов измерений	21

23 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	22

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ

Парижмонтажремонт

- Общие положения

  - Настоящие методические указания приводят краткое описание методик эксплуатационных, приемо-сдаточных и типовых испытаний средств защиты, используемых в электроустановках.

  - Средства защиты, используемые в электроустановках, должны удовлетворять требованиям соответствующего государственного стандарта и «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Москва «Издательство НЦ ЭНАС» 2003, утв. приказом №261 от 30.06.03 г.».

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, лаборант химического анализа масла.

- Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках СО 153-34.03.603-2003;

- Правила пользования инструментом и приспособлениями, применяемыми при ремонте и монтаже энергетического оборудования РД 34.03.204.

- Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

- Общие правила испытания средств защиты

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации стационарной электролаборатории» и «Инструкции по технической эксплуатации стенда механических испытаний»

  - Приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания проводятся на предприятии-изготовителе по нормам, приведенным в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Приложение 5» и методикам, изложенных в соответствующих стандартах или технических условиях.

  - В эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным очередным и внеочередным испытаниям (после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаком неисправности). Нормы эксплуатационных испытаний и сроки их проведения приведены в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, Приложение 7».

  - Механические испытания проводят перед электрическими.

  - Все испытания средств защиты должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками.

  - Каждое средство защиты перед испытанием должно быть тщательно осмотрено с целью проверки наличия маркировки изготовителя, номера, комплектности, отсутствия механических повреждений, состояния изоляционных поверхностей (для изолирующих средств защиты). При несоответствии средства защиты требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» испытания не проводят до устранения выявленных недостатков.

  - Электрические испытания следует проводить переменным током промышленной частоты, как правило, при температуре плюс (2515С).

  - Электрические испытания изолирующих штанг, указателей напряжения, указателей напряжения для проверки совпадения фаз, изолирующих и электроизмерительных клещей следует начинать с проверки электрической прочности изоляции.

  - Скорость подъема напряжения до 1/3 испытательного может быть произвольной (напряжение, равное указанному, может быть приложено толчком), дальнейшее повышение напряжения должно быть плавным и быстрым, но позволяющим при напряжении более 3/4 испытательного считывать показания измерительного прибора. После достижения нормированного значения и выдержки при этом значении в течение нормированного времени напряжение должно быть плавно и быстро снижено до нуля или до значения не выше 1/3 испытательного напряжения, после чего напряжение отключается.

  - Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части средства защиты. При отсутствии соответствующего источника напряжения для испытания целиком изолирующих штанг, изолирующих частей указателей напряжения и указателей напряжения для проверки совпадения фаз и т.п. допускается испытание их по частям. При этом изолирующая часть делится на участки, к которым прикладывается часть нормированного полного испытательного напряжения, пропорциональная длине участка и увеличенная на 20%.

  - Основные изолирующие электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением выше 1 до 35 кВ включительно, испытываются напряжением, равным 3-кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением 110 кВ и выше – равным 3-кратному фазному.

  - Дополнительные изолирующие электрозащитные средства испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой они должны применяться, по нормам, указанным в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

  - Длительность приложения полного испытательного напряжения, как правило, составляет 1 мин для изолирующих средств защиты до 1000 В и для изоляции из эластичных материалов и фарфора и 5 мин – для изоляции из слоистых диэлектриков.

  - Для конкретных средств защиты и рабочих частей длительность приложения испытательного напряжения приведена в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

  - Токи, протекающие через изоляцию изделий, нормируются для электрозащитных средств из резины и эластичных полимерных материалов и изолирующих устройств для работ под напряжением. Нормируются также рабочие токи, протекающие через указатели напряжения до 1000 В. Значения токов,  приведены в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»

  - Пробой, перекрытие и разряды по поверхности определяются по отключению испытательной установки в процессе испытаний, по показаниям измерительных приборов и визуально.

  - Электрозащитные средства из твердых материалов сразу после испытания следует проверить ощупыванием на отсутствие местных нагревов из-за диэлектрических потерь.

  - При возникновении пробоя, перекрытия или разрядов по поверхности, увеличении тока через изделие выше нормированного значения, наличии местных нагревов средство защиты бракуется.

- Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений

  - Штанги изолирующие оперативные предназначены для оперативной работы, измерений (проверка изоляции и соединителей на линиях электропередачи и подстанциях), установки деталей разрядников и т.д.

  - Штанги должны состоять из трех основных частей: рабочей, изолирующей и рукоятки.

  - Изолирующая часть штанг изготавливается из электроизоляционных материалов с устойчивыми диэлектрическими свойствами.

  - Использование бумажно-бакелитовых трубок для изготовления изолирующей части штанг переносных заземлений запрещается.

  - Составные штанги переносных заземлений в электроустановках от 110 кВ и свыше могут содержать металлические токоведущие звенья при наличии изолирующей части (с рукояткой).

  - Конструкция штанг должна обеспечивать их надежное неразъемное или разъемное соединение с зажимами переносного заземления, установку этих зажимов на токоведущие части электроустановок и последующее их закрепление.

  - При эксплуатационных испытаниях изолирующая часть оперативных и измерительных штанг подвергается испытанию повышенным напряжением.

  - Основные электрозащитные средства, предназначенные для электроустановок напряжением свыше 1 до 110 кВ, испытываются напряжением, равным 3 - кратному линейному, но не ниже 40 кВ, а предназначенные для электроустановок напряжением от 110 кВ и выше равным - 3-х-кратному фазному. Дополнительные электрозащитные средства испытываются напряжением, не зависящим от напряжения электроустановки, в которой они должны применяться. При этом напряжение прикладывается к рабочей части и временному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

  - Изолирующие оперативные штанги на напряжение до 1000В при эксплуатационных испытаниях должны выдерживать в течение 5 минут повышенное напряжение 2 кВ.

  - Изолирующие оперативные и измерительные штанги  на напряжение свыше 1 кВ до 35 кВ включительно должны выдерживать в течение 5 минут повышенное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, равное 3 - кратному линейному. Но не менее 40 кВ, на напряжение 110 кВ и свыше - равное 3 - кратному фазному.

  - Схемы испытания штанг указаны на рис. 1.

  - Эксплуатационные электрические испытания остальных штанг переносных заземлений не проводят.

- Рис. 1 Схемы испытания изолирующих частей штанг и указателей напряжения 110-10 кВ.

- Клещи изолирующие

  - Клещи изолирующие предназначены для замены предохранителей в электроустановках до и выше 1000 В, а также для снятия ограждений, накладок и других аналогичных работ (вместо изолирующих клещей при необходимости следует применять изолирующие штанги с универсальной головкой) в электроустановках до 35 кВ.

  - Клещи состоят из рабочей (губок клещей), изолирующей частей и рукоятки (рукояток).

  - Изолирующая часть и рукоятка изготавливаются из электроизоляционного материала.

  - Рабочая часть изготавливается как из электроизоляционного материала (клещи до 1000 В), так и из металла. На металлические губки должны быть надеты резиновые маслобензостойкие трубки для исключения повреждения фарфора патрона предохранителя.

  - Изолирующая часть клещей должна быть отделена от рукоятки ограничительными упорами (кольцом).

  - В эксплуатации механические испытания клещей не проводят.

  - Испытания клещей на напряжение до 1000 В на электрическую прочность при эксплуатационных испытаниях должны производиться путем приложения испытательного напряжения 2 кВ в течение 5 минут между металлическими хомутиками, накладываемыми на рукоятки (за упорными выступами) со стороны изолирующей части и на губки - у основания овального выреза.

  - Проверка электрической прочности клещей на напряжение 6 - 10 и 35 кВ при эксплуатационных испытаниях проводится путем приложения испытательного напряжения, равного 3 - кратному линейному, на не менее 40 кВ и 105 кВ соответственно, в течение 5 минут к рабочей части и временному электроду, наложенному у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

  - Схемы испытания изолирующих клещей указаны на рис. 1.

- Электроизмерительные клещи

  - Клещи предназначены для измерения тока, напряжения и мощности в электрических цепях до 10 кВ без нарушения их целости.

  - Принцип действия клещей состоит в том, что ток измеряется трансформатором, вторичная обмотка которого замыкается на измерительную схему. Первичной обмоткой является шина или провод с измеряемым током.

  - Клещи для работы в электроустановках до 10 кВ состоят из рабочей, изолирующей части и рукоятки.

  - Рабочую часть составляют разъемный магнитопровод, обмотка и съемный или встроенный измерительный прибор. Корпус измерительного прибора пластмассовый. Магнитопровод выполнен из листовой электротехнической стали.

  - Изолирующая часть с упором и рукоятка должны быть выполнены из электроизоляционного материала. Минимальная длина изолирующей части 380 мм, а рукоятки - 130 мм.

  - Все отдельные части клещей должны быть прочно и надежно скреплены между собой.

  - Клещи в электроустановках до 1000В состоят из рабочей части (разъемный магнитопровод, обмотка и измерительный механизм) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой.

  - Клещи для электроустановок выше 1000В испытывают при эксплуатационных испытаниях напряжением, равным 3-кратному линейному, но не менее 40 кВ, в течение 5 минут.

  - Клещи для электроустановок до 1000В испытывают в течение 5 минут напряжением 2 кВ.

  - При испытаниях клещей напряжение прикладывают к магнитопроводу и электродам из фольги или проволочным бандажам у ограничительного кольца со стороны изолирующей части (для клещей до 10 кВ) или у основания рукоятки (для клещей до 1000В).

- Указатели напряжения выше 1000 В с газоразрядной лампой

  - Принцип действия указателей основан на свечении газоразрядной индикаторной лампы при протекании через нее емкостного тока.

  - Указатели напряжения должны состоять из трех частей: рабочей, изолирующей и рукоятки.

  - Рабочая часть содержит элементы электрической схемы, обеспечивающие визуально-акустическую индикацию напряжения.

  - Визуальный и акустический сигналы должны быть непрерывными или прерывистыми и надежно распознаваемыми.

  - Изолирующая часть должна располагаться между рабочей частью и рукояткой и может быть составной из нескольких звеньев. Для соединения звеньев между собой могут применяться соединительные детали из электроизоляционного материала или металла. Допускается применение телескопической конструкции, исключающей самопроизвольное складывание.

  - Указатель напряжения со световой индикацией должен иметь эффективное отражающее и затеняющее устройство (затенитель) для обеспечения надежного восприятия работающим сигнала при ярком наружном освещении.

  - Элемент индикации указателя в электроустановках на определенное напряжение не должен срабатывать от влияния соседних цепей того же напряжения, отстоящих от указателя на расстояниях указанных в табл.1.

Таблица 1

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Расстояние от указателя до ближайшего провода соседней цепи, мм |
| --- | --- |
| От 1 до 6 Св. 6 до 10 Св. 10 до 35 110 | 150 220 500 1500 |

  - Напряжение индикации указателя напряжения должно составлять не более 25% номинального напряжения электроустановки для всех классов напряжений. Для классов напряжений до 3 кВ включительно напряжение индикации должно быть определено в технических условиях.

  - Минимальные размеры указателей приведены в таблице 2:

Таблица 2

| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | Длина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | изолирующей части | рукоятки |
| До 1 включительно От 1 до 10 Св. 10 до 20 35 110 | Не нормируется 230 320 510 1400 | Не нормируется 110 110 120 600 |

  - Эксплуатационные испытания указателей напряжения заключаются в прикладывании повышенного напряжения отдельно к рабочей и изолирующей частям и в определении напряжения индикации указателя.

  - При испытании рабочей части повышенное напряжение прикладывают к контакту-наконечнику и винтовому разъему. Если указатель не имеет винтового разъема, соединенного с электрической схемой рабочей части, то у границы последней на ее поверхности устанавливают временный электрод для присоединения провода испытательной установки.

  - Испытательное напряжение для продольной изоляции при этом должно иметь значения:

- 12 кВ   -  для указателя напряжением до 10 кВ;

- 17 кВ   - для указателя напряжением до 15 кВ;

  - Продолжительность испытания - 1 минута.

  - У указателя напряжения 35-110 кВ рабочую часть не испытывают.

  - При испытании изолирующей части напряжение прикладывается к резьбовому элементу изолирующей части и временному электроду, наложенному непосредственно у ограничительного кольца со стороны изолирующей части.

  - Изолирующая часть указателей напряжения при этом должна выдерживать в течение 1 минуты 3-кратное линейное напряжение для электроустановок напряжением свыше 1 до 110 кВ и 3-кратное фазное напряжение для электроустановок от 110 кВ и свыше, но не менее следующих значений:

- 40 кВ   - для указателя напряжением до 10 кВ;

- 60 кВ   - для указателя напряжением св. 10 до 20 кВ;

- 105 кВ   - для указателя напряжением св. 20 до 35 кВ

- 190 кВ   - для указателя напряжением 110 кВ;

  - Испытание указателей напряжения 10 кВ выполняются по схемам рис. 2, 3.

  - Испытание изолирующих частей указателей напряжения 35-110 кВ выполняются по схемам рис. 1.

  - Напряжение индикации указателей определяют по схеме рис. 4.

  - Механические испытания указателей в эксплуатации не проводят.

- Рис. 2 Схемы испытания рабочей части указателя напряжения 10 кВ.

- Рис. 3 Схемы испытания изолирующей части указателя напряжения 10 кВ.

- Рис. 4 Схемы определения напряжения индикации указателей 10-110 кВ.

- Указатели напряжения выше 1000 В бесконтактного типа

  - Указатель предназначен для проверки наличия или отсутствия фазного напряжения на проводах ВЛ 6 - 35 кВ и токоведущих частях ЗРУ и ОРУ 6 - 35 кВ.

  - Работа указателя основана на принципе электростатической индукции. Сигнальным элементом могут быть лампы накаливания или светодиоды.

  - Указатель напряжение состоит, как правило, из рабочей, изолирующей частей и зарядного устройства.

  - Указатель имеет встроенный источник питания, выдает прерывистый световой сигнал, усиливающийся по мере приближения к находящимся под напряжением токоведущим частям, обеспечивает контроль исправности, в собранном виде включается автоматически.

  - Изолирующая часть представляет собой разборную штангу на напряжение 35 кВ.

  - Испытание электрической прочности изолирующей части указателя в эксплуатации проводят по нормам для изолирующих штанг. Указатели от 1кВ до 35 кВ включительно должны выдерживать в течение 5 минут повышенное напряжение переменного тока частотой 50 Гц, равное 3-кратному линейному, но не менее 40 кВ. Указатели напряжением 110кВ и свыше должны выдерживать в течение 5 минут повышенное напряжение - равное 3-кратному фазному.

  - Механические испытания указателя в эксплуатации не проводят.

#### Указатели напряжения до 1000 В

  - Для проверки наличия иди отсутствия напряжения в электроустановках до 1000 В применяются указатели двух типов:

- двухполюсные - работающие при протекании активного тока;

- однополюсные - работающие при емкостном токе.

  - Двухполюсные указатели предназначены для электроустановок переменного и постоянного тока, а однополюсные - для электроустановок переменного тока.

  - Двухполюсные указатели состоят из двух корпусов, содержащих элементы электрической схемы. Элементы электрической схемы соединяются между собой гибким проводом, не теряющим эластичности при отрицательных температурах, длиной не менее 1 м. В местах вводов в корпуса соединительный провод имеет амортизационные втулки или утолщенную изоляцию.

  - Электрическая схема двухполюсного указателя с визуальной индикацией может содержать прибор стрелочного типа или цифровую знакосинтезирующую систему (с малогабаритным источником питания индицирующей шкалы). Указатели этого типа могут применяться на напряжение от 0 до 1000 В.

  - Электрическая схема однополюсного указателя напряжения должна содержать элемент индикации с добавочным резистором, контакт - наконечник и контакт на торцевой (боковой) части корпуса, с которым соприкасается рука оператора.

  - Длина неизолированной части контактов - наконечников не должна превышать 5 мм. Контакты-наконечники должны быть жестко закреплены и не должны перемещаться вдоль оси.

  - Эксплутационные испытания указателей напряжения до 1000 В заключаются в определении напряжения индикации, проверке схемы повышенным напряжением, измерении тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении, испытании изоляции повышенным напряжением.

  - Для проверки напряжения индикации у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывается к контактам - наконечникам, у однополюсного - к контакту - наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части корпуса.

  - Напряжение индикации указателей напряжения до 1000 В должно быть не выше 50 В.

  - Для проверки схемы у двухполюсного указателя напряжение от испытательной установки прикладывают к контактам - наконечникам, у однополюсного указателя - к контакту - наконечнику и контакту на торцевой (боковой) части в соответствии со схемами рис 5.

  - Испытательное напряжение при проверке схемы должно превышать наибольшее значение рабочего напряжения не менее чем на 10%. Продолжительность испытания - 1 минута.

  - Значение тока, протекающего через указатель при наибольшем значении рабочего напряжения, не должно превышать:

- 0,6 мА для однополюсного указателя напряжения;

- 10 мА для двухполюсного указателя напряжения с элементами, обеспечивающими визуальную или визуально - акустическую индикацию сигнала;

- для указателей напряжения с лампой накаливания до 10 Вт напряжением 220 В значение тока определяется мощностью лампы.

  - Значение тока измеряется с помощью амперметра, включенного последовательно с указателем в соответствии со схемой рис. 6.

  - Для испытания изоляции указателей напряжения повышенным напряжением у двухполюсных указателей оба изолирующих корпуса обертываются фольгой, а соединительный провод опускается в заземленный сосуд так, чтобы вода закрывала провод, не доходя до рукоятки на 9 - 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяют к контактам - наконечникам, второй, заземленный, - к фольге и опускают его в воду в соответствии с рис. 7.

  - У однополюсных указателей напряжения изолирующий корпус по всей длине до ограничительного упора обертывают фольгой. Между фольгой и контактом на торцевой части корпуса оставляют разрыв не менее 10 мм. Один провод от испытательной установки присоединяется к контакту - наконечнику, второй, заземленный, - к фольге.

  - Изоляция указателей напряжения до 500 В должна выдерживать напряжение 1 кВ, а указателей напряжения выше 500 В - 2 кВ. Продолжительность испытания - 1 минута.

  - В эксплуатации механические испытания указателей не проводят.

- Рис. 5 Схемы испытания однополюсного указателя напряжения до 1 кВ.

- Рис. 6 Схемы испытания двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ.

- Рис. 7 Схемы испытания изоляции двухполюсного указателя напряжения до 1 кВ.

- Указатели напряжения для проверки совпадения фаз

  - Указатели предназначены для проверки совпадения фаз на воздушных и кабельных линиях, трансформаторах и в других электроустановках от 3 до 110 кВ.

  - Указатели представляют собой двухполюсные приборы светосигнального типа, работающие при непосредственном контакте с токоведущими частями электроустановок под напряжением.

  - Указатели состоят из двух трубчатых корпусов из электроизоляционного материала, содержащих рабочие, изолирующие части и рукоятки. Элементы электрической схемы (контактные электроды, газоразрядная индикаторная лампа и соответствующие электронные компоненты) смонтированы в рабочих частях собственно указателя и трубки с добавочным сопротивлением, соединенных гибким проводом с усиленной изоляцией. Трубка с добавочным сопротивлением устроена так же, как обычный указатель напряжения, но вместо конденсатора и газоразрядной лампы внутрь вставлены термостойкие сопротивления.

  - Конструкция рабочих частей указателей должна исключать возможность пробоя и перекрытия при одновременном контакте с токоведущими и заземленными частями электроустановок.

  - При эксплуатационных испытаниях проводится проверка указателей по схемам согласного и встречного включения, проверка электрической прочности рабочих и изолирующих частей и соединительного провода.

  - При проверке указателя по схеме согласного включения оба контактных электрода подключаются к высоковольтному выводу трансформатора по схеме рис. 8.

  - При проверке указателя по схеме встречного включения один из контактных электродов подключается к высоковольтному выводу трансформатора, а второй к заземленному выводу трансформатора по схеме рис. 9.

  - Во время испытания фиксируется напряжение индикации указателя, значения которого в зависимости от схемы приведены в таблице 3.

Таблица 3

|  | Напряжение индикации, кВ |  |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение электроустановки, кВ | по схеме согласного включения, не менее | по схеме встречного включения, не выше |
| 10 | 12,7 | 2,5 |
| 35 | 40 | 20 |
| 110 | 100 | 50 |

  - При проверке электрической прочности продольной изоляции рабочих частей испытательное напряжение в течение 1 минуты прикладывается к контактному электроду и элементу резьбового разъема. Испытания производятся по схеме рис. 2.

  - При этом испытательные напряжения должны иметь значения:

- 12 кВ - для указателя напряжением до 10 кВ;

- 70 кВ - для указателя напряжением 35 кВ;

- 100 кВ - для указателя напряжением 110 кВ.

  - При проверке электрической прочности продольной изоляции изолирующих частей испытательное напряжение в течение 5 минут прикладывается к металлическому разъему и проволочному бандажу, наложенному у ограничительного кольца. Испытания производятся по схеме рис. 3.

  - При этом испытательные напряжения должны иметь следующие значения:

- 40 кВ - для указателя напряжением до 10 кВ;

- 105 кВ - для указателя напряжением 35 кВ;

- 190 кВ - для указателя напряжением 110 кВ.

  - Гибкий провод испытывают напряжением 20 кВ в течение 1 минуты для указателей до 20 кВ,  для указателей  35-110 кВ - 50 кВ в течение 1 мин.

  - Провод опускают в ванну с водой так, чтобы расстояние между местом заделки провода и уровнем воды было в пределах 60 - 70 мм для указателей до 20 кВ и 160-180 мм для указателей до 35-110 кВ. Напряжение прикладывается к контактному электроду, опущенному в воду.

  - В эксплуатации механические испытания указателей не проводят.

Рис. 8 Схема согласного включения указателя напряжения.

Рис. 9 Схема встречного включения указателя напряжения.

Рис. 10 Схема испытания соединительного провода указателя напряжения.

- Устройства для прокола кабеля

  - Устройства для прокола кабеля предназначены для индикации отсутствия напряжения на ремонтируемом кабеле до 10 кВ перед его разрезкой путем прокола кабеля по диаметру и закорачивания всех жил разных фаз между собой и на землю.

  - Устройства включают рабочий орган, заземляющее устройство, изолирующую штангу и привод.

  - Заземляющее устройство включает заземляющий стержень с заземляющим проводником и струбцинами.

  - Длина изолирующей части устройства должна быть не менее 230 мм.

  - Сечение заземляющего контакта должно быть не менее 25 мм².

  - При эксплуатационных испытаниях проверяется работоспособность устройства путем прокола образца кабеля типа АВАШВ 3 х 240, а в устройствах прокола механического типа, кроме того, замеряется усилие, прилагаемое к приводному ремню.

  - При эксплуатационных испытаниях изолирующие части устройств (штанга изолирующая или изолирующая вставка электропривода) испытываются повышенным напряжением 40 кВ в течение 5 минут.

  - Испытательное напряжение прикладывается к изолирующей части штанги или к металлическому фланцу электропривода и специальной клемме.

- Перчатки резиновые диэлектрические

  - Перчатки предназначены для защиты рук от поражения электрическим током при работе в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства, а в электроустановках выше 1000 В - в качестве дополнительного.

  - В электроустановках разрешается использовать только перчатки с маркировкой по защитным свойствам Эн (для защиты от электрического тока напряжением до 1000 В), Эв (для защиты от электрического тока напряжением выше 1000 В).

  - Длина перчаток должна быть не менее 350 мм.

  - В эксплуатации проводят только электрические испытания перчаток.

  - Один раз в 6 месяцев перчатки необходимо испытывать повышенным напряжением 6 кВ в течение 1 минуты, ток через перчатку при этом не должен превышать 6 мА.

  - Испытания проводят по схеме рис. 11.

  - При испытании диэлектрические перчатки погружают в металлический сосуд с водой, имеющий температуру 25 + 10°С, которая наливается также внутрь этих изделий. Уровень воды как снаружи, так и внутри изделий должен быть на 50 мм ниже верхнего края перчаток.

  - Выступающие края перчаток должны быть сухими. Один вывод испытательного трансформатора соединяют с сосудом, другой заземляют. Внутрь перчаток опускают электрод, соединенный с заземлением через миллиамперметр. Изделие бракуют, если ток, проходящий через него, превышает норму или происходят резкие колебания стрелки миллиамперметра.

  - В случае возникновения пробоя отключают дефектное изделие или всю установку.

  - По окончании испытаний изделия просушивают.

Рис.11. Принципиальная схема испытания диэлектрических перчаток, бот и галош.

- Боты, галоши резиновые диэлектрические

  - Обувь специальная диэлектрическая (клееные галоши, резиновые клееные или формовые боты в тропическом исполнении) является дополнительным электрозащитным средством при работе в закрытых, а при отсутствии осадков - в открытых электроустановках. Кроме того, диэлектрические боты и галоши защищают работающих от напряжения шага.

  - Обувь применяют:

- галоши - при напряжении до 1000 В;

- боты - при всех напряжениях.

  - По защитным свойствам обувь обозначают:

- Эн - резиновые клееные галоши;

- Эв - резиновые клееные и формовые боты.

  - Высота бот должна быть не менее 160 мм.

  - В эксплуатации диэлектрические галоши испытывают напряжением 3,5 кВ, а боты - напряжением 15 кВ в течение 1 минуты. Токи, протекающие при этом через изделия, должны быть не более 2 мА для галош и 7,5 мА для бот.

  - При испытаниях уровень воды как снаружи, так и внутри горизонтально установленных изделий должен быть на 20 мм ниже бортов галош и на 50 мм ниже края спущенных отворотов бот.

  - Испытания проводят по схеме рис. 11.

  - По окончании испытаний изделия просушивают.

- Ковры резиновые диэлектрические и подставки изолирующие

  - Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие применяются в качестве дополнительных электрозащитных средств в электроустановках до и выше 1000В.

  - Ковры применяют в закрытых электроустановках всех напряжений, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках в сухую погоду.

  - Подставки применяют в сырых и подверженных загрязнению помещениях.

  - Ковры изготовляют в соответствии с требованиями ГОСТ 4997-75 в зависимости от назначения и условий эксплуатации следующих двух групп:

- 1-я группа - обычного исполнения;

- 2-я группа - маслобензостойкие.

  - Ковры (рекомендуется применять размером не менее 50 х 100 см), изготовляются следующих размеров:

- длиной от 500 до 1000 мм;

- свыше 1000 до 8000 мм;

- шириной от 500 до 1200 мм;

- толщиной 6 + 1 мм.

  - Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность и быть одноцветными.

  - Изолирующая подставка состоит из настила, укрепленного на опорных изоляторах высотой не менее 70 мм. Рекомендуется применять изоляторы типа СН-6, выпускаемые специально для изготовления подставок.

  - Настил размером не менее 500 х 500 мм следует изготовлять из деревянных планок без сучков и косослоя, выструганных из хорошо просушенного дерева. Зазоры между планкам не должны превышать 30 мм. Сплошные настилы применять не рекомендуется, так как они затрудняют проверку отсутствия случайного шунтирования изоляторов. Настил должен быть окрашен со всех сторон.

  - Изолирующие подставки должны быть прочными и устойчивыми. В случае применения съемных изоляторов соединение их с настилом должно исключать возможность соскальзывания настила. Для устранения возможности опрокидывания изолирующей подставки, края настила не должны выступать за опорную поверхность изоляторов.

  - В эксплуатации ковры и подставки не испытывают. Их отбраковывают при осмотрах. Ковры следует очищать от загрязнений и осматривать не реже 1 раза в 6 месяцев. При обнаружении дефектов в виде проколов, надрывов, трещин и т.п. их следует заменять новыми.

  - Подставки осматривают 1 раз в 3 года на отсутствие нарушений целости опорных изоляторов, изломов, ослабления связи между отдельными частями настила. При обнаружении указанных дефектов их бракуют, а после устранения дефектов испытывают по нормам приемосдаточных испытаний.

- Изолированный инструмент

  - К изолированному инструменту относится слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками (ключи гаечные разводные, трещоточные; плоскогубцы, пассатижи; кусачки боковые и торцевые; отвертки, монтерские ножи нескладные и т.п.), применяемый для работы под напряжением в электроустановках до 1000 В в качестве основного электрозащитного средства.

  - Разрешается использовать изолированный инструмент, изготовленный в соответствии с требованиями ГОСТ 11516-79 (с однослойной изоляцией) и публикации МЭК 900 (1987) (с многослойной изоляцией).

  - Изолирующие рукоятки должны быть выполнены в виде диэлектрических чехлов, насаживаемых на ручки инструмента, или неснимаемого однослойного или многослойного покрытия из влагостойкого, маслобензостойкого, нехрупкого электроизоляционного материала, наносимого методом литья под давлением, окунания и т.п. Поверхность изолирующего покрытия не должна быть скользкой. Форма и рифление поверхности изолирующих рукояток должны обеспечивать удобство пользования инструментом.

  - Соединение изолирующих рукояток с ручками инструмента и изоляцией стержней отверток должно быть прочным, исключающим возможность из взаимного продольного перемещения и проворачивания при работе.

  - Изоляция должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм до середины ограничительного упора. Упор должен иметь высоту не менее 10 мм, толщину - не менее 3 мм и не должен иметь острых кромок и граней. Высота упора ручек отвертки - не менее 5 мм.

  - Толщина многослойной изоляции не должна превышать 2 мм, однослойной - 1 мм. Изоляция стержней отверток не должна иметь упоров. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки.

  - Каждый слой многослойного изоляционного покрытия должен иметь свою окраску.

  - Инструмент с однослойной изоляцией в эксплуатации испытывают напряжением 2 кВ в течение 1 минуты.

  - Для проведения электрических испытаний инструмент, предварительно очищенный от грязи и жира, погружают изолированной частью в ванну с водой так, чтобы вода не доходила до края изоляции на 10 минут. Один вывод испытательного  трансформатора присоединяют к металлической части инструмента, а второй, заземленный, - к ванне с водой. Испытание можно проводить на установке для проверки диэлектрических перчаток по схеме аналогичной рис. 11.

  - По окончании испытаний изделия просушивают.

  - Инструмент с многослойной изоляцией в эксплуатации подвергают осмотру. Если покрытие состоит из двух слоев, то при появлении другого цвета из-под верхнего слоя инструмент должен быть заменен.

  - Если покрытие состоит из трех слоев, то при повреждении верхнего слоя инструмент может быть оставлен в эксплуатации. При появлении нижнего слоя изоляции инструмент должен быть немедленно изъят из эксплуатации.

  - В эксплуатации механические испытания инструмента не проводят.

- Переносные заземления

  - Переносные заземления при отсутствии стационарных заземляющих ножей являются наиболее надежным средством защиты при работе на отключенных участках оборудования или линии от ошибочно поданного или наведенного напряжения.

  - Переносные заземления состоят из штанги для заземления и закорачивания между собой токоведущих частей всех фаз установки, зажимов для закрепления заземляющих

  - проводов на токоведущих частях и наконечника или струбцины для присоединения к заземляющим проводникам или конструкциям. Допускается применение переносного заземления бесштанговой конструкции.

  - Переносные заземления должны удовлетворять следующим требованиям:

  - Провода для заземления и закорачивания должны быть выполнены из голых гибких медных жил и иметь сечение, удовлетворяющее требованиям термической стойкости при трехфазных коротких замыканиях, но не менее 25 мм² в электроустановках напряжением выше 1000 В и не менее 16 мм² в электроустановках до 1000 В. В сетях с заземленной нейтралью сечение проводов должно удовлетворять требованиям термической стойкости при однофазном коротком замыкании. При определении сечения медных проводов, исходя из требований термической стойкости, для станций, подстанций и линий электропередачи допускаются следующие температуры: начальная 30°С, конечная 850°С. Для расчета переносных заземлений на нагрев токами короткого замыкания рекомендуется пользоваться следующей упрощенной формулой:

Iуст.  Х  tв

S min = -------------------

272

где: S min  - минимальное сечение провода, мм²;

I уст.  - наибольшее значение установившегося тока короткого замыкания, кА;

t в.     - время наибольшей выдержки основной релейной защиты, с.

  - Сечение заземляющих проводников в электроустановках напряжением выше 1000 В можно определить также с помощью таблицы 4.

Таблица 4

| Сечение заземляющего | Максимально допустимый ток КЗ, кА, при длительности выдержки основной релейной защиты, с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| проводника, мм² | 0,5 | 1,0 | 3,0 |
| 25 | 10 | 7 | 4 |
| 50 | 20 | 14 | 8 |
| 70 | 15 | 18 | 10 |
| 90 | 35 | 25 | 15 |
| 2 х 50 | 40 | 28 | 16 |
| 2 х 95 | 70 | 50 | 30 |

  - При больших токах короткого замыкания разрешается устанавливать несколько заземлений параллельно.

  - Зажимы для присоединения закорачивающих проводов к шинам должны иметь такую конструкцию, чтобы при прохождении тока короткого замыкания переносное заземление не могло быть сорвано с места динамическими силами. Зажимы должны иметь приспособление, допускающее их наложение, закрепление и снятие с шин при помощи штанги для наложения заземления. Гибкий медный провод должен присоединяться к зажиму непосредственно или с помощью надежно опрессованного медного наконечника. Для защиты провода от излома в местах присоединения рекомендуется заключать его в оболочки в виде пружин из гибкой стальной проволоки. Для предохранения жил провода от механических повреждений медный провод рекомендуется помещать в прозрачную гибкую оболочку.

  - Наконечник на проводе для заземления должен выполняться в виде струбцины или соответствовать конструкции зажима (барашка), служащего для присоединения к заземляющему проводу или конструкции.

  - Элементы переносного заземления должны быть прочно и надежно соединены путем опрессовки, сварки или болтами с предварительным лужением контактных поверхностей. Применение пайки запрещается.

  - Места для присоединения заземлений должны иметь свободный и безопасный доступ. Переносные заземляющие устройства, применяемые для заземления проводов ВЛ, могут присоединяться к конструкциям металлической опоры, заземляющему спуску на деревянных опорах или к специальному временному заземлителю (штырю, забитому в землю).

  - На каждом переносном заземлении должны быть обозначены его номер и сечение заземляющих проводов. Эти данные выбиваются на бирке, закрепленной на заземлении, или на струбцине (наконечнике).

  - Эксплуатационные испытания изолирующих частей штанг переносных заземлений и изолирующих гибких элементов заземлений проводят согласно пункту «Электрические испытания штанг».

  - В эксплуатации механическим испытаниям переносные заземления не подвергают.

- Пояса монтерские

  - Монтерские пояса являются средствами индивидуальной защиты работающих от падения с высоты при верхолазных работах на ВЛ, подстанциях и РУ.

  - Монтерские пояса должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.089-86 и ТУ на пояса конкретных  конструкций.

  - Конструкция замыкающего устройства (пряжки) пояса должна исключать возможность  неправильного или неполного его замыкания. Карабин пояса должен иметь предохранительное устройство, исключающее его случайное раскрытие. Конструкция карабина должна  обеспечивать раскрытие его замка одной рукой. Закрытие замка и  предохранительного устройства карабина должны осуществляться автоматически.

  - Перед началом испытания пояс  подвергается внешнему осмотру. Металлические детали пояса не должны иметь деформации трещин, коррозии, также не должны иметь надрезов, надрывов ткани и ниток, прожогов,  промасливания и других дефектов, снижающих прочность. Подвижная рамка пряжки поясного ремня должна двигаться без заедания и заклинивания. Карабины стропов должны  открываться и закрываться свободно, без заеданий.

  - После осмотра и устранения дефектов пояс подвергается испытанию.

  - Испытание монтерского пояса производиться путем приложения статической нагрузки в следующей последовательности:

Этап  №1 испытание поясного ремня по схеме рис. 12:

- надеть пояс  на металлическое ложе и застегнуть на пряжку;

- подвесить ложе за крюк лебедки;

- боковое кольцо поясного ремня закрепить за ось направляющего ролика;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 4 кН (400 кгс) и выдержать ее в течение  5 минут;

- снять испытательную нагрузку.

Этап  №2 испытание стропа ремня по схеме рис. 13:

- верхний конец стропа закрепить на крюке лебедки, нижний конец присоединить за ось направляющего ролика;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 4 кН (400 кгс) и выдержать ее в течение  5 минут;

- снять испытательную нагрузку.

  - После испытаний производится внешний осмотр пояса. При  обнаружении дефектов пояс бракуется.

| Рис.12. Схема механических испытаний поясного ремня монтерского пояса. | - Рис.13. Схема механических испытаний - стропа монтерского пояса. |
| --- | --- |

- Когти (лазы) монтерские

  - Монтерские когти предназначены для  работы на деревянных  и деревянных с ж/б  приставками опорах линий электропередачи, а также на опорах линий связи.

  - Монтерские  лазы предназначены для подъема на ж/б  опоры  трапециидального сечения типов СВ 110-1-а и СВ 105-3,5 линий электропередачи 10 кВ и типа СВ 95-1а (2а)  линий электропередачи 0,4 кВ.

  - Металлические детали когтей и лазов не должны иметь вмятин, трещин, надколов, острых кромок. Места сварки должны быть ровными, гладкими, без раковин и других дефектов.  Съемные шипы не должны быть сбитыми или сношенными.

  - Материалы и конструкция ремней для крепления должны  обеспечивать надежность и удобство работы в различных климатических  условиях и временах года.

  - Когти и лазы подвергаются периодическим испытаниям статической нагрузкой 1350 Н (135 кгс) перед  выдачей  в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации не реже 1 раза в 6 месяцев.

  - Предъявленные к испытаниям  монтерские когти и лазы,  вначале  подвергаются тщательному внешнему осмотру.

  - При осмотре когтей следует обращать внимание на состояние  крепления всех деталей (серповидной части к подножке, крепления шипов),  сохранность прошивки ремней и надежности  прошивки пряжек. Стопорная  гайка должна быть надежно затянута,  зашплинтована стопорным кольцом. Шипы должны быть завернуты до упора и правильно заточены.

  - При осмотре лазов проверяется состояние узлов деталей, болтовых соединений, а также наличие контргаек и шплинтов, состояние ременных креплений. Особое внимание  уделяется у  универсальных  лазов  состоянию узлов  тросовой петли и механизма регулирования ее  раствора. При осмотре тросовой петли определяется степень  износа проволок троса, ветвей сдвоенной пружиной ленты и надежность соединения ее с тросом. Сварные  швы должны  проверяться на отсутствие трещин или   каких-либо механических повреждений. Изношенные или поврежденные шипы должны быть сняты и заменены новыми.

  - После осмотра и устранения обнаруженных дефектов когти или лазы подвергаются испытанию.

  - Испытание когтей и лазов производиться путем приложения статической нагрузки в следующей последовательности:

- закрепить испытуемый коготь на Т-образной конструкции стенда в соответствии с рис. 14;

- крепежные ремни закрепить на крюке лебедки;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку 1,35 кН (135 кгс) и выдержать ее в течение  5 минут;

- снять испытательную нагрузку и произвести внешний осмотр когтя (лаза);

  - Когти  и лазы, у которых обнаруживаются остаточные деформации деталей, трещины, надрывы   крепежных ремней   или заедания в работе  механизма регулирования раствора тросовой петли,  бракуются и к дальнейшей эксплуатации  не допускаются.

  - Допускается испытание когтей  или лазов и крепежных ремней проводить раздельно, если конструкция когтя или лаза не позволяет испытывать их совместно с крепежными  ремнями.

  - После испытания  статической нагрузкой каждый коготь  или лаз подвергается  внешнему осмотру. Когти  и лазы, у которых обнаруживаются остаточные деформации деталей, трещины, надрывы   крепежных ремней   или заедания в работе  механизма регулирования раствора тросовой петли,  бракуются и к дальнейшей эксплуатации  не допускаются.

Рис.13. Схема механических  испытания когтей (лазов)

- Испытания лестниц приставных и стремянок изолирующих стеклопластиковых

  - Приставные лестницы предназначены для подъема на высоту при строительных, монтажных и ремонтно-эксплутационных работах.

  - Приставные лестницы должны соответствовать требованиям, изложенным в “Правилах безопасности при работе с инструментом и приспособлениями”

  - Все приставные лестницы и стремянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации:

- лестницы деревянные и стеклопластиковые - не реже 1 раза в 6 месяцев;

- лестницы металлические - не реже 1 раза в 12 месяцев;

  - Перед проведением испытаний необходимо произвести внешний осмотр лестницы. При осмотре деревянных лестниц следует обращать внимание на состояние древесины, а также на качество пропитки покрытий. Трещины в ступеньках и тетиве допускаются длиной не более 100 и глубиной  не более 5 мм. При этом трещины не должны ослаблять тетиву и ступеньки лестницы. Какие-либо заделки трещин или надломов шпатлевкой, оклеиванием или другим способом запрещаются. Упоры, которыми заканчивается  тетива, должны быть плотно закреплены  на ней, и не иметь люфта. При истирании резиновых наконечников последние должны быть заменены, затупившиеся наконечники заточены. При осмотре металлических лестниц следует убедиться в отсутствии  деформации узлов, трещин в металле, заусенцев, острых краев, нарушения креплений ступенек.

  - Механические испытания приставной лестницы производиться в следующей последовательности:

Этап  №1  испытание ступеньки в соответствии с рис. 15.

- лестница устанавливается между  упорами  стенда и стеной здания под углом 75º;

- трос через направляющие прикрепить на одну из ступеней лестницы в середине пролета;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 1,2 кН (120 кгс) и выдержать ее в течение  2 минут;

- снять испытательную нагрузку и произвести внешний осмотр лестницы (на ступеньках и в местах врезки их в тетиву не должно обнаруживаться повреждений);

Этап  №2 испытание тетивы в соответствии с рис. 16.

- установить лестницу на упоры;

- к одной тетиве в середине пролета через направляющие прикрепить трос;

- с помощью  лебедки  произвести натяжение троса;

- с помощью  талрепа  поднять испытательную нагрузку до 1 кН (100 кгс) и выдержать ее в течение  2 минут;

- снять испытательную нагрузку и повторить испытание для второй тетивы;

- снять испытательную нагрузку и произвести внешний осмотр лестницы (на тетивах не должно обнаруживаться повреждений);

  - Электрические испытания приставных изолирующих лестниц и стремянок проводятся приложением испытательного напряжения 1 кВ на 1 см длины лестницы, в течение 1 минуты. Лестница длиной 3 метра делится на участки по 60 см. С учетом увеличения испытательного напряжения на 20 % необходимого при делении на участки, величина испытательного напряжения составит 72 кВ. Испытание проводится по схеме рис. 14.

  - Обнаруженные в процессе испытания неисправности лестниц устраняются, после чего испытание повторяется в полном объеме.

- Рис.14. Схема электрических испытаний лестниц изолирующих стеклопластиковых

Рис.15. Схема механических  испытаний ступеньки лестницы.

Рис.16. Схема механических  испытаний тетивы лестницы.

- Меры безопасности и охрана окружающей среды

  - Работы по испытанию средств защиты выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Массовые испытания материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло и т.п.) с использованием стационарных испытательных установок, у которых токоведущие части закрыты сплошным или сетчатым ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается выполнять работнику, имеющему группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием типовых методик испытаний

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации стационарной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Запрещается приближаться и прикасаться к корпусу и соединительным проводам «Измерителя параметров изоляции Вектор». Включение, отключение и переключение пределов измерения прибора производить при отключенном главном рубильнике лаборатории. Управление прибором во время испытания производить с помощью пульта дистанционного управления.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения входить в высоковольтный отсек стационарной лаборатории.

  - После окончания испытаний необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки. Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки.

  - При выполнении работ, связанных с применением органических растворителей, нагреванием масла, необходимо включить вентиляцию, подготовить и проверить исправность защитных средств (защитные очки, фартук, перчатки).

  - На всех склянках с химреактивами (для нанесения маркировки) должны быть надписи с названием реактива. Хранить в рабочих помещениях какие-либо неизвестные вещества запрещается.

  - Все химреактивы должны храниться в металлическом вытяжном шкафу, закрывающемся на ключ.

  - При работе с легковоспламеняющимися жидкостями  (растворители, спиртовые растворы и т.п.) не пользоваться открытым огнем, не допускать во время работы вблизи от ЛВЖ возникновения искр, в том числе  электрических, которые могут возникнуть при  коммутации электрического тока.

  - Запрещается превышать нагрузку на стенд механических испытаний более 4 кН.

  - Стенд должен быть испытан не реже 1 раз в год нагрузкой 6,25 кН.

  - При механических испытаниях средств защиты и приспособлений с использованием стенда, персонал должен находиться за сетчатым ограждением.

  - Перед началом работы на стенде механических испытаний необходимо произвести внешний осмотр стенда и убедиться в исправном состоянии:

- сетчатого ограждения;

- запирающего устройства крюка;

- лебедки и металлического троса;

- талрепа;

- динамометра;

- узлов крепления и шплинтов на соединительных болтах;

- рамы стенда.

  - Проводимые измерения и испытания повышенным напряжением не представляют опасности для окружающей среды.

- Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - Все прошедшие испытания электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений, штанг для переноса и выравнивания потенциала. Допускается использование заводских номеров.

  - Нумерация устанавливается отдельно для каждого вида средств защиты.

  - На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы:

№______

Годно до ____ кВ

Дата следующего испытания

Наименование лаборатории

  - На средства защиты, применение которых не зависит от напряжения электроустановки (диэлектрические перчатки, галоши, боты и т.п.), ставится штамп следующей формы:

№______

Дата следующего испытания

Наименование лаборатории

  - Штамп должен быть отчетливо виден. Он наносится несмываемой краской на диэлектрические перчатки и боты и наклеивается на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.

  - Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части, а общий номер необходимо ставить на каждой его части.

  - При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена.

  - На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.

  - На средства защиты, принадлежащие сторонним организациям, кроме того, должны оформляться протоколы испытаний.

- Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению испытаний средств защиты и приспособлений Парижмонтажремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-615-2010 |  |  |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 22 из 22 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С нормативным документом МУ 14-615-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |