| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Парижмонтажремонт

МУ 14-616-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Методика измерения сопротивления изоляции мегаомметром	3

5 Испытания повышенным напряжением	6

6 Порядок работы с приборами типа МРО-202/2-Г, МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г	7

7 Методика расчета погрешности мегаомметра типов МРО-202, МРО-210	8

8 Порядок работы с приборами типа Е6-24	8

9 Методика расчета погрешности мегаомметра Е6-24	9

10 Меры безопасности и охрана окружающей среды	9

11 Оформление результатов измерений	10

12 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	10

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки состояния изоляции электропроводок, электрооборудования (комплектных низковольтных устройств: ВРУ, щитков распределительных) на соответствие техническим нормам, установленным в нормативно-технических документах.

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании РД 34.45-51.300-97,  правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и утвержденных  графиков.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003, № 6;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Методика измерения сопротивления изоляции мегаомметром

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, должны устанавливаться на основании действующих «Объема и норм испытаний электрооборудования, РД 34.45-51.300-97», нормами ПТЭЭП и таблицей 61А стандарта ГОСТ Р 50571.16-99.

  - Перед проведением измерения производиться внешний осмотр контролируемого оборудования на наличие видимых дефектов изоляции, проверка надежности крепления электроприборов и электропроводки, наличие защиты от механических повреждений.

  - Измерения сопротивления изоляции должны производиться согласно п. 612.3 ГОСТ Р 50571.16-99  между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя проводами.

  - Измерения должны производиться при отсоединенных электроприборах, при снятых предохранителях и вывернутых лампах.

  - Если цепь имеет электронные приборы, то должно быть сделано только измерение сопротивления изоляции между фазными и нейтральными проводниками, соединенными вместе, и землей. Эта мера предосторожности необходима, т.к. выполнение испытаний без соединения токоведущих проводников может вызвать повреждение электронных приборов.

  - При измерении сопротивления изоляции необходимо учитывать следующее:

- измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением бронированных кабелей) сечением до 16 мм² производится мегаометром на 1000 В, а  выше 16 мм² и бронированных - мегаометром на 2500 В;

- измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.

При этом необходимо производить следующие замеры:

- на 2- и 3-проводных линиях – три замера: L – N, N – PE, L – PE;

- на 4-проводных линиях – 4 замера: L1 – (L2+L3+PEN), L2 – (L3+L1+PEN), L3 –                     (L1+L2+PEN), PEN – (L1+L2+L3);

- на 5-проводных линиях – 5 замеров: L1 – (L2+L3+NPE), L2 – (L1+L3+NPE), L3 – (L1+L2+N+PE), N – (L1+L2+L3+PE), PE-(N+L1+L2+L3).

  - Замеры сопротивления изоляции электрических машин и аппаратов следует производить при температуре изоляции не ниже + 5 ºС кроме случаев, оговоренных специальными инструкциями.

  - Сопротивление изоляции ручных электрических машин измеряется относительно корпуса и наружных металлических частей при включенном выключателе.

  - Сопротивление изоляции автоматических выключателей и УЗО производится:

- между каждым выводом полюса и соединенными между собой противоположными выводами полюсов при разомкнутом состоянии выключателя или УЗО.

- между каждым разноименным полюсом и соединенными между собой оставшимися полюсами при замкнутом состоянии выключателя или УЗО.

- между всеми соединенными между собой полюсами и корпусом, обернутым металлической фольгой.

  - За сопротивление изоляции принимается 60-секундное  значение сопротивления R60, зафиксированное на шкале мегомметра через 60 секунд. Причем отсчет времени  надо производить  после достижения нормальной частоты вращения генератора (для мегаомметров типа МРО).

  - Схемы измерения сопротивления изоляции приведены на рисунках 1, 2.

Рис.1. Схема измерения сопротивления изоляции шин и изоляторов.

Рис. 2.  Схема измерения сопротивления изоляции кабельной линии.

  - Значения сопротивления изоляции электроустановок станций и сетей напряжением до 1000 В должны быть не менее приведенных в табл. 1.

  - Значения сопротивления изоляции электроустановок потребителей напряжением до 1000 В должны быть не менее приведенных в табл. 2.

  - Значения сопротивления изоляции отдельных видов оборудования приведены в соответствующих методиках испытания.

Таблица 1

| № | Наименование элемента | Напряжение мегаомметра, В | Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шины постоянного тока на щитах управления и в распределительных устройствах (при отсоединенных цепях) | 1000-2500 | 10 |
| 2. | Вторичные цепи каждого присоединения и цепи питания приводов выключателей и разъединителей1) | 1000-2500 | 1 |
| 3. | Цепи управления, защиты, автоматики и измерений, а также цепи возбуждения машин постоянного тока, присоединенные к силовым цепям | 1000-2500 | 1 |
| 4. | Вторичные цепи и элементы при питании от отдельного источника или через разделительный трансформатор, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже2) | 500 | 0,5 |
| 5. | Электропроводки, в том числе осветительные сети3) | 1000 | 0,5 |
| 6. | Распределительные устройства,4) щиты и токопроводы | 1000-2500 | 0,5 |

1)Измерение производится со всеми присоединенными аппаратами (катушки приводов, контакторы, пускатели, автоматические выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов тока и напряжения и т. п.).

2)Должны быть приняты меры для предотвращения повреждения устройств, в особенности, микроэлектронных и полупроводниковых элементов.

3)Сопротивление изоляции измеряется между каждым проводом и землей, а также между каждыми двумя проводами.

4)Измеряется сопротивление изоляции каждой секции распределительного устройства.

Таблица 2

| № | Наименование элемента | Напряжение мегаомметра, В | Наименьшее допустимое значение сопротивления изоляции, МОм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроизделия и аппараты на номинальное напряжение, В: до 50 свыше 50 до 100 свыше 100 до 380 свыше 380 | 100 250 500 - 1000 1000 - 2500 | Должно соответствовать указаниям изготовителей, но не менее 0,5 | При измерениях полупроводниковые приборы в изделиях должны быть зашунтированы |
| 2 | Распределительные устройства, щиты и токопроводы | 1000 - 2500 | не менее 1 | Измерения производятся на каждой секции распределительного устройства |
| 3 | Электропроводки, в том числе осветительные сети | 1000 | 0,5 | Измерения в особо опасных помещениях и наружных установках производятся 1 раз в год. В остальных случаях измерения производятся 1 раз в 3 года. |
| 4 | Вторичные цепи распределительных устройств, цепи питания приводов выключателей и разъединителей, цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики и т.п. | 1000 - 2500 | не менее 1 | Измерения производятся со всеми присоединенными аппаратами (катушки, контакторы, пускатели, выключатели, реле, приборы, вторичные обмотки трансформаторов напряжения и тока) |
| 5 | Краны и лифты | 1000 | не менее 0,5 | Производится не реже 1 раза в год |
| 6 | Стационарные электроплиты | 1000 | не менее 1 | Производится при нагретом состоянии плиты не реже 1 в год |
| 7 | Шинки постоянного тока и шинки напряжения на щитах управления | 500 - 1000 | не менее 10 | Производится при отсоединенных цепях |
| 8 | Цепи управления, защиты, автоматики, телемеханики, возбуждения машин постоянного тока на напряжение 500 - 1000 В присоединенных к главным цепям | 500 - 1000 | не менее 1 | Сопротивление изоляции цепей напряжением до 60 В, питающихся от отдельного источника, измеряется мегаомметром на напряжение 500 В и должно быть не менее 0,5 МОм |
| 9 | Цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами, рассчитанные на рабочее напряжение, В: до 60 свыше 60 | 100 500 | не менее 0,5 не менее 0,5 |  |

# Испытания повышенным напряжением

  - Значение испытательного напряжения для цепей релейной защиты, электроавтоматики и других вторичных цепей со всеми присоединенными аппаратам (катушки приводов, автоматы, магнитные пускатели, контакторы, реле, приборы и т.п.) принимается равным 1000 В.  При текущем ремонте этих цепей допускается испытание выпрямленным напряжением 2500 В с использованием мегаомметра.  Испытание с использованием мегаомметра не допускается при испытании ответственных вращающихся машин и цепей РЗА электроустановок потребителей.

  - Осветительные сети испытываются напряжением 1000 В при сопротивлении изоляции ниже 1 МОм. В остальных случаях испытание может быть произведено мегаомметром на напряжение 2500 В.

  - Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин.

  - Вторичные цепи, рассчитанные на рабочее напряжение 60 В и ниже, а также цепи, содержащие устройства с микроэлектронными элементами напряжением 1000 В частоты 50 Гц, не испытываются.

  - При проведении испытаний повышенным напряжением следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)» и «Методическими указаниями по проведению высоковольтных испытаний».

# Порядок работы с приборами типа МРО-202/2-Г, МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г

  - Приборы типа МРО-202/2-Г, МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г являются переносными, имеют приводимый вручную генератор переменного тока, выпрямитель и логометрический измеритель.

  - На приборе расположена шкала измерения сопротивления изоляции. Если переключатель пределов измерений установлен в положение «I», то отсчет показаний производиться по шкале «I» в пределах от 0 до 50 МОм. Если переключатель пределов измерений установлен в положение «II» , то отсчет показаний производиться по шкале «II» в пределах от 50 до 10000 МОм. Если переключатель пределов измерений установлен в положение «х10» (для мегаомметров типа МРО-210/3-Г, то отсчет показаний шкалы «II» умножается на 10.

  - Переключатель напряжения устанавливается в одно из следующих положений: «500», «1000», «2500» - соответствующих напряжению на измерительных проводах прибора при измерении сопротивления изоляции.

  - Предел измерения сопротивления изоляции МРО-202/2-Г и МРО-210/2-Г   - 10 000 МОм.

  - Предел измерения сопротивления изоляции МРО-210/3-Г    - 100 000 МОм.

  - Приборы типа МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г в отличие от МРО-202/2-Г имеют функцию измерения напряжения. Измерение напряжения до 600 В. выполняется сразу после подключения прибора к сети. Для измерения сопротивления изоляции данными приборами необходимо вращать ручку генератора и держать нажатой кнопку на панели прибора.  В приборах типа МРО-202/2- Г нажимать кнопку для измерения изоляции не требуется.

  - Номинальным является вращение рукоятки прибора со скоростью 120 об/мин.

  - Порядок измерения сопротивления изоляции:

- открыть сумку и извлечь прибор;

- подсоединить соединительные провода к клеммам «-», «Rx», «Э»;

- установить прибор горизонтально на твердое основание;

- при вращении ручки генератора (и при нажатой кнопке для приборов МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г), стрелка должна отклониться в крайнее правое положение на пределе измерения «II»

- замкнуть между собой измерительные провода, при вращении ручки генератора (и при нажатой кнопке для приборов типа МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г), стрелка должна установиться на отметке «0» на пределе измерения «I»;

- если отклонение стрелки от указанных отметок превышает расстояние, соответствующее основной погрешности, то прибор считается неисправным;

- установить переключатель измерительных напряжений в нужное положение, а переключатель диапазонов в положение «I»;

- убедившись в отсутствии напряжения на объекте, подключить объект измерения изоляции к проводам «Rх» и «-». При этом провод «-» должен находиться на заземленной части объекта;

- при необходимости экранировки, для уменьшения влияния токов утечки, экран объекта подсоединить к гнезду «Э»;

- если приборы типа МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г показывают наличие напряжения в сети – дальнейшие измерения проводить запрещается;

- при вращении рукоятки генератора (и при нажатой кнопке для приборов типа МРО-210/2-Г, МРО-210/3-Г), начинает светиться индикатор ВН, что свидетельствует о наличии измерительного (высокого) напряжения на клеммах прибора;

- для проведения измерений вращать рукоятку генератора со скоростью (120-140) оборотов в минуту;

- произвести отсчет значения измеренного сопротивления;

- при необходимости перейти на другой диапазон измерения.

# Методика расчета погрешности мегаомметра типов МРО-202, МРО-210

  - Настоящая методика предназначена для расчета максимально возможного значения погрешности мегаомметра, учитывающего все факторы, влияющие на погрешность измерений.

  - Перед проведением измерений необходимо по возможности уменьшить количество факторов, вызывающих дополнительную погрешность (установить мегаомметр практически горизонтально, вдали от мощных силовых трансформаторов).

  - Относительная погрешность (() измерения в общем случае вычисляется по формуле:

n

(=   (2  + (*(сп2   ,

0             n=1

где, (0 - предел допускаемого значения основной относительной погрешности;

(сп - предел допускаемого значения дополнительной погрешности от n-го воздействующего фактора.

# Порядок работы с приборами типа Е6-24

  - Прибор предназначен для измерения сопротивления изоляции электрических цепей, не находящихся под напряжением. Предел измерения  сопротивления изоляции до 100 000 МОм.

  - После включения питания прибор проводит самотестирование и переходит в режим «Готовность».

  - Режим «Измерение напряжений» включается сразу после самотестирования и предназначен для предупреждения о наличии напряжения в измеряемой цепи.

  - Режим «Измерение сопротивлений» включается нажатием кнопки «Rx». Дополнительно индицируется достижение интервала времени измерения в 60 с в виде бегущего центрального сегмента на индикаторе.

  - Двойное нажатие кнопки «Rx» приводит к её захвату, и процесс измерения будет проходить в течение заданного интервала времени без ее удержания. При необходимости досрочно прекратить измерение – нужно ещё раз нажать кнопку «Rx». Для изменения этого времени измерения в диапазоне от 1 до 10 минут необходимо при выключенном приборе нажать и удерживать кнопку «Rx» и включить прибор. На индикаторе появится информация о заданном времени. Кнопками «URx» и «MRx/К» можно соответственно увеличить или уменьшить это время. После этого нажать кнопку «Rx» - прибор перейдёт в обычный режим работы.

  - Для измерения сопротивления изоляции объекта с заведомо большой собственной электрической ёмкостью нажать и удерживать кнопку «URx» более 2 сек. Включение режима индицируется миганием светодиода выбранного испытательного напряжения. Процесс измерения сигнализируется движением горизонтальных полос, а индикация результата появляется при достижении завершающей стадии измерения как факт приближения к достоверному значению.

Для выключения режима нажать и удерживать кнопку «URx» более 2 сек. Выключение режима индицируется постоянным свечением светодиода выбранного испытательного напряжения.

  - Если прибором не проводились измерения в течение более 2-х минут, прибор выключается.

  - Порядок измерения:

- включить прибор. После самотестирования прибор автоматически перейдет в режим «Измерение напряжений». Подключить измерительные щупы к гнездам « - » и « + » и к объекту измерения. Рекомендуется подключать « - » прибора на заземленные части объекта;

- при наличии на объекте переменного напряжения прибор измерит и отобразит его величину на индикаторе;

- установить требуемое испытательное напряжение кратковременными нажатиями кнопки «URx»;

- для проведения измерения необходимо нажать и удерживать кнопку «Rx». После отпускания кнопки процесс измерения прекратится;

- если сопротивление объекта превышает рабочий диапазон прибора на индикаторе загорается буква «П» (переполнение). Также индикация «П» может появляться на время переходных процессов на объекте, поэтому в этом случае рекомендуется продолжать измерение сопротивления не менее 10 сек;

- результат измерения отображается на табло прибора. Единиц измерения отображаются индикаторами  «G»,  - ГОм и «M» - МОм.

- на объекте может присутствовать наведенное помехами постоянное напряжение. В этом случае рекомендуется проводить измерения дважды со сменой полярности приложения испытательного напряжения. Это позволит определить истинное значение сопротивления изоляции как среднее значение двух измерений;

- отключение измерительных щупов от объекта производить не ранее 10 сек после отпускания кнопки «Rx».

  - Коэффициент абсорбции Кабс вычисляется автоматически, если измерение проводилось более 60 сек.

  - Интервал в 60 сек, кратковременно отображается на индикаторе в виде бегущего сегмента индикатора.

  - Для вывода коэффициента абсорбции нажать кнопку «MRx/K» - прибор покажет последнее измеренное значение сопротивления (R), если снова нажимать «MRx/К», то индикатор будет показывать по циклу: R →R15 → R60 → Кабс. Перед индикацией R15 на 2 сек появляется надпись «С15»; перед R60 - «С60»; перед Кабс - «Ab». Прибор вернется в режим «измерения сопротивления» через 20 сек после последнего нажатия «MRx/К» или сразу после нажатия «Rx».

# Методика расчета погрешности мегаомметра Е6-24

  - Относительную погрешность при измерении сопротивлений вычисляют по формуле:

δ = ±[3+0,005(Rк/Rх-1)]%+3емр,

где Rк - конечное значение диапазона измеряемого сопротивления, МОм;

Rx – значение измеряемого сопротивления в пределах диапазона, МОм;

емр – аббревиатура – единица младшего разряда.

# Меры безопасности и охрана окружающей среды

  - Работы по испытанию измерению сопротивления изоляции выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требований  ПОТ РМ-016-2001.

  - В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, в электроустановках напряжением до 1000 В - по распоряжению.

  - Бригада при выполнении работ по и измерению сопротивления изоляции состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III при работах в электроустановках выше 1000 В,  или производителя работ с группой не ниже III и члена бригады – с группой не ниже III при работах в электроустановках до 1000 В.  При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Измерение сопротивления изоляции мегаомметром должно осуществляться на отключенных токоведущих частях, с которых снят заряд путем предварительного их заземления. Заземление с токоведущих частей следует снимать только после подключения мегаомметра.

  - При измерении мегаомметром сопротивления изоляции токоведущих частей соединительные провода следует присоединять к ним с помощью изолирующих держателей (штанг). В электроустановках напряжением выше 1000 В, кроме того, следует пользоваться диэлектрическими перчатками.

  - При работе с мегаомметром прикасаться к токоведущим частям, к которым он присоединен, не разрешается. После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

  - Запрещается выполнять работы в дождь и при повышенной влажности в помещениях электроустановки.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего измерениями.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования.

  - Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование обмоток выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Проводимые измерения не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол испытаний сопротивления изоляции частей и элементов электроустановки.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению измерения сопротивления изоляции Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-616-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 10 из 10 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-616-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |