| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИЗМЕРЕНИЙ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НОЛЬ

Парижмонтажремонт

МУ 14-618-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Метод измерения тока короткого замыкания	4

5 Определение погрешностей измерения	6

6 Нормируемые значения для электроустановок, введенных в эксплуатацию или реконструированных до 01.01.2003 года (в соответствии с ПУЭ изд. 6)	6

7 Нормируемые значения для электроустановок, введенных в эксплуатацию или реконструированных после 01.01.2003 года (в соответствии с ПУЭ изд. 7)	7

8 Меры безопасности и охрана окружающей среды	8

9 Оформление результатов измерений	8

10 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	8

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИЗМЕРЕНИЙ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ПЕТЛИ ФАЗА-НОЛЬ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки срабатывания автоматического отключения питания при повреждении изоляции.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

  - Объемы и сроки проведения измерения, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании ПУЭ издание 6-е и 7-е, РД 34.45-51.300-97 и утвержденных многолетних графиков.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е.

- ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения».

- ГОСТ Р 50571.3-94 «Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током».

- ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Приемо-сдаточные испытания».

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Метод измерения тока короткого замыкания

  - Проверка цепи фаза-нуль производится измерением  реального тока короткого  замыкания с ограничением времени протекания тока или измерением полного сопротивления цепи «фаза-нуль» или «фаза-фаза» с последующим вычислением тока короткого замыкания.

  - В электроустановках с системой TN-С измерение проводятся по схеме L-PEN,  электроустановках с системой TN-S и TN-С-S по схемам L-N и L-PE, электроустановках с системой IT напряжением 127/220 В  по схемам L-L. Значение тока определяется на каждой фазе сети или между всеми фазами при системе IT.

  - Измерение производится: при вводе электроустановки в эксплуатацию, при подключении новых потребителей, при изменении схемы сети, в эксплуатации не реже одного раза в 6 лет.

  - Работа может выполняться с использованием приборов типа Щ-41160, ИФН-200, MZC-300 и аналогичных.

  - Измерение тока короткого замыкания прибором типа ИФН-200

  - Прибор ИФН-200 измеряет напряжение в цепи фаза-нуль, падение напряжения на известной нагрузке 10 Ом и сдвиг фаз между напряжением и током. На основании этих данных производится расчет комплексного сопротивления петли фаза-нуль, по которому в свою очередь вычисляется прогнозируемый ток короткого замыкания и сдвиг фаз между током и напряжением в случае короткого замыкания.

  - После включения прибор производит восстановление режима работы и настроек, активных на момент последнего выключения.

  - Выбор режима «фаза-нуль» осуществляется нажатием кнопки «L-N/Ω/▼». При этом на индикаторе прибора отображается значок «L-N».

  - Кабели измерительные должны быть соединены с прибором через гнезда «*» и «L-N». Свободные концы кабелей измерительных подключаются к исследуемой цепи, параметры которой подлежат определению по схемам рис. 1-4. При этом на индикаторе прибора индицируется действующее напряжение петли «фаза-нуль» (фаза-фаза).

  - Для проведения измерения следует нажать кнопку «Rx/↵». При этом прибор производит проверку целостности петли «фаза-нуль» малым током и если ее полное сопротивление составляет менее 1 кОм, производит измерение при подключении нагрузки 10 Ом.

  - Прибор измеряет и вычисляет следующие параметры: полное (Z), активное (R) и реактивное (X) сопротивление цепи фаза-нуль, прогнозируемые ток короткого замыкания (I) и угол сдвига фаз между напряжением и током (φ) при коротком замыкании. Циклический перебор этих параметров, выводимых на индикатор, осуществляется кнопкой «ДИСП/МЕНЮ/▲».

  - Измерение тока короткого замыкания прибором типа MZC-300

  - Измерители MZC-300 и аналогичные им предназначены для измерений полного сопротивления петли короткого замыкания и вычисления ожидаемого тока короткого замыкания.

  - Измеряется напряжение на гнёздах прибора непосредственно перед протеканием измерительного тока и в процессе протекания измерительного тока с учётом векторной структуры напряжения и тока. Далее процессор вычисляет полное сопротивление петли короткого замыкания, выделяет его активную и реактивную компоненты, а также фазный угол, который возникнет в испытуемой цепи в случае короткого замыкания. Ограничивающий резистор имеет величину 10 Ом, а время протекания измерительного тока составляет 30 мс. Измеритель самостоятельно выбирает диапазон измерения полного сопротивления.

  - В течение примерно 1 секунды после включения питания прибора на дисплее появляются все используемые символы.

  - Измерительные провода должны быть соединены с прибором через гнезда «L» и «N-PE». Свободные концы проводов подключаются к исследуемой цепи, параметры которой подлежат определению по схемам рис. 1-4.

  - Процесс измерения может быть начат нажатием клавиши START в момент, когда измеритель отображает на дисплее величину напряжения. Если нет причин для блокировки измерения, прибор выполняет измерение и в зависимости от установок, выполненных клавишей  Z/I, отображает на дисплее величину полного сопротивления, либо ожидаемого тока короткого замыкания.

| Рис.1. Схема измерения тока КЗ «фаза- ноль» системы TN-С-S по схеме L-N. | Рис.2. Схема измерения тока КЗ «фаза- ноль» системы TN-С-S по схеме L-PE. |
| --- | --- |

| Рис.3. Схема измерения тока КЗ «фаза- ноль» системы TN-С по схеме L-PEN. | Рис.4. Схема измерения тока КЗ «фаза- ноль» системы IT по схеме L-L. |
| --- | --- |

  - Измерение тока короткого замыкания прибором типа Щ 41160

  - В основу работы прибора положено измерение реального тока короткого  замыкания с ограничением времени протекания тока короткого замыкания длительностью не более 10 мс.

  - Порядок измерения:

- установить прибор на изолированную горизонтальную поверхность и заземлить;

- соединительные провода подключить к прибору согласно маркировке, при этом провод «Фаза» подключен к зажиму «Фаза R огран.»;

- подключить соединительные провода согласно маркировке к объекту измерения в соответствии с рисунками 1 или 3 в зависимости от схемы электроустановки. Измерения по схемам L-N и L-PE выполняются аналогично схеме L-PEN. Работу по подключению прибора выполнять, отключив электроприемник от сети. Если это невозможно, то подключать прибор следует в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на диэлектрическом ковре.

- нажать кнопку ПТН («Питание»), при этом высвечивание нулей на индикаторе свидетельствует, что измеритель исправен и готов к работе;

- нажать кнопку ИЗМ («Измерение»), при этом индикация гаснет и высвечивается значение тока короткого замыкания полученное при измерении с ограничительным резистором;

- расчет тока короткого замыкания I к.з. без учета ограничительного резистора  необходимо произвести по формуле:

где, I изм - показание измерителя.

- если результат расчета I к.з. при измерении с ограничивающим резистором не превышает 535 А, то измерение необходимо повторить без ограничивающего резистора, отключив соединительный провод «фаза» от зажима «фаза R огран.» и подключив его к зажиму «фаза» соответствии с рисунками 2 или 4 в зависимости от схемы электроустановки. При измерении без ограничительного резистора показания прибора равны току короткого замыкания без пересчета.

  - Если при измерении тока К.З. происходит срабатывание защиты и не удастся зафиксировать результат измерения, то необходимо повторить измерение в следующей последовательности:

- соблюдая полярность, установить в отсек 6 элементов питания;

- включить сеть (автомат защиты);

- включить кнопку ПТН (питание);

- включить кнопку ПМТ (Память), переводя измеритель в режим запоминания результата;

- произвести измерение, нажав кнопку ИЗМ (измерение);

- повторно включить сеть (автомат защиты), если произошло его отключение;

- кнопку ПТН отжать и через 10-15 секунд нажать. На измерительном устройстве высвечивается результат предыдущего измерения;

| Рис.5. Схема измерения тока КЗ «фаза-нуль» прибором Щ41160 с ограничительным резистором. | Рис.6. Схема измерения тока КЗ «фаза-нуль» Щ41160 без ограничительного резистора. |
| --- | --- |

| Рис.7. Схема измерения тока КЗ «фаза- фаза» прибором Щ41160 с ограничительным резистором. | Рис.8. Схема измерения тока КЗ «фаза-фаза» Щ41160 без ограничительного резистора. |
| --- | --- |

# Определение погрешностей измерения

  - Пределы основной погрешности δ прибора ИФН-200 при измерении активного и реактивного сопротивлений цепи фаза-нуль, а также при вычислении полного сопротивления цепи фаза-нуль вычисляют по формуле:

δ = ± {[3+0,01(Aкон/Z-1)] + 2емр}

где: Aкон – конечное значение диапазона сопротивления цепи фаза-нуль, Ом;

Z – полное сопротивление цепи фаза-нуль и кабелей измерительных, Ом;

емр – аббревиатура – единица младшего разряда.

  - Пределы основной погрешности δ прибора MZC-300 при измерении  полного сопротивления цепи фаза-нуль вычисляют по формуле:

δ = ± (3% ZS + 1 емр.)

где: ZS – полное сопротивление цепи фаза-нуль и кабелей измерительных, Ом;

емр – аббревиатура – единица младшего разряда.

  - Основная погрешность прибора Щ-41160 вычисляется по формуле:

δ ( ± [10 + (Ik / Iизм - 1)]

где:  Ik - конечное значение диапазона измерений, А;

Iизм - измеренное значение тока.

# Нормируемые значения для электроустановок, введенных в эксплуатацию или реконструированных до 01.01.2003 года (в соответствии с ПУЭ изд. 6)

  - В электроустановках напряжением до 1000 В с глухозаземленной нейтралью (не расположенных во взрывоопасных зонах) с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем:

- в  3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя;

- в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя  автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую  характеристику.

  - При защите сетей  автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость  защитных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на  коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током  до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током  более 100 А – не менее 1,25.

# Нормируемые значения для электроустановок, введенных в эксплуатацию или реконструированных после 01.01.2003 года (в соответствии с ПУЭ изд. 7)

  - В электроустановках с глухозаземлённой нейтралью (система TN) с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых, рабочих и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой проводник возникал ток короткого замыкания, который обеспечивает время автоматического отключения питания, не превышающего значений, указанных в табл. 1.

Таблица 1

| Номинальное фазное напряжение U, В | Время отключения, с |
| --- | --- |
| 127 220 380 Более 380 | 0,8 0,4 0,2 0,1 |

  - Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.

  - В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

  - Допускаются значения времени отключения более указанных в табл.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:

- полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:  50 х Zц/U0,

где Zц - полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;

U0 - номинальное фазное напряжение цепи, В;

50 - падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;

- к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.

  - В системе IT время автоматического отключения питания при двойном замыкании на открытые проводящие части должно соответствовать табл. 2

Таблица 2

| Номинальное линейное напряжение U, В | Время отключения, с |
| --- | --- |
| 220 380 660 Более 660 | 0,8 0,4 0,2 0,1 |

  - Для определения времени отключения аппарата защиты после измерения тока КЗ необходимо использовать времятоковые характеристики данного аппарата.

  - В соответствии с  ГОСТ Р 50345-99 регламентируются следующие диапазоны срабатывания расцепителей в зависимости от из характеристики:

- автоматические выключатели с характеристикой «В»  3-5 Iном;

- автоматические выключатели с характеристикой «С»  5-10 Iном;

- автоматические выключатели с характеристикой «Д»  10-15 Iном.

  - В соответствии с ГОСТ Р 50345-99 данные выключатели с характеристиками «В», «С», «Д»; при токе более 5, 10, 15 Iном соответственно, должны отключиться за время не более 0,1 секунды, что удовлетворяет требованиям таблиц 1 и 2.

  - В следующих случаях для определения времени срабатывания необходимо использовать  индивидуальные времятоковые характеристики данного защитного аппарата:

- кратность тока короткого замыкания петли фаза-нуль менее значений 5, 10, 15 Iном соответственно для выключателей с характеристиками «В», «С», «Д»;

- аппарат изготовлен не по ГОСТ Р 50345-99;

- аппарат имеет только обратнозависимый от тока расцепитель.

# Меры безопасности и охрана окружающей среды

  - К работе по измерению сопротивления (тока) петли фаза-нуль (фаза-фаза) допускаются лица электротехнического персонала, не моложе 18 лет, прошедшие проверку знаний ПОТ РМ-016-2001, ПТЭМРС и  имеющие практический опыт работы с приборами, знающие настоящую методику, обеспеченные спецодеждой, инструментом, индивидуальными средствами защиты.

  - Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требованиям раздела 3 ПОТ РМ-016-2001.

  - Измерения производятся по распоряжению бригадой из 2 человек с группой по электробезопасности не ниже 3.

  - Запрещается выполнять работы при высокой влажности, а также в пожароопасных и во взрывоопасных средах и помещениях.

  - Прибор Щ41160 должен быть заземлен. Заземление может быть выполнено подключением к заземляющему устройству гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Работу по подключению прибора Щ41160 к объекту измерения выполнять, отключив электроприемник от сети. Если это невозможно, то подключать прибор следует в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на диэлектрическом ковре. Подключение приборов ИФН-200 и MZC-300 выполнять при помощи проводов с изолированными ручками.

  - Проводимые измерения не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол измерения тока короткого замыкания петли «фаза-нуль».

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению измерений тока короткого замыкания петли фаза-ноль Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-618-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 8 из 8 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-618-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |