| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Парижмонтажремонт

МУ 14-619-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Методика проверки срабатывания УЗО	4

5 Методика измерения тока утечки в зоне защиты УЗО	5

6 Определение погрешности испытаний	5

7 Меры безопасности и охрана окружающей среды	5

8 Оформление результатов испытаний	6

9 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	6

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ПРОВЕРКИ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок проверки срабатывания устройств защитного отключения – УЗО, управляемых дифференциальным током.

  - В соответствии с ГОСТ Р50 571.3-94 защитное устройство, предназначенное для автоматического отключения питания цепи или электрооборудования, должно обеспечивать защиту от косвенного прикосновения при замыкании токоведущей части на открытую проводящую часть или защитный проводник цепи или электрооборудования таким образом, что время отключения питания должно обеспечивать электробезопасность человека при одновременном прикосновении к проводящим частям также в случае возможного превышения значений напряжения прикосновения 50 В переменного тока (действующее значение) и 120 В выпрямленного тока.

  - Измерение величины тока срабатывания УЗО выполняется в соответствии с ПТЭЭП, и приложением «В» стандарта ГОСТ Р 50571.16-99 и ГОСТ Р 50807-95г

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003, № 6;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Методика проверки срабатывания УЗО

  - Перед проведением измерения порога срабатывания проводиться внешний осмотр УЗО при котором проверяется:

- правильность установки УЗО в схеме электроустановки;

- отсутствие видимых повреждений УЗО;

- проверка соблюдения полярности при подключении УЗО к источнику питания;

- проверка соответствия типов и параметров УЗО проекту;

- проверка отсутствия соединения рабочего нулевого проводника (N) в зоне защиты УЗО с защитным проводником (РЕ), а также с корпусами электрооборудования и повторным заземлением;

- проверка надежности затяжки контактных зажимов УЗО и аппаратов защиты от сверхтоков;

- проверка срабатывания УЗО пятикратным нажатием на кнопку «Тест». При этом УЗО должно отключиться при каждом из пяти нажатий.

  - Проведение измерения порога срабатывания может осуществляться как по постоянной схеме, так и от постороннего источника питания.

  - Для достижения необходимой точности измерения цепь нагрузки должна быть отключена.

  - Если в цепи нагрузки отсутствует коммутационный аппарат или установлен однофазный, то отключение цепи нагрузки производится отсоединением проводников от клемм УЗО.

  - В цепи нагрузки не должно быть соединения нулевого рабочего и нулевого защитного проводников.

  - Измерение производится по схеме рис. 1.

  - Подключить к указанным на схеме клеммам УЗО измерительную цепь с переменным резистором и миллиамперметром. Переменный резистор первоначально должен находиться в положении максимального сопротивления.

  - Плавно снижать сопротивление резистора.

  - Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО. Зафиксированное значение тока является отключающим дифференциальным током данного УЗО, которое согласно требованиям стандарта ГОСТ Р 50807-95 должно находиться в диапазоне 0,5IΔn - IΔn. В том случае, если значение IΔ выходит за границы данного диапазона, УЗО подлежит замене.

  - В качестве резистора применяется сопротивление с пределами регулирования порядка 500-1500 Ом  при испытаниях УЗО с дифференциальным током отключения до 300 мА и сопротивление с пределами регулирования порядка 7-15 кОм при испытаниях УЗО с дифференциальным током отключения до 30 мА.

  - В качестве миллиамперметра могут применяться мультиметры с классом точности не менее 0,5.

  - При применении мультиметра необходимо  подключить измерительные провода к соответствующим клеммам прибора установить переключатель на измерение переменного тока.

Рис. 1 Схема проверки порога срабатывания  УЗО

# Методика измерения тока утечки в зоне защиты УЗО

  - Подключить к УЗО цепь нагрузки

  - Измерение производится

  - Подключить к указанным на схеме клеммам УЗО измерительную цепь с переменным резистором и миллиамперметром по схеме рис. 1. Переменный резистор первоначально должен находиться в положении максимального сопротивления.

  - Плавно снижать сопротивление резистора.

  - Зафиксировать показание миллиамперметра в момент срабатывания УЗО - Iизм. Зафиксированное значение тока Iизм, используется для расчета Iут, по следующей формуле:

Iут=IΔ-Iизм,   где:

Iут - ток утечки в зоне защиты УЗО, мА;

IΔ - значение отключающего тока используемого для данного измерения УЗО, мА;

Iизм.- зафиксированное миллиамперметром значение тока, мА.

  - Если значение тока утечки Iут в зоне защиты УЗО превышает 1/3 номинального отключающего дифференциального тока УЗО, то это означает, что в зоне защиты имеется дефектная цепь. Для обнаружения дефектных цепей электроустановки проводят измерение тока утечки по вышеизложенной методике с последовательным отключением электрических цепей и электроприемников. После устранения дефекта изоляции, являющегося причиной повышенного тока утечки, необходимо провести повторное измерение тока утечки в электроустановке.

# Определение погрешности испытаний

  - Дифференциальный ток отключения УЗО с учетом погрешности определяется по формуле:

Iи – показания прибора, mA;

δи – относительная погрешность измерения, определяемая по формуле:

δ0 – основная относительная погрешность миллиамперметра, равная ±0,5%,

δ2 – дополнительная относительная погрешность при отклонении частоты на ±10% от

пределов нормальной области частот, равная ±0,5%,

δ1 – дополнительная относительная погрешность по температуре %,

Т0 – температура окружающего воздуха при измерении.

# Меры безопасности и охрана окружающей среды

  - К работе по проверке срабатывания УЗО допускается лица электротехнического персонала обученные и аттестованные на знание ПОТ РМ-016-2001 и методике измерений, не моложе 18 лет, обеспеченные инструментом, индивидуальными защитными средствами, спецодеждой.

  - Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требованиям раздела 3 ПОТ РМ-016-2001.

  - Измерения производятся по распоряжению бригадой из 2 человек с группой по электробезопасности не ниже 3.

  - Для подачи напряжения на испытуемый объект должны быть применены дополнительный выключатель (аппарат) с видимым разрывом. Провода и кабели для сборки схемы  измерений и подачи питания должны иметь двойную изоляцию. До начала измерения тока срабатывания УЗО должны быть выполнены предшествующие испытания: проверка сопротивления изоляции, сопротивления заземления, петли «фаза-нуль», проверка цепей зануления.

  - При подаче напряжения от постороннего источника питания должны быть оформлены и выполнены технические и организационные мероприятия как в месте подключения, так и на рабочем месте измерений.

  - Приборы в схеме измерений должны устанавливаться на ровные горизонтальные поверхности, по возможности, изолированные от земли.

  - Переносные приборы и оборудование должны быть заземлены. Заземление может быть выполнено непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Работу по подключению приборов к объекту измерения выполнять, отключив электроприемник от сети. Если это невозможно, то подключать прибор следует в диэлектрических перчатках, защитных очках, стоя на диэлектрическом ковре.

  - Проводимые измерения не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов испытаний

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам испытаний составляется протокол.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению проверки устройств защитного отключения Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-619-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 6 из 6 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-619-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |