| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Парижмонтажремонт

МУ 14-622-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Подготовка к проведению измерений	3

5 Проведение измерений	4

6 Меры безопасности и охрана окружающей среды	4

7 Оформление результатов измерений.	5

8 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	5

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ ПОДВЕСНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок выполнения ультразвукового контроля подвесной изоляции ВЛ-110-35 кВ прибором УД-8В.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для работников СССРРР и выполняющих работы по ультразвуковому контролю подвесной изоляции.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е;

- Методическое руководство по применению ультразвукового детектора УД-8В;

- Паспорт и инструкция по эксплуатации на ультразвуковой детектор для обнаружения мест искровых и коронных разрядов УД-8В.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Подготовка к проведению измерений

  - Работа производиться с земли без отключения ВЛ.

  - Принцип действия УД-8В основан на улавливании ультразвука от контролируемых изоляторов, его усилении, детектировании и последующем выводе количественной информации об интенсивности звучания изоляторов.

  - Контроль изоляторов основан на методе сравнения фонового уровня звучания гирлянд с уровнем звучания конкретной гирлянды. За фоновый уровень принимается уровень звучания исправной гирлянды или уровень большинства гирлянд.

  - При подготовке прибора к работе необходимо:

- установить элемент питания «Крона» в левый отсек и подключить к клеммам прибора;

- установив нижний переключатель в среднее положение для проверки напряжения на элементе питания;

- если показания стрелочного индикатора ниже 65 следует заменить элемент питания;

- извлечь наушник из правого отсека прибора;

- подключить наушник к правому выходу прибора;

- установить нижний переключатель в левое положение и проверить работу стрелочного и звукового индикаторов.

# Проведение измерений

  - Измерение производиться в следующем порядке:

- измерение производиться с расстояния не более 10 метров от опоры ВЛ;

- прицел прибора наводиться на середину гирлянды;

- регулятором усиления стрелка прибора выводиться на середину шкалы;

- при положении стрелки на середине шкалы считывается значение фонового сигнала с ручек регулятора;

- прицел прибора наводиться на изоляторы измеряемой гирлянды;

- при обнаружении сигнала выше фонового, стрелка прибора регуляторами выводиться на середину шкалы;

- при положении стрелки на середине шкалы считывается значение сигнала дефектной гирлянды с ручек регулятора;

- в дефектной гирлянде уровень сигнала превысит фоновый в несколько раз;

- в случае обнаружения дефектного изолятора измерение проводиться контрольное измерение с нескольких сторон;

- количество дефектных изоляторов в гирлянде определяется по таблице 1.

Таблица 1.

| Напряжение ВЛ. | 110 кВ | 35 кВ |
| --- | --- | --- |
| Отношение измеренного сигнала к фоновому dBизм / dBфон. | 6 | 10 | 15 | 50 | 5 | 10 |
| Число дефектных изоляторов в гирлянде (шт.) | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |

# Меры безопасности и охрана окружающей среды

  - К работе по проведению ультразвукового контроля допускаются лица электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТ РМ-016-2001, ПТЭМРС и ПТЭЭП, знающие настоящую методику, паспорт прибора и схему электроустановки, обеспеченные инструментом и индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Перед работой должны быть оформлены организационные и выполнены технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Измерения, должны выполняться по наряду или распоряжению.

  - Не разрешается идти под проводами  при осмотре ВЛ в темное время суток.

  - При осмотре электромонтер должен идти по краю трассы (не под проводами),    запрещается  подниматься на опору и ее конструктивные элементы.

  - 3апрещается на ВЛ приближаться к лежащему на  земле проводу, к находящимся под напряжением железобетонным опорам ВЛ напряжением б-35 кВ при наличии признаков протекания тока замыкания на землю (повреждение изоляторов, прикосновение провода к телу опоры, испарение влаги из почвы, возникновение электрической дуги на стойках и в местах заделки опоры в грунт и др.) на расстояние менее 8 м.

  - Запрещается на ВЛ б-35 кВ приближаться к находящимся под напряжением к опорам на расстояние менее 8 м. при наличии признаков протекания тока замыкания на землю в результате повреждения изоляторов, прикосновения провода к телу опоры и т.д.

  - При проведении осмотров ВЛ должна быть обеспечена связь с диспетчером.

  - Проводимые измерения не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов измерений.

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол ультразвукового контроля ВЛ.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению ультразвукового контроля подвесной изоляции Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-622-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 5 из 5 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  |  |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-622-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |