| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ

Парижмонтажремонт

МУ 14-605-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Измерение сопротивления изоляции	4

5 Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц	5

6 Меры безопасности и охрана окружающей среды.	6

7 Оформление результатов измерений	8

8 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	8

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТОВ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки состояния масляных и вакуумных выключателей на соответствие техническим нормам, установленным в нормативно-технических документах в соответствии со «Сборником методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва ОРГРМР 1997 г.».

  - Испытание трансформаторного масла производиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению испытаний масла трансформаторного». Тепловизионный контроль оборудования проводиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению тепловизионного контроля». Испытание и вводов выключателей производиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению испытаний вводов и проходных изоляторов». Испытание встроенных измерительных трансформаторов производиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению испытаний измерительных трансформаторов». Измерение сопротивления постоянному току проводится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению измерений сопротивления постоянному току».

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании РД 34.45-51.300-97 и утвержденных многолетних графиков.

  - Порядок выполнения работы определяется соответствующей технологической картой.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е;

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования, ОРГРМР.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Измерение сопротивления изоляции

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Методических указаний по проведению измерения сопротивления изоляции»

  - На масляных и вакуумных выключателях сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей, выполненных из органических материалов, баковой изоляции, крепежных шпилек и дугогасительных устройств измеряется мегаомметром на 2500 В.

  - За сопротивление изоляции принимается 60-секундное  значение сопротивления R60, зафиксированное на шкале мегомметра через 60 секунд. Причем отсчет времени  надо производить  после достижения нормальной частоты вращения генератора (для мегаомметров типа МРО).

  - Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции подвижных частей, выполненных из органических материалов указанны в таблице 1.

  - Сопротивление изоляции тяг баковых выключателей производиться следующем порядке. Измеряется сопротивление изоляции соединенных между собой вводов одной фазы во включенном и отключенном положениях рис. 1. Сопротивление изоляции вычисляется по формуле:

Рис. 1. Схема измерения сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей

баковых выключателей

  - Сопротивление изоляции  подвижных и направляющих частей  маломасляных и вакуумных выключателей производиться между металлическим корпусом выключателя и выводом со стороны подвижного контакта по схеме рис. 2.

  - Дополнительно может быть измерено сопротивление изоляции контактного разрыва маломасляных и вакуумных выключателей по схеме рис. 3.

| Рис. 2. Схема измерения сопротивления изоляции подвижных и направляющих частей маломасляных и вакуумных выключателей | Рис. 3. Схема измерения сопротивления изоляции контактного разрыва маломасляных и вакуумных выключателей |
| --- | --- |

Наименьшие допустимые значения сопротивления изоляции подвижных частей,

выполненных из органических материалов.

Таблица 1

| Вид испытания | Сопротивление изоляции, МОм, на номинальное напряжение, кВ |
| --- | --- |
|  | 3-10 кВ | 15-110 кВ |
| Пусковые | 1000 | 3000 |
| В эксплуатации | 300 | 1000 |

# Испытание повышенным напряжением частоты 50 Гц

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)».

  - Испытание электрической прочности изоляции производится на полностью собранном аппарате напряжением 35 кВ и ниже. Испытание изоляции относительно заземленных частей конструкции и между фазами производится путем приложения повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных других фазах.

  - Испытание повышенным напряжением изоляции баковых выключателей производиться на включенном выключателе по схеме рис. 4.

  - Испытание повышенным напряжением подвижных частей, направляющих частей и опорной изоляции производиться на включенном выключателе по схеме рис. 5.

  - Испытание повышенным напряжением изоляции контактного разрыва вакуумных выключателей и малообъемных масляных выключателей производится по схеме рис. 6.

  - Значения испытательного напряжения указанны в таблице 2.

  - Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.

  - Подъем напряжения на испытуемом оборудовании следует начинать с наименьшего возможного значения, но не превышающего 30% испытательного напряжения, а затем плавно до полного значения со скоростью позволяющей получить отсчет по приборам, порядка 2-3 кВ в секунду.  После установленной выдержки времени производится быстрое плавное снижение напряжения до нуля; допустимо отключение напряжения при его значении, не превышающем 30% испытательного. Изоляция считается выдержавшей испытание на  электрическую прочность, если при испытании не наблюдалось пробоя или частичных нарушений изоляции, которые определяются по звуку разрядов, выделению газа и дыма и по показаниям приборов.

  - Оценка состояния внутрибаковой  изоляции  выключателей 35 кВ производится путем измерения тангенса угла диэлектрических потерь  вводов  при поднятых и заполненных маслом баках. Измерение tgδ изоляции производится измерителем параметров изоляции  «Вектор». Если  tgδ  вводов превышает допустимые значения, производится измерение tgδ вводов с исключением влияния баковой изоляции (опускается бак, сливается масло). Если при исключении влияния баковой изоляции tgδ уменьшится более чем на 4%, внутренняя изоляция подлежит сушке.

  - При испытаниях электрической прочности изоляции выключателей вне КРУ напряжением промышленной частоты при разомкнутых контактах камер для защиты персонала от возможного рентгеновского излучения на расстоянии 0,5 м от выключателя должен устанавливаться защитный экран, выполненный из стального листа толщиной не менее 2 мм. При испытании изоляции вакуумного выключателя в КРУ его фасадная перегородка используется как защитный экран.

  - Тренировка  дугогасительных камер вакуумных выключателей выполняется путем постепенного повышения напряжения на разомкнутых контактах от нуля до номинального значения испытательного напряжения. При возникновении пробоев в камере при напряжении менее испытательного делается выдержка до прекращения пробоев и после этого напряжение повышается. Повышение напряжения при отсутствии пробоев проводится при проверке электрической прочности основной изоляции двумя ступенями: до 40% испытательного напряжения толчком и далее плавно со скоростью 1 кВ в секунду. После выдержки заданного испытательного напряжения в течение 1 мин. за время не менее 5 сек. напряжение снижается до 25% испытательного, затем напряжение с камер снимается.

Таблица 2

| Класс напряжения электрооборудования, кВ | Испытательное напряжение, кВ Перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации |
| --- | --- |
|  | Фарфоровая изоляция | Другие виды изоляции |
| 10 | 42,0(48,0) | 37,8(43,2) |
| 35 | 95,0(120,0) | 85,5(108,0) |

Испытательные напряжения распространяются как на их изоляцию относительно земли и между полюсами, так и на промежуток между контактами с одним или двумя (цифра в скобках) разрывами на полюс.

Рис. 4. Схема испытания повышенным напряжением подвижных и направляющих частей

баковых выключателей

Рис. 5. Схема испытания повышенным напряжением подвижных и направляющих частей

вакуумных и малообъемных масляных выключателей

Рис. 6. Схема испытания повышенным напряжением изоляции контактного разрыва

вакуумных и малообъемных масляных выключателей

# Меры безопасности и охрана окружающей среды.

  - Работы по испытанию оборудования повышенным напряжением выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду.

  - Работы по испытаниям и измерениям, выполнять только на оборудовании указанном в строке «Поручается» наряда. Запрещается расширение рабочего места.

  - Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Перед допуском  удалить с рабочих мест другие бригады, работающие на подлежащем испытанию оборудовании.

  - Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни».

  - При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

  - При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования.

  - Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземлить отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием проверить надёжность заземления корпуса электролаборатории.

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В заземлить вывод высокого напряжения.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги.

  - Подключить электролабораторию к  сети напряжением 380/220В, через установленный в этой сети предохранитель или автоматический выключатель. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

  - Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала подключить к заземлённому выводу высокого напряжения, а затем к объекту испытания.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации передвижной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Запрещается приближаться и прикасаться к корпусу «Измерителя параметров изоляции Вектор». Включение, отключение и переключение пределов измерения прибора производить при отключенном главном рубильнике лаборатории. Управление прибором во время испытания производить с помощью пульта дистанционного управления.

  - Закрепить соединительный провод так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

  - Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое выполнить включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

  - После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - Проводимые измерения и испытания повышенным напряжением не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол испытаний.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению испытаний коммутационных аппаратов Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-605-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 8из 8 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-605-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |