| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ВВОДОВ И ПРОХОДНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

Парижмонтажремонт

МУ 14-606-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Сущность методов испытания	4

5 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром	6

6 Измерение tgδ и емкости изоляции	7

7 Приведение результатов измерений tgδ	8

8 Оценка технического состояния	9

9 Испытание повышенным напряжением	10

10 Меры безопасности и охрана окружающей среды.	11

11 Оформление результатов измерений	13

12 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	13

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ВВОДОВ И ПРОХОДНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

Парижмонтажремонт

- Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки состояния вводов с конденсаторной бумажно-масляной изоляцией и маслонаполненных вводов с бумажно-эпоксидной (твердой) изоляцией на соответствие техническим нормам, установленным в нормативно-технических документах в соответствии со «Сборником методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г.».

  - Испытание трансформаторного масла производиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению испытаний масла трансформаторного». Тепловизионный контроль оборудования проводиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению тепловизионного контроля».

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании РД 34.45-51.300-97 и утвержденных многолетних графиков.

  - Порядок выполнения работы определяется соответствующей технологической картой.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

- Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е;

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г.

- Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

- Сущность методов испытания

  - Основные виды повреждений (дефектов) изоляции вводов, приводящих к отказам, приведены в табл. 1. Механические повреждения (сколы фарфора, нарушение уплотнения и т.п.) могут быть определены внешним осмотром без проведения специальных испытаний.

### Таблица 1

| Тип изоляции ввода | Основные дефекты |
| --- | --- |
| ##### Бумажно-масляная, герметизированная | Старение масла с выпадением осадка на остов и покрышку. Частичные разряды в масле и на поверхности остова и покрышки. Снижение или рост давления во вводе. |
| Бумажно-масляная, негерметизированная | Увлажнение масла и твердой изоляции. Старение масла. Частичные разряды на поверхности остова и покрышки. |
| Бумажно-эпоксидная (с твердым сердечником и масляным заполнением) | Расслоение остова. Старение масла. |

  - Развитие неисправности ввода приводит к следующим основным механизмам отказов: тепловому пробою, разрушению изоляции частичными разрядами, переходящему в тепловой пробой (тепло-ионизационный пробой), перекрытию из-за поверхностных разрядов по остову и фарфоровой покрышке.

  - Перечень обязательных испытаний, а также предельные значения контролируемых параметров устанавливаются «Объемом и нормами испытаний электрооборудования, РД 34.45-51.300-97. Эти испытания обеспечивают выявление основных видов повреждений изоляции. Для уточнения характера и степени развития повреждения рекомендуется проводить дополнительные испытания, объем и последовательность которых устанавливается исходя из конструкции ввода и предполагаемых дефектов.

  - Перечень контролируемых параметров и способы их определения приведены в табл. 2.

### Таблица 2

| № п/п | Способ определения | Наименование определяемых характеристик |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение при приложенном напряжении | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость основной изоляции. Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции измерительного конденсатора. Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость наружных слоев изоляции. Сопротивление изоляции специального вывода. Сопротивление изоляции измерительного вывода. |
| 2 | Измерение при рабочем напряжении | Изменение тангенса угла диэлектрических потерь. Изменение емкости изоляции. Давление масла во вводе. |
| 3 | Хроматографический анализ газов, растворенных в пробе масла из ввода (РД 34.43.303-89) | Концентрация и соотношение характерных (диагностических) газов. Изменение концентрации. |
| 5 | Физико-химические испытания пробы масла из ввода (РД 34.43.105-89) | Пробивное напряжение. Тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 70С, 90С. Влагосодержание масла. Содержание и фракционный состав механических примесей. Физико-химические характеристики (кислотное число, содержание водорастворимых кислот, температура вспышки, содержание растворенного шлама и присадки). |

  - Для оценки состояния изоляции используются:

- текущее значение параметра;

- изменение значения параметра за время с начала эксплуатации ввода или (и) за период между очередными испытаниями;

- зависимость значения параметра от температуры изоляции и напряжения, приложенного к вводу.

  - При составлении программ дополнительных испытаний следует учитывать диагностические возможности применяемых методов испытаний (табл. 3).

### Таблица 3

| № п/п | Метод испытания | Выявляемые дефекты |
| --- | --- | --- |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции | Увлажнение твердой изоляции. Поверхностное загрязнение. |
| 2 | Измерение диэлектрических потерь и емкости изоляции: а) измерение tgδ и емкости при приложенном напряжении (по зонам) б) определение зависимости tgδ и емкости от напряжения в) измерение полной (комплексной) проводимости, tgδ и емкости при рабочем напряжении г) определение зависимости tgδ от температуры | Увлажнение твердой изоляции и масла. Старение масла. Интенсивные частичные разряды и следы разрушения ими твердой изоляции. Частичные разряды в твердой изоляции и в масле. Старение масла. Частичные разряды в изоляции остова и на поверхности остова. Развитие теплового и тепло-ионизационного пробоя. Развитие теплового пробоя. Старение масла. |
| 3 | Определение физико-химических характеристик масла | Увлажнение, старение, перегревы, загрязнение масла. |
| 4 | Анализ газов, растворенных в масле | Термическое и электрическое разрушение материалов. |
| 5 | Анализ производных фурана, находящихся в пробе масла | Старение твердой изоляции. |
| 6 | Измерение частичных разрядов | Местные дефекты (включения). Ухудшение характеристик масла. Изменение распределения напряжения в изоляции. |
| 7 | Измерение давления (для герметизированных конструкций) | Интенсивные частичные разряды в масле и твердой изоляции. Нарушение герметичности. |

  - Основными методами контроля являются: измерение диэлектрических характеристик изоляционной конструкции и испытание масла. У герметичных вводов следует контролировать также внутреннее давление.

  - Наибольшую эффективность контроля обеспечивает измерение характеристик изоляции ввода при рабочем напряжении на нем.

  - Упрощенная схема замещения изоляционной конструкции ввода может быть представлена в виде нескольких последовательно соединенных конденсаторов. Емкость, tgδ и сопротивление этих конденсаторов эквивалентны характеристикам соответствующих зон изоляции ввода. Емкость С1 соответствует основной изоляции остова ввода; емкость С2 определяет характеристики зоны изоляции, используемой для устройства ПИН (конденсатор ПИН); емкость С3 эквивалентна емкости последней обкладки остова относительно соединительной втулки (емкость наружных слоев изоляции).

  - Рассматриваются лишь зоны изоляции, характеристики которых могут быть изменены в условиях эксплуатации, т.е. зоны, ограниченные электродами, к выводам от которых имеется доступ.

  - Следует учитывать, что изоляционная конструкция ввода имеет еще ряд частичных емкостей относительно других его элементов и окружающих предметов. Эти емкости образуют так называемые паразитные связи, влияющие на результат измерений. В частности, емкость остова относительно фарфоровой покрышки может привести к несопоставимым результатам измерений tgδ в зависимости от состояния поверхности покрышки (степени ее загрязнения и увлажнения). Аналогичная погрешность может возникнуть из-за близко расположенной лестницы, при помощи которой собирали схему измерений, а также при контроле ввода в транспортной таре и т.п. влияют и частичные емкости относительно обмотки трансформатора или дугогасящих элементов выключателя.

  - Указанные причины могут привести к различным результатам измерений одной и той же зоны изоляции, проведенных при разных условиях или схемах измерительной установки. Поэтому основным правилом, обеспечивающим получение сопоставимых данных, является проведение измерений в стабильных условиях и при одинаковых схемах измерительной установки.

  - К оптимальным условиям измерений относятся:

- положительная температура окружающего воздуха и изоляции (20 10С);

- сухая погода (относительная влажность воздуха не более 80%);

- чистая наружная поверхность изоляции;

- отсутствие посторонних предметов вблизи ввода (на расстоянии, меньшем 1,5-2 м для отдельно стоящего ввода).

  - Ограниченный диапазон температур выбран исходя из того, что в нем температурные изменения контролируемых параметров находятся в допустимых пределах, и отпадает необходимость в последующем приведении к нормальным условиям. При некоторых дефектах температурная зависимость параметров существенно возрастает, и это является диагностическим признаком. В этих случаях необходимо производить измерения в широком диапазоне температур (как правило, при наибольшей возможной и при температуре окружающего воздуха, но не ниже чем 10С).

- Измерение сопротивления изоляции мегаомметром

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Методических указаний по проведению измерения сопротивления изоляции»

  - У вводов 110 кВ производится измерение сопротивления изоляции измерительного конденсатора ПИН (С2) или (и) последних слоев изоляции (С3) мегаомметром на 2500 В.

  - Значения сопротивления изоляции при вводе в эксплуатацию должны быть не менее 1000 МОм, в процессе эксплуатации — не менее 500 МОм.

  - Схема измерения сопротивления изоляции указана на рис 1.

  - Запрещается проводить измерение  сопротивления изоляции, если в инструкции по эксплуатации данного типа ввода сказано о недопустимости приложения повышенного напряжения к измерительному выводу.

Рис. 1. Схема измерения сопротивления последних слоев изоляции С3.

- Измерение tgδ и емкости изоляции

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)».

  - Измерительная установка должна обеспечивать возможность измерений в условиях помех от токов влияния.

  - Должны быть приняты меры для уменьшения паразитных связей объекта (очистка поверхностей, удаление посторонних предметов и т.п.). При испытаниях вводов, установленных на трансформаторе, необходимо соединять между собой все выводы каждой обмотки трансформатора.

  - Результаты контроля зоны С3, особенно в герметизированных вводах, важны для выявления развивающихся повреждений, связанных с ухудшением состояния масла. Поэтому предусмотрено повышение точности измерений путем установки экрана (бандажа) на пути токов по поверхности вывода.

  - Для зоны С1 приложенное напряжение равно 10 кВ, для зон С2 и С3 – 5 кВ (для вводов, выпущенных до 1970 г. – 3 кВ).

  - Допустимые значения tgδ указанны в таблице 4. Схемы измерения указанны в таблице 5. и на рисунках 2-4.

  - Предельное отклонение емкости основной изоляции составляет 5% измеренного при вводе в эксплуатацию.

Таблица 4

| Тип и зона изоляции ввода | Предельные значения ,%, для вводов напряжением, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 35 | 110-150 |
| Бумажно-масляная изоляция ввода: - основная изоляция (C1) и изоляция ПИН (С2); - последние слои изоляции (С3). | — — | 0,7/1,5 1,2/3,0 |
| Твердая изоляция ввода с масляным заполнением: - основная изоляция (C1). | 1,0/1,5 | 1,0/1,5 |
| Бумажно-бакелитовая изоляция ввода с мастичным заполнением: - основная изоляция (C1) | 3,0/9,0 | — |

Таблица 5

| Тип ввода | Измеряемый участок | Вид схемы | Соединение зажимов измерительного моста |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СХ | ВВ (экран) | Провод заземления |
| Бумажно- масляный 110 кВ | (С1) | Прямая | Измерительный вывод | Стержень | Фланец (бак) |
|  | (С3) | Перевер. | Измерительный вывод | Стержень | Фланец (бак) |
| С твердой изоляцией 110 кВ | (С1) | Прямая | Измерительный вывод | Стержень | Фланец (бак) |
| С твердой изоляцией 35 кВ | (С1) | Прямая | Измерительный вывод | Стержень | Фланец (бак) |
| Бумажно-бакелитовый мастичный 35 кВ | (С1) | Перевер. | Стержень | --- | Фланец (бак) |

Рис. 2. Схема измерения tgd основной изоляции ввода С1.

Рис. 3. Схема измерения tgd последних слоев изоляции ввода С3.

Рис. 4. Схема измерения tgd вводов 35 кВ выключателей.

- Приведение результатов измерений tgδ

  - Приведение результатов измерения tgδ к сопоставимому виду производится путем температурного пересчета.

  - Для вводов с бумажно-масляной изоляцией пересчет значений tgδ зоны С1 производится при помощи графиков на данный тип ввода.

  - Пересчет значений tgδ зоны С3 также следует производить при помощи соответствующих графиков.

  - При пересчете tgδ вводов с твердой изоляцией результат измерений умножается на соответствующий коэффициент   Кt:

| Температура изоляции, С: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, Кt: | 0,8 | 1,0 | 1,22 | 1,25 | 1,25 | 1,2 |

  - В качестве средней температуры изоляции ввода (tиз) принимается:

- для горизонтально установленных вводов: полусумма температур окружающей среды для каждой части ввода;

- для вертикально (наклонно) установленных вводов: расчетная температура изоляции:

tиз = Кtвз + (1-К)tмт.

  - Температура воздуха tвз при продолжительном нагреве ввода прямыми лучами солнца принимается равной полусумме показаний термометров в тени и на солнце. Температура верхних слоев масла трансформатора tмт определяется любым известным способом. Усредненные значения коэффициента К (при tмт  tвз):

| Температура масла, С: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент, К: | 0,62 | 0,55 | 0,45 | 0,37 | 0,32 | 1,2 |

- Оценка технического состояния

  - Оценка состояния изоляции ввода должна проводиться на основании анализа всей совокупности результатов проведенных испытаний. При этом следует установить характер предполагаемых дефектов и тенденцию их развития (поставить диагноз). Необходимость диагностирования вызвана неоднозначностью связи значений контролируемых параметров с фактическим состоянием изоляции, которое определяется типом дефекта.

  - Основанием для принятия решения о дальнейшей эксплуатации ввода или его браковке должна быть общая оценка степени ухудшения технического состояния, основанная на диагнозе и учете опыта эксплуатации аналогичных вводов. Исходя из диагноза, также определяется периодичность контроля.

  - При проведении анализа данных, полученных при испытаниях, следует ориентироваться на установленные предельные значения контролируемых параметров. При этом надо учитывать, что значения определены исходя из проявлений наиболее опасных дефектов, и вне связи с данными о характере выявленного дефекта недостаточно информативны. Так, в частности, значительное увеличение tgδ наружных слоев изоляции (зоны С3) при ухудшении масла и выпадении осадка является свидетельством опасного дефекта, развитие которого быстро приведет к перекрытию ввода. При увеличении значения этого параметра из-за растворения в масле ряда компонентов лаков, используемых при изготовлении ввода, быстрое развитие повреждения маловероятно. В первом случае необходимо срочное отключение, во втором – возможно продолжение эксплуатации ввода.

  - Критериями неработоспособного состояния ввода (браковочными критериями) являются:

- у вводов всех типов: недопустимое по установленным нормам увеличение tgδ основной изоляции;

- у герметичных вводов: выявление признаков разрушения твердой изоляции (появление недопустимых концентраций диагностических газов); выпадение осадка из масла; интенсивное газовыделение (рост давления);

- у негерметичных вводов: недопустимое по установленным нормам ухудшение характеристик масла; увлажнение масла и остова.

  - Признаками наличия развивающихся дефектов ввода являются: существенные изменения контролируемых параметров и значительные (превышающие нормальные) зависимости характеристик изоляции от температуры и напряжения.

  - Уменьшение во времени измеренного значения tgδ основной изоляции является признаком опасного дефекта. Если измеренное значение tgδ уменьшится по сравнению с результатами предыдущего контроля более чем на tgδ = 310-3 и будет замечено продолжение этого уменьшения, необходим срочный контроль состояния масла (включая растворенные газы).

  - При анализе результатов измерений следует учитывать, что при увеличении температуры изоляции возможно небольшое уменьшение значений tgδ. Это уменьшение, не превышающее tgδ = 310-3, наблюдается у хорошо высушенных вводов и признаком дефекта не является.

  - Частый отбор проб и последующие доливки масла в герметичный ввод не приемлемы по условиям эксплуатации и могут привести к повреждению ввода из-за попадания в масло воздуха.

  - Использовать анализ газов в качестве основного метода контроля герметичных вводов не представляется возможным, ибо скорость развития дефектов, сопровождающихся газовыделением, такова, что контроль необходимо производить несколько раз в течение года. Кроме того, газовыделение из масла существенно зависит от его характеристик, что приводит к значительной ложной браковке вводов.

  - Описание ряда дефектов и основные их признаки, определяемые путем измерения характеристик изоляции, приведены в табл. 6.

### Таблица 6

| Дефекты изоляции | Характерные признаки | Дополнительные данные |
| --- | --- | --- |
| Увлажнение остова | Увеличение tgδ. | Неудовлетворительные результаты испытаний масла. |
| Тепловая неустойчивость (развитие процесса теплового пробоя) | Увеличение tgδ1. На поздних стадиях развития дефекта – увеличение С1. | Диэлектрические потери в остове, измеренные при рабочем напряжении, значительно выше чем при 10 кВ. |
| Старение, загрязнение и увлажнение масла | Увеличение tgδ3. На поздних стадиях развития дефекта – рост tgδ1. | Неудовлетворительные результаты испытаний масла. |
| Осадок на остове и внутренней поверхности нижней покрышки | Увеличение tgδ2; снижение tgδ3. Снижение измеренного значения tgδ1 (до отрицательных значений). | Аномальный ход зависимости tgδ от температуры: tgδ3 растет, tgδ1 уменьшается, изменения tgδ2 малы. Неудовлетворительные результаты анализа газов и испытаний масла. |
| Частичные разряды в остове, масле; поверхностные разряды | Измерением tgδ1 при 10 кВ выявляется лишь на поздней стадии. Рост давления во вводе. | Высокий уровень частичных разрядов. Неудовлетворительные результаты анализа газов. Диэлектрические потери, измеренные при рабочем напряжении, значительно выше чем при 10 кВ. |

- Испытание повышенным напряжением

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)» и «Методическими указаниями по проведению высоковольтных испытаний»

  - Испытательное напряжение для проходных изоляторов и вводов, испытываемых отдельно или после установки на оборудование, выбирается в соответствии с табл. 7

  - Схема испытания повышенным напряжением указана на рис 5.

  - Продолжительность приложения испытательного напряжения для вводов:

- с  фарфоровой,  масляной  и  бумажно-масляной  основной  изоляцией  —    1 мин.;

- с основной изоляцией из органических твердых материалов и кабельных масс — 5 мин;

- испытываемых совместно с обмотками трансформаторов — 1 мин.

  - Испытание вводов, установленных на силовых трансформаторах, производится совместно с испытанием обмоток этих трансформаторов.

  - Подъем напряжения на испытуемом оборудовании следует начинать с наименьшего возможного значения, но не превышающего 30% испытательного напряжения, а затем плавно до полного значения со скоростью позволяющей получить отсчет по приборам, порядка 2-3 кВ в секунду.  После установленной выдержки времени производится быстрое плавное снижение напряжения до нуля; допустимо отключение напряжения при его значении, не превышающем 30% испытательного. Изоляция считается выдержавшей испытание на  электрическую прочность, если при испытании не наблюдалось пробоя или частичных нарушений изоляции, которые определяются по звуку разрядов, выделению газа и дыма и по показаниям приборов.

Таблица 7

| Класс напряжения кВ | Испытательное напряжение, кВ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | На заводе-изготовителе | Перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации |  |
|  |  | Фарфоровая изоляция | Другие виды изоляции |
| 10 35 | 42,0 95,0 | 42,0 95,0 | 37,8 85,5 |

- Рис. 5. Схема испытания повышенным напряжением вводов 10-35 кВ.

- Меры безопасности и охрана окружающей среды.

  - Работы по испытанию оборудования повышенным напряжением выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду.

  - Работы по испытаниям и измерениям, выполнять только на оборудовании указанном в строке «Поручается» наряда. Запрещается расширение рабочего места.

  - Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Перед допуском  удалить с рабочих мест другие бригады, работающие на подлежащем испытанию оборудовании.

  - Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни».

  - При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

  - При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс.

  - Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземлить отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием проверить надёжность заземления корпуса электролаборатории.

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В заземлить вывод высокого напряжения.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование обмоток выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги.

  - Подключить электролабораторию к  сети напряжением 380/220В, через установленный в этой сети предохранитель или автоматический выключатель. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

  - Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала подключить к заземлённому выводу высокого напряжения, а затем к объекту испытания.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации передвижной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Запрещается приближаться и прикасаться к корпусу «Измерителя параметров изоляции Вектор». Включение, отключение и переключение пределов измерения прибора производить при отключенном главном рубильнике лаборатории. Управление прибором во время испытания производить с помощью пульта дистанционного управления.

  - Закрепить соединительный провод так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

  - Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое выполнить включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

  - После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - Проводимые измерения и испытания повышенным напряжением не представляют опасности для окружающей среды.

- Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол испытания.

- Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению испытаний вводов и проходных изоляторов Парижмонтажремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-606-2010 |  |  |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 13 из 13 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С нормативным документом МУ 14-606-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |