| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

Парижмонтажремонт

МУ 14-607-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Измерение сопротивления изоляции	4

5 Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости	4

6 Испытание повышенным напряжением	6

7 Меры безопасности и охрана окружающей среды.	7

8 Оформление результатов измерений	9

9 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	9

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ КОНДЕНСАТОРОВ

Парижмонтажремонт

- Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки состояния высоковольтных конденсаторов на соответствие техническим нормам, установленным в нормативно-технических документах в соответствии со «Сборником методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г.».

  - Тепловизионный контроль оборудования проводиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению тепловизионного контроля». Измерение сопротивления постоянному току проводится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению измерений сопротивления постоянному току».

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании РД 34.45-51.300-97 и утвержденных многолетних графиков.

  - Порядок выполнения работы определяется соответствующей технологической картой.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

- Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е;

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г.

- Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

- Измерение сопротивления изоляции

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Методических указаний по проведению измерения сопротивления изоляции»

  - Сопротивления изоляции бумажно-масляных конденсаторов связи производится мегаомметрами на напряжение 2500 В.

  - Отличительной особенностью конденсаторов является длительное удержание заряда, которое может представлять опасность для персонала. Поэтому во всех случаях перед проведением пересоединений в измерительной схеме необходимо предварительно разрядить проверяемый конденсатор путем закорачивания его выводов и соединения их с землей.

  - Схема измерения сопротивления изоляции конденсатора ВЧ связи  указана на рис. 1-2.

| Рис. 1. Схема измерения сопротивления изоляции одноэлементного конденсатора ВЧ связи без отключения заземленной ВЛ. | Рис. 2. Схема измерения сопротивления изоляции одноэлементного конденсатора ВЧ связи с отключением заземленной ВЛ. |
| --- | --- |

- Измерение тангенса угла диэлектрических потерь и емкости

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)».

  - Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость конденсаторов связи измеряется с помощью Измерителя параметров изоляции «Вектор». Измерения производятся при приложении напряжения до 10 кВ (но не выше номинального).

  - Измерение производится на конденсаторах связи, конденсаторах отбора мощности и конденсаторах делителей напряжения. Измеренное значение не должно превышать 0,3% (при температуре 20 °С) при первом включении и 0,8% в эксплуатации.

  - Изменение измеренной емкости конденсатора относительно паспортного значения не должно превышать ±5 %

  - Схемы измерения угла диэлектрических потерь и емкости изображены на рисунке 3-6.

| Рис. 3. Схема измерения tgd и емкости одноэлементного конденсатора ВЧ связи по перевернутой схеме без отключения заземленной ВЛ. | Рис. 4. Схема измерения tgd и емкости одноэлементного конденсатора ВЧ связи по прямой схеме с отключением заземленной ВЛ. |
| --- | --- |

| Рис. 5. Схема измерения tgd и емкости нижнего элемента двухэлементного конденсатора ВЧ связи по перевернутой схеме без отключения заземленной ВЛ. | Рис. 6. Схема измерения tgd и емкости верхнего элемента двухэлементного конденсатора ВЧ связи по перевернутой схеме без отключения заземленной ВЛ. |
| --- | --- |

  - Емкость конденсаторов может быть измерена методом вольтметра- амперметра или с использованием мультиметра  с возможностью измерения емкости (АРРА-305).

  - Схема измерения емкости методом вольтметра-амперметра изображена на рисунке 7.

Рис. 7. Схема измерения методом амперметра-вольтметра.

  - По результатам измерений емкость конденсатора вычисляют по формуле

где I - ток, измеряемый амперметром, А;

U - напряжение на конденсаторе, В;

ω = 
314 (при частоте 50 Гц).

  - В однофазных конденсаторах измеряют емкость между двумя выводами, а в 
трехфазных между каждой парой выводов, соединенных вместе и третьим выводом.

  - Последовательность измерения емкости трехфазных конденсаторов приведена в 
таблице 1.

Таблица 1

| Условный номер вывода трехфазного конденсатора | Замкнутые накоротко выводы | Выводы, между которыми измеряют емкость | Обозначение измеренной емкости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2-3 | 1 - 2.3 | С1-2.3 |
| 2 | 1-2 | 3 - 1.2 | С3-1.2 |
| 3 | 1-3 | 2 - 1.3 | С2-1.3 |

По результатам измерений емкость каждой фазы определяется по формулам

Полная емкость трехфазного конденсатора определяется по формуле

- Испытание повышенным напряжением

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)».

  - При испытании повышенным напряжением 50 Гц испытательная установка должна обеспечить отключение питания при пробое или перекрытии изоляции без выдержки времени. Класс точности измерительных приборов должен быть не ниже 1,0.

  - Измерение напряжения производится на стороне низкого напряжения. Скорость подъема напряжения до испытательного может быть произвольной, но при этом должна быть обеспечена возможность контроля за изменением напряжения по вольтметру.

  - Испытательная установка состоит из регулирующего устройства (автотрансформатора), повышающего трансформатора, аппарата защиты (автоматического выключателя), средств измерения тока и напряжения (в некоторых случаях измерение тока может не проводится) и дополнительного сопротивления (резистора), который необходим для защиты установки при пробое изоляции испытуемого объекта.

  - Измерение напряжения может производится как косвенным методом – с применение специальных измерительных трансформаторов, при этом измерительный трансформатор и прибор включаются во вторичную цепь повышающего, а также включением вольтметра в первичную цепь повышающего трансформатора, так и методом прямого измерения испытательного напряжения непосредственно на испытуемом объекте – с применением киловольтметров типа С-197, С-196.

  - Испытывается изоляция относительно корпуса при закороченных выводах конденсатора.

  - Величина и продолжительность приложения испытательного напряжения регламентируется заводскими инструкциями.

  - Величины испытательного напряжения указанны в таблице 2.

  - Схема испытания повышенным напряжением указана на рис 8.

Таблица 2

| Конденсаторы для повышения коэффициента мощности с номинальным напряжением, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
| --- | --- |
| 0,22 | 2,1 |
| 0,38 | 2,1 |
| 0,5 | 2,1 |
| 1,05 | 4,3 |
| 3,15 | 15,8 |
| 6,3 | 22,3 |
| 10,5 | 30,0 |
| СММ-20/3-0,107 | 22,5 |
| КМ2-10,5-24 | 22,5-25,0 |

  - Подъем напряжения на испытуемом оборудовании следует начинать с наименьшего возможного значения, но не превышающего 30% испытательного напряжения, а затем плавно до полного значения со скоростью позволяющей получить отсчет по приборам, порядка 2-3 кВ в секунду.  После установленной выдержки времени производится быстрое плавное снижение напряжения до нуля; допустимо отключение напряжения при его значении, не превышающем 30% испытательного. Изоляция считается выдержавшей испытание на  электрическую прочность, если при испытании не наблюдалось пробоя или частичных нарушений изоляции, которые определяются по звуку разрядов, выделению газа и дыма и по показаниям приборов.

- Рис. 8. Схема испытания конденсатора повышенным напряжением

- Меры безопасности и охрана окружающей среды.

  - Работы по испытанию оборудования повышенным напряжением выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду.

  - Работы по испытаниям и измерениям, выполнять только на оборудовании указанном в строке «Поручается» наряда. Запрещается расширение рабочего места.

  - Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Перед допуском  удалить с рабочих мест другие бригады, работающие на подлежащем испытанию оборудовании.

  - Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни».

  - При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

  - При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования.

  - Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземлить отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием проверить надёжность заземления корпуса электролаборатории.

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В заземлить вывод высокого напряжения.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги.

  - Подключить электролабораторию к  сети напряжением 380/220В, через установленный в этой сети предохранитель или автоматический выключатель. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

  - Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала подключить к заземлённому выводу высокого напряжения, а затем к объекту испытания.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации передвижной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Запрещается приближаться и прикасаться к корпусу «Измерителя параметров изоляции Вектор». Включение, отключение и переключение пределов измерения прибора производить при отключенном главном рубильнике лаборатории. Управление прибором во время испытания производить с помощью пульта дистанционного управления.

  - Закрепить соединительный провод так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

  - Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое выполнить включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

  - проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

  - проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

  - предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

  - После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - После каждого измерения изоляции конденсатора, измерения tgd  и испытания повышенным напряжением, следует зашунтировать и заземлить выводы конденсатора для снятия заряда. Продолжительность разряда должна быть не менее 10 мин.

  - Проводимые измерения и испытания повышенным напряжением не представляют опасности для окружающей среды.

- Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол испытания.

- Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению испытаний высоковольтных конденсаторов Парижмонтажремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-607-2010 |  |  |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 9 из 9 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С нормативным документом МУ 14-607-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |