| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ИЗОЛЯТОРОВ И СБОРНЫХ ШИН

Парижмонтажремонт

МУ 14-608-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Измерение сопротивления изоляции	4

5 Испытание повышенным напряжением	4

6 Меры безопасности и охрана окружающей среды.	5

7 Оформление результатов измерений	7

8 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	7

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ ИЗОЛЯТОРОВ И СБОРНЫХ ШИН

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки состояния сборных шин и ошиновок, опорных и подвесных изоляторов на соответствие техническим нормам, установленным в нормативно-технических документах в соответствии со «Сборником методических пособий по контролю состояния электрооборудования, СПО ОРГРМР 1997 г.».

  - Тепловизионный контроль оборудования проводиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению тепловизионного контроля». Измерение сопротивления постоянному току проводится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению измерений сопротивления постоянному току».

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании РД 34.45-51.300-97 и утвержденных многолетних графиков.

  - Порядок выполнения работы определяется соответствующей технологической картой.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е;

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Измерение сопротивления изоляции

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Методических указаний по проведению измерения сопротивления изоляции»

  - Измерение сопротивления изоляции шин производится для каждой фазы при заземленных двух других. При резком (в 2-3 раза) различии сопротивлений разных фаз рекомендуется по возможности произвести тщательный осмотр фазы с минимальным сопротивлением изоляции для выявления причин различия сопротивлений изоляции и устранить эти причины.

  - Для подвесных изоляторов измерение производится до монтажа путем подключения выводов «Rx» и «-» мегаомметра к металлическим частям изолятора. Для проверки штыревых изоляторов необходимо на шейку изолятора наложить металлический бандаж. Выводы «Rx» и «-» мегаомметра подсоединяются к бандажу и штырю. До проведения измерений сопротивления изоляции подвесные и штыревые изоляторы подвергаются осмотру, при котором проверяется целостность фарфора, арматуры, глазури, исправность армировки.

  - За сопротивление изоляции принимается 60-секундное  значение сопротивления R60, зафиксированное на шкале мегомметра через 60 секунд. Причем отсчет времени  надо производить  после достижения нормальной частоты вращения генератора (для мегаомметров типа МРО).

  - Сопротивление каждого изолятора или каждого элемента многоэлементного изолятора должно быть не менее 300 МОм.

  - Схемы измерения изображены на рис.1.

# Рис.1. Схемы измерения сопротивления изоляции шин,

# одноэлементных и многоэлементных изоляторов.

# Испытание повышенным напряжением

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)».

  - При испытании повышенным напряжением 50 Гц испытательная установка должна обеспечить отключение питания при пробое или перекрытии изоляции без выдержки времени.

  - Испытание сборных шин повышенным напряжением производится для каждой фазы отдельно при заземленных двух других.

  - Многоэлементные изоляторы испытываются по частям с наложением токопроводящих бандажей.

  - Схема испытания шин (для фазы А) изображена на рис. 2. При испытании фазы В заземляются фазы А и С. При испытании фазы С заземляются фазы А и В. Испытания изоляторов проводятся по схемам аналогичным схемам измерения изоляции.

  - Величина испытательного напряжения указанна в таблице 1.

  - Продолжительность приложения испытательного напряжения 1 мин.

  - Подъем напряжения на испытуемом оборудовании следует начинать с наименьшего возможного значения, но не превышающего 30% испытательного напряжения, а затем плавно до полного значения со скоростью позволяющей получить отсчет по приборам, порядка 2-3 кВ в секунду.  После установленной выдержки времени производится быстрое плавное снижение напряжения до нуля; допустимо отключение напряжения при его значении, не превышающем 30% испытательного. Изоляция считается выдержавшей испытание на  электрическую прочность, если при испытании не наблюдалось пробоя или частичных нарушений изоляции, которые определяются по звуку разрядов, выделению газа и дыма и по показаниям приборов.

Таблица 1

| Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжение, кВ |
| --- | --- |
|  | На заводе-изготовителе | Перед вводом в эксплуатацию и в эксплуатации |
|  |  | Фарфоровая изоляция | Другие виды изоляции |
| До 0,69 10 35 | 2,0 42,0 95,0 | 1 42,0 95,0 | 1 37,8 85,5 |

Рис. 2. Схема испытания изоляции повышенным напряжением.

# Меры безопасности и охрана окружающей среды.

  - Работы по испытанию оборудования повышенным напряжением выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду.

  - Работы по испытаниям и измерениям, выполнять только на оборудовании указанном в строке «Поручается» наряда. Запрещается расширение рабочего места.

  - Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Перед допуском  удалить с рабочих мест другие бригады, работающие на подлежащем испытанию оборудовании.

  - Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни».

  - При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

  - При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования.

  - Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземлить отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием проверить надёжность заземления корпуса электролаборатории.

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В заземлить вывод высокого напряжения.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги.

  - Подключить электролабораторию к  сети напряжением 380/220В, через установленный в этой сети предохранитель или автоматический выключатель. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

  - Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала подключить к заземлённому выводу высокого напряжения, а затем к объекту испытания.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации передвижной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Закрепить соединительный провод так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

  - Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое выполнить включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

  - После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - При изменении схемы и при перевозке выводы высоковольтных  конденсаторов используемых при испытаниях должны должны быть зашунтированы и заземлены.

  - Проводимые измерения и испытания повышенным напряжением не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол испытаний сопротивления изоляции частей и элементов электроустановки.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению испытаний изоляторов и сборных шин Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-608-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 7 из 7 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-608-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |