| СОГЛАСОВАНО Парижское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору _______________________________ __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ______________________Петров П.П. __________________________2010 г. |
| --- | --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Парижмонтажремонт

МУ 14-609-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Измерение сопротивления изоляции	4

5 Испытание повышенным напряжением	5

6 Прожиг  изоляции кабельной линии	6

7 Отыскание повреждения кабеля импульсным методом	7

8 Отыскание повреждения кабеля индукционным методом	8

9 Отыскание повреждения кабеля акустическим методом	9

10 Меры безопасности и охрана окружающей среды	10

11 Оформление результатов измерений	12

12 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	12

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

ИСПЫТАНИЙ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания определяют порядок оценки состояния кабельных линий на соответствие техническим нормам, установленным в нормативно-технических документах в соответствии со «Сборником методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г.».

  - Тепловизионный контроль оборудования проводиться в соответствии с «Методическими указаниями по поведению тепловизионного контроля». Измерение сопротивления постоянному току проводится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению измерений сопротивления постоянному току».

  - Объемы и сроки проведения различных видов испытаний, допустимые значения характеристик испытываемого оборудования, устанавливаются на основании РД 34.45-51.300-97 и утвержденных многолетних графиков.

  - Порядок выполнения работы определяется соответствующей технологической картой.

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: Утверждены Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003,  № 229;

- Правила устройства электроустановок – издание 6-е;

- Правила устройства электроустановок – издание 7-е;

- Сборник методических пособий по контролю состояния электрооборудования, Москва СПО ОРГРМР 1997 г.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Измерение сопротивления изоляции

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Методических указаний по проведению измерения сопротивления изоляции»

  - Измерение сопротивления изоляции выполняется мегаомметром на напряжение 2500 В.

  - При измерении сопротивления изоляции относительно земли с помощью мегаомметра зажим «Rx» (+) должен быть подключен к проводу, зажим «-» (земля) к оболочке кабеля. При измерении сопротивления изоляции электрических цепей, не соединенных с землей, подключение зажимов мегаомметра может быть любым.

  - Использование зажима “Э” (экран) значительно повышает точность измерения при больших сопротивлениях изоляции, исключает влияние поверхностных токов утечки и тем самым не искажает результаты измерения.

  - Для присоединения мегаомметра к испытываемому объекту необходимо иметь гибкие провода с изолированными рукоятками и ограничительными кольцами на концах. Длина проводов должна быть как можно меньшей.

  - Перед началом измерения необходимо измерить сопротивление изоляции соединительных проводов. Значение этого сопротивления должно быть не менее верхнего предела измерения мегаомметра.

  - Мегаомметры типа МРО дают правильные показания при вращении ручки генератора в пределах 90-150 об/мин и развивают номинальное напряжение при 120 об/мин при разомкнутой внешней цепи.

  - За сопротивление изоляции принимают 60-секундное значение сопротивления R-60, зафиксированное на шкале мегаомметра через 60 с, причем отсчет времени надо производить после достижения нормальной частоты вращения генератора.

  - При изменении сопротивления изоляции кабелей с большой емкостью во избежание колебания стрелки прибора типа МРО  необходимо ручку генератора вращать с частотой, несколько выше номинальной, т.е. 130-140 об/мин (увеличивая скорость до успокоения стрелки) и отсчет показания производить только после того, стрелка займет устойчивое положение.

  - Перед началом измерений необходимо убедиться: в отсутствии напряжения на испытуемом кабеле, в чистоте проверяемой аппаратуры, проводов, кабельных муфт  и т.д., а также в том, что все детали с пониженной изоляцией или пониженным испытательным напряжением отключены и закорочены.

  - При производстве измерений в сырую погоду необходимо учитывать возможное искажение показаний мегаомметра за счет увлажнения поверхности изолирующих частей установки. В этом случае необходимо пользоваться зажимом мегаомметра “Э”, который должен быть присоединен таким образом, чтобы исключить возможность замера поверхностных токов утечки.

  - Измерение производится мегаомметром на напряжение 2500 В. У силовых кабелей на напряжение 1 кВ и ниже значение сопротивления изоляции должно быть не ниже 0,5 МОм. У силовых кабелей на напряжение 2-500 кВ сопротивление изоляции не нормируется.

  - Измерение сопротивления  изоляции производится путем поочередного измерения  изоляции каждой фазы при заземленных других фазах  по схеме рис. 1.

Рис. 1. Схема измерения сопротивления изоляции кабельной линии.

# Испытание повышенным напряжением

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)».

  - При испытаниях силовых кабельных линий повышенным выпрямленным напряжением оценка их состояния производится не только по абсолютному значению тока утечки, но и путем учета характера изменения тока утечки по времени, асимметрии токов утечки по фазам, характера сохранения и спада заряда и т.п.

  - Кабельная линия может быть введена в работу, если токи утечки имеют стабильное значение, но не превосходят 300 мкА для линий с номинальным напряжением до 10 кВ.

  - Для коротких кабельных линий (длиною до 100 м) без соединительных муфт допустимые токи утечки не должны превышать 2-3 мкА на 1 кВ испытательного напряжения. Асимметрия токов утечки по фазам не должны превышать 8 при условии, что абсолютные значения токов не превышают допустимые.

  - Для исправной изоляции силового кабеля ток утечки спадает в зависимости от 
длительности приложения испытательного напряжения, и тем больше, чем лучше качество изоляции. У силового кабеля с дефектной изоляцией ток утечки увеличивается во 
времени. При заметном нарастании тока утечки при испытании силового кабеля продолжительность испытания увеличивается до 10-20 мин. При дальнейшем нарастании 
утечки, если оно не вызвано дефектами концевых разделок, испытание должно вестись 
до пробоя изоляции кабеля.

  - При испытаниях, напряжение от выпрямленной установки подводится к одной из 
жил испытуемого кабеля. Остальные жилы испытуемого кабеля, а также все жилы других параллельных кабелей данного присоединения должны быть надежно соединены 
между собой и заземлены. У трехжильных кабелей испытанию подвергается изоляция 
каждой жилы относительно оболочки и других заземленных жил. У однофазных кабелей и кабелей с отдельно освинцованными жилами испытывается изоляция жилы относительно металлической оболочки.

  - Подъем напряжения на испытуемом оборудовании следует начинать с наименьшего возможного значения, но не превышающего 30% испытательного напряжения, а затем плавно до полного значения со скоростью позволяющей получить отсчет по приборам, порядка 2-3 кВ в секунду.  После установленной выдержки времени производится быстрое плавное снижение напряжения до нуля; допустимо отключение напряжения при его значении, не превышающем 30% испытательного. Изоляция считается выдержавшей испытание на  электрическую прочность, если при испытании не наблюдалось пробоя или частичных нарушений изоляции, которые определяются по звуку разрядов, выделению газа и дыма и по показаниям приборов.

  - Для кабелей на напряжение до 35 кВ с бумажной и пластмассовой изоляцией длительность приложения полного испытательного напряжения при приемо-сдаточных испытаниях составляет 10 мин, а в процессе эксплуатации - 5 мин.

  - Для кабелей с резиновой изоляцией на напряжение 3-10 кВ длительность приложения полного испытательного напряжения 5 мин. Кабели с резиновой изоляцией на напряжение до 1 кВ испытаниям повышенным напряжением не подвергаются.

  - Испытательное напряжение указанно в таблице 1.

  - Схема испытания изображена на рисунке 2.

Таблица 1

| Категория испытания | Кабели с бумажной изоляцией на напряжение, кВ |
| --- | --- |
|  | до 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 |
| П К М | 6 2,5 | 12 10-17 10-17 | 18 15-25 15-25 | 36 36 36 | 60 60 60 | 100 100 100 | 175 175 175 | 285 285 285 |
| Категория | Кабели с пластмассовой изоляцией на напряжение, кВ | Кабели с резиновой изоляцией на напряжение, кВ |
| испытания | 0.66 | 1* | 3 | 6 | 10 | 110 | 3 | 6 | 10 |
| П | 3,5 | 5,0 | 15 | 36 | 60 | 285 | 6 | 12 | 20 |
| К | - | 2,5 | 7,5 | 36 | 60 | 285 | 6 | 12 | 20 |
| М | - | - | 7,5 | 36 | 60 | 285 | 6 | 12 | 20 |

  - Допустимые токи утечки в зависимости от испытательного напряжения и допустимые значения коэффициента асимметрии при измерении тока утечки приведены в табл. 2. Абсолютное значение тока утечки не является браковочным показателем.

  - При смешанной прокладке кабелей в качестве испытательного напряжения для всей кабельной линии принимать наименьшее из испытательных напряжений по табл. 1.

  - Испытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена производиться в соответствии с требованиями заводских инструкций.

Таблица 2

| Кабели напряжением, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Допустимые значения токов утечки, мА | Допустимые значения коэффициента асимметрии, (/шш//т/л) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 36 | 0,2 | 8 |
|  | 45 | 0,3 | 8 |
| 10 | 50 | 0,5 | 8 |
|  | 60 | 0,5 | 8 |

Рис. 2. Схема испытания изоляции повышенным напряжением.

# Прожиг  изоляции кабельной линии

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 (или ЭТЛ-35)».

  - При пробое кабеля, например при проведении испытаний, повышенным напряжением, в канале разряда происходит разложение маслоканифольной массы с образованием  газов, способствующих погасанию дуги и деионизации разрядного промежутка. Последнее приводит к затеканию в разрядный канал разогретой под действием электрической дуги кабельной массы и восстановлению электрической прочности. Такой вид повреждения, называемый "заплывающий пробой", существенно затрудняет отыскание 
места повреждения. Для снижения переходного сопротивления применяют прожигание изоляции.

  - В зависимости от применяемого метода отыскания места повреждения кабеля, 
требуемые переходные сопротивления составляют от долей и единиц Ом до сотен и тысяч кОм.

  - При повреждениях в муфтах прожигание зависит от соотношения мощности выпрямительной установки и длины кабеля. При неизменной мощности выпрямительной 
установки с увеличением длины кабеля увеличивается время для заряда его емкости до 
напряжения пробоя. По этой причине частота разрядов уменьшается, и место повреждения успевает "заплывать". Прожигание длится намного дольше, чем в предыдущем случае. Переходное сопротивление колеблется в широких пределах. Прожигание может 
оказаться неуспешным. В этом случае для отыскания места повреждения используют 
метод колебательного разряда (определение участка повреждения) и акустический метод (определение места повреждения).

  - Процесс прожигания существенно зависит от места и характера повреждения, а 
также параметров кабельной линии. При повреждении вне муфт процесс прожигания проходит спокойно и через 5-10 мин переходное сопротивление резко снижается до нескольких десятков Ом. Если при увеличении тока прожигания стрелка амперметра (миллиамперметра) начинает сильно 
колебаться, то необходимо во избежание разрушения проводящего мостика резко снизить ток до получения устойчивого режима прожигания и только через 3-5 мин продолжить плавное увеличение тока.

  - При прожигании места повреждения кабеля желательно прожечь изоляцию непо-
врежденной жилы с целью получения замыкания между жилами. Данное повреждение 
относительно легко отыскивается известными методами. Для получения межфазного 
замыкания к неповрежденным жилам прикладывается испытательное напряжение, а по 
поврежденной жиле пропускают ток от понижающего трансформатора. При этом про
исходит разогрев изоляции в месте повреждения, что приводит к снижению сопротив-
ления изоляции неповрежденных жил и, как следствие, к пробою.

  - Прожигание кабеля выполняется с использование специальных прожигающих установок. Работа выполняется в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации, прожигающей установки.

# Отыскание повреждения кабеля импульсным методом

  - Работа выполняется с использованием прибора Р5-10, которым можно отыскивать место повреждения, начиная с 1м от начала линии и относительно большим переходным сопротивлением в месте замыкания на землю.

  - Работа производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного прибора.

  - Импульсный метод основан на измерении времени прохождения импульса от 
одного конца кабельной линии до места повреждения и обратно.

  - При включении прибора в кабельную линию посылаются зондирующие импульсы, которые при прохождении по кабелю отражаются с изменением своих амплитудных 
значений и знаков в тех местах, в которых волновое сопротивление отличается от волнового сопротивления кабеля. Чем больше отличается сопротивление от волнового, тем больше амплитуда отраженного импульса. Причем, в месте замыкания отраженный импульс меняет знак на противоположный. По амплитуде и знаку отраженного импульса определяют как место повреждения, так и характер повреждения. Однако, из-за наличия мест ослабленной изоляции кабеля, вставок, муфт и т. п., в которых сопротивления также отличаются от волнового, амплитуды отраженных импульсов могут быть сопоставимы с амплитудами отраженных импульсов от мест повреждения, что усложняет идентификацию места замыкания или обрыва в кабеле.

Рис. 4. Экран электронно-лучевой трубки прибора при определении места повреждения кабеля.

  - Зондирующие и отраженные импульсы отображаются на экране электроннолучевой трубки. На развертке отраженных импульсов с интервалом 2 мкс нанесены 
масштабные метки времени (см. рис. 4). Время прохождения импульса от места повреждения определяется отсчетом по шкале калиброванной временной задержки при 
совмещении отраженного импульса с имеющейся на экране масштабной нулевой меткой.

  - Для получения на экране неподвижного изображения процесс подачи зондирующих импульсов и развертка отраженных импульсов периодически повторяются с частотой 500-1000 Гц. Развертка жестко синхронизирована со временем подачи зондирующего импульса.

  - Погрешность измерений на кабельных линиях указанными приборами достаточно 
высокая и не превышает 1 %.

# Отыскание повреждения кабеля индукционным методом

  - Данный метод применяется при определении места повреждения кабеля с замыканием жил между собой и при переходном сопротивлении в месте замыкания не более 
10 Ом, а также для определения трассы и глубины залегания неповрежденного кабеля и 
места расположения кабельных муфт.

  - Работа производиться в соответствии с инструкцией по эксплуатации данного прибора.

  - Метод основан на фиксации характера изменения электромагнитного поля над кабелем с помощью приемного устройства при пропускании по кабелю тока звуковой частоты. В качестве приемного устройства выступает антенна, в которой под действием переменного электромагнитного поля наводится э.д.с., усиливаемая усилителем и воспроизводящая звуковые сигналы с помощью телефона (см. рис.5). В качестве источника тока используют генератор звуковой частоты 800-1200 Гц напряжением 100-200 В и током до 20 А.

  - Определение места замыкания между жилами осуществляется по схеме рис. 5. Выводы генератора присоединяются к поврежденным жилам кабеля, и подается ток звуковой частоты. Одновременно по трассе кабеля проходит оператор, прослушивающий через телефон звучание наведенных от кабеля в антенне электромагнитных волн. Звучание периодически изменяется в соответствии с шагом скрутки жил кабеля (1-2,5 м). В месте нахождения муфт звучание усиливается при одновременном уменьшении периодичности. При подходе к месту повреждения звучание сигнала усиливается, а на расстоянии примерно 0,5 м за повреждением прекращается.

Рис. 5. Схема определения повреждения 
кабеля индукционным методом

и характер 
изменения э.д.с. антенны вдоль кабеля.

  - При определении места повреждения необходимо знать распределение магнитного поля при прохождении тока звуковой частоты по жилам кабеля и характер изменения э.д.с. наводимой в антенне (см. рис. 6). Наводимая в антенне э.д.с. существенно зависит от расположения антенны над кабелем. Так при вертикальной ориентации магнитной оси антенны максимальное значение э.д.с., а следовательно, максимальное звучание, будет иметь место непосредственно над кабелем. В этом положении витки антенны будут пересекаться максимальным магнитным потоком. Интенсивность звучания будет уменьшаться при перемещении антенны поперек кабеля (см. рис. 6 кривая 1). При горизонтальной ориентации магнитной оси антенны минимальное звучание будет иметь место непосредственно над кабелем (см. рис. 6 кривая 2), а интенсивность звучания увеличивается при поперечном перемещении антенны относительно кабеля.

  - Для повышения достоверности определения места повреждения рекомендуется 
осуществлять поиск включая генератор поочередно с одного и другого конца кабеля. 
При наличии повреждения звучание будет прекращаться в одном и том же месте.

  - Наводимая в антенне э.д.с. уменьшается пропорционально квадрату расстояния от 
оси кабеля. Для того чтобы звучание не пропадало необходимо, как можно точнее, выставлять антенну над осью кабеля. Для повышения уровня звучания увеличивают ток пропускаемый по жилам кабеля.

Рис. 6. Характер изменения э.д.с., наводимой в антенне 
для вертикального (1) и горизонтального (2) положений оси 
антенны и распределение магнитного поля пары токов при 
горизонтальном (а) и вертикальном (б) расположения жил 
кабеля.

  - Данный метод используется также для определения трассы кабеля. При вертикальной ориентации магнитной оси антенны максимальное звучание, будет иметь место непосредственно над кабелем. В этом положении витки антенны будут пересекаться максимальным магнитным потоком. Интенсивность звучания будет уменьшаться при перемещении антенны поперек кабеля. При горизонтальной ориентации магнитной оси антенны минимальное звучание будет непосредственно над кабелем, а интенсивность звучания увеличивается при поперечном перемещении антенны относительно кабеля.

# Отыскание повреждения кабеля акустическим методом

  - При проведении испытаний следует руководствоваться требованиями «Инструкции по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3».

  - Данный метод предполагает создание в месте повреждения мощных электрических разрядов, которые сопровождаются звуковыми колебаниями. Последние фиксируются на поверхности земли с помощью стетоскопа или пьезоэлемента с усилителем. 
Место повреждения определяется по наибольшему звучанию, вызванному разрядами.

  - Акустический метод применяется для определения места повреждения, носящий 
характер "заплывающего" пробоя, а также при обрыве жил кабеля.

  - Для создания разрядов в месте повреждения используется электрическая энергия, 
накапливаемая в конденсаторах путем заряда от выпрямительной установки (рис. 7).

  - Энергия, накапливаемая в конденсаторе или кабеле, пропорциональна заряжае-
мой емкости и квадрату приложенного напряжения и составляет 100 Дж и более. При 
достижении напряжения пробоя (или переключения конденсатора от трансформатора к кабелю) эта энергия расходуется за очень короткое время и в месте повреждения происходит мощный удар, сопровождаемый соответствующим звуковым эффектом.

Рис. 7. Схема определения места повреждения акустическим 
методом.

# Меры безопасности и охрана окружающей среды

  - Работы по испытанию оборудования повышенным напряжением выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду.

  - Работы по испытаниям и измерениям, выполнять только на оборудовании указанном в строке «Поручается» наряда. Запрещается расширение рабочего места.

  - Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Перед допуском  удалить с рабочих мест другие бригады, работающие на подлежащем испытанию оборудовании.

  - Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни».

  - При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

  - При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования.

  - Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземлить отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием проверить надёжность заземления корпуса электролаборатории.

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В заземлить вывод высокого напряжения.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование  выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги.

  - Подключить электролабораторию к  сети напряжением 380/220В, через установленный в этой сети предохранитель или автоматический выключатель. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

  - Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала подключить к заземлённому выводу высокого напряжения, а затем к объекту испытания.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации передвижной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Закрепить соединительный провод так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

  - Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое выполнить включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

  - проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

  - проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

  - предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

  - После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - При изменении схемы и при перевозке выводы высоковольтных  конденсаторов используемых при испытаниях должны быть зашунтированы и заземлены.

  - При необходимости разрезания кабеля, в случае прокладки нескольких параллельных кабелей, использовать устройство (приспособление) для прокола кабеля. Устройство для прокола кабеля должно быть предварительно заземлено электродом на глубину не менее 0,5 м. Прокол кабеля производится двумя лицами с использованием диэлектрических перчаток, защитных очков, стоя на изолирующем основании. Прокалываемый кабель должен быть закрыт экраном.

  - Проводимые измерения и испытания повышенным напряжением не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов измерений

  - Согласно требованиям ГОСТ Р 50571.16-99 для регистрации и обработки результатов измерений и испытаний, должен вестись рабочий журнал, который должен быть пронумерован и прошнурован.

  - По результатам проверки составляется протокол испытаний кабельной линии.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению испытаний кабельных линий Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-609-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 12 из 12 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ14-609-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |