|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ ЛВИ-3

Парижмонтажремонт

ИТЭ 14-501-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Назначение лаборатории	4

5 Технические характеристики	4

6 Меры безопасности	4

7 Устройство	6

8 Порядок работы	7

9 Техническое обслуживание	13

10 Порядок обращения с настоящей инструкцией	14

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ ЛВИ-3

Парижмонтажремонт

- Общие положения

  - Настоящая инструкция определяет порядок работы, эксплуатации и технического обслуживания передвижной лаборатории ЛВИ-3.

  - Испытания и измерения, проводимые с использованием передвижной лаборатории ЛВИ-3, выполняются по нормам и схемам, указанным в соответствующих «Методических указаниях по проведению испытаний» данного вида оборудования.

  - Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

- Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" СО 153-34.03.603-2003.

- Лаборатория высоковольтных испытаний ЛВИ Техническое описание и инструкция по эксплуатации. ЯЭМЗ.00.00.000ТО;

- Мост переменного тока Р5026М. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.455.021ТО;

- Мост переменного тока Вектор 2М, Техническое описание и инструкция по эксплуатации;

- Генератор высоковольтный импульсный ГВИ-5000 инструкция по эксплуатации ЯЭМ3 07.00.000 ИЭ;

- Измеритель неоднородности линий Р5-10. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2.046.006 ТО;

- Мост постоянного тока Р-333. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.454.005ТО;

- Комплект измерительный К50. Техническое описание и инструкция по эксплуатации;

- Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1. Паспорт;

- Измеритель тока короткого замыкания цифровой Щ 41160. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Ба2.718.044ТО;

- Мегаомметр МР0210, МР0202 . Руководство по эксплуатации

- Мегаомметр Е6-24. Руководство по эксплуатации.

- Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

ЛВИ – Лаборатория высоковольтных испытаний

- Назначение лаборатории

  - Лаборатория  передвижная высоковольтная типа ЛВИ-3  предназначена для проведения полного комплекса приемосдаточных и профилактических высоковольтных испытаний электрооборудования подстанций и воздушных, а так же  кабельных линий напряжением до 10 кВ.

  - Основные виды и объемы испытаний и измерений, проводимых с помощью оборудования и комплекта приборов лаборатории:

- испытание повышенным переменным напряжением оборудования подстанций и линий электропередачи напряжением  до 35 кВ включительно;

- испытание повышенным выпрямленным напряжением с контролем тока утечки силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ включительно;

- испытание повышенным выпрямленным напряжением с контролем тока утечки  вентильных разрядников;

- измерение емкости и тангенса диэлектрических потерь высоковольтной изоляции по «прямой» и «перевернутой» схемам;

- измерение сопротивления изоляции электрооборудования до 1000 В и выше 1000 В;

- измерение сопротивления постоянному току;

- измерение сопротивления активных электрических цепей, содержащих индуктивность;

- измерение коэффициента трансформации и определение потерь силовых и измерительных трансформаторов (опыт холостого хода и короткого замыкания);

- измерение сопротивления растекания заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта;

- измерение тока однофазного замыкания  петли фаза-ноль;

- определение места повреждения кабельных линий.

- Технические характеристики

  - Нормальная работа лаборатории обеспечивается при относительной влажности до 80% и температуре не более  +35С. Нижний предел температуры воздуха  внутри лаборатории не менее  -10С. При температуре воздуха  более +35С нагрузка на  трансформаторы должна быть соответственно снижена.

  - Эксплуатация  установленного в лаборатории комплектующего оборудования  производится  в соответствии с инструкциями на это оборудование.

  - Основные технические данные и  характеристики лаборатории:

- напряжение питания однофазное 220 В, трехфазное  127/220 или 220/380 В;

- максимальная потребляемая мощность в кратковременном режиме - 20 кВА;

- диапазон испытательного напряжения при низковольтных испытаниях  - 0-380 В 50 Гц;

- диапазон испытательного напряжения при высоковольтных испытаниях - 0-100 кВ 50 Гц;

- диапазон испытательного напряжения при высоковольтных испытаниях - 0-70 кВ пост. ток;

- диапазон измерения тока при высоковольтных испытаниях 0-1000 мкА;

- диапазон измерения тока при низковольтных измерениях 0-600 А;

- диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь 0.01-100 %;

  - При эксплуатации лаборатории необходимо руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации применяемых измерительных приборов и оборудования.

- Меры безопасности

  - Проводить работу с использованием передвижной лаборатории необходимо строго в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации  электроустановок» и «Инструкций по охране труда».

  - Выполнять  требования инструкций при работе с электроизмерительными приборами и оборудованием, применяемых при испытаниях и измерениях.

  - К работе с электроизмерительными приборами должны допускаться работники, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей группы по электробезопасности и не имеющие медицинских противопоказаний.

  - Допуск к самостоятельной работе оформляется  распоряжением по СССРРР. Право на проведение измерений и испытаний подтверждается записью в строке “Свидетельство на право проведения специальных работ” удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

  - К работе на передвижной  лаборатории допускается бригада не  менее двух человек, из которых производитель работ должен иметь  квалифицированную группу по технике безопасности  не ниже 4, а члены бригады  не ниже 3.

  - Испытания  электрооборудования, в том числе и вне  электроустановок, проводимые с использованием передвижной  испытательной установки, должны выполняться  по наряду.

  - Перед началом работ необходимо убедиться, что на подлежащем испытанию оборудовании закончены работы по другим нарядам, люди удалены, а наряд сдан допускающему.

  - Перед началом работы электролаборатории убедиться в исправном состоянии:

- дверной блокировки высоковольтного отсека;

- блокировки от подачи напряжения импульсом;

- заземляющих ножей;

- звуковой и световой сигнализации.

  - Рабочее место оператора испытательной установки отделено от той части установки, где имеется напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000 В, снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, должно быть выполнено защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки должен быть заземлен отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием следует проверить надежность заземления корпуса.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220 В вывод высокого напряжения ее должен быть заземлен.

  - Сечение медного провода, применяемого в испытательных схемах для заземления, должно быть не менее 4 мм2.

  - Присоединение испытательной установки к сети напряжением 380/220 В должно выполняться через коммутационный аппарат с видимым разрывом цепи или через штепсельную вилку, расположенные на месте управления установкой.

  - Коммутационный аппарат должен быть оборудован устройством, препятствующим самопроизвольному включению, или между подвижными и неподвижными контактами аппарата должна быть установлена изолирующая накладка.

  - Провод или кабель, используемый для питания испытательной электроустановки от сети напряжением 380/220 В, должен быть защищен установленными в этой сети предохранителями или автоматическими выключателями. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующей эти сети.

  - Соединительный провод между испытываемым оборудованием и испытательной установкой сначала должен быть присоединен к ее заземленному выводу высокого напряжения. Этот провод следует закреплять так, чтобы избежать приближения (подхлестывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее указанного в табл.1.1.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытываемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его разрешается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое должно быть выполнено включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надежность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами "Подаю напряжение" и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220 В.

  - Работы, связанные с подключением или отключением объектов испытаний и наложением заземления производить в диэлектрических перчатках.

  - После окончания каждого цикла испытаний производитель работ должен снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить установку от питающей сети, заземлить высоковольтный вывод установки и сообщить об этом  бригаде словами «Напряжение  снято». Только после этого можно пересоединить провода или, в случае полного окончания испытаний, отсоединить их от  испытываемого объекта.

  - После испытаний оборудования, имеющего значительную емкость или при испытаниях с применением конденсатора, с него необходимо снять остаточный заряд разрядной штангой, а выводы конденсатора должны быть зашунтированы между собой и замкнуты на землю.

  - Лаборатория должна быть укомплектована защитными средствами согласно «Перечня защитных средств», утвержденным главным инженером ПМР.

  - На двери высоковольтного отсека электролаборатории должен быть установлен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение».

  - Вся аппаратура испытательной установки должна иметь четкие надписи.

  - Категорически запрещается вносить изменения в схему испытательной установки.

  - Ремонт электролаборатории выполняется бригадой с оформлением наряда в соответствии с  «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001»

  - Электролаборатория должна быть укомплектована защитными средствами согласно «Перечню защитных средств».

  - Электролаборатория должна быть укомплектована средствами пожаротушения согласно «Перечню средств пожаротушения».

  - Персонал должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

  - При появлении электрических разрядов в испытательном оборудовании, задымлении или обнаружении запаха дыма необходимо немедленно отключить электролабораторию от сети до устранения неисправностей.

- Устройство

  - Лаборатория смонтирована в кузове фургонного типа на шасси  ГАЗ-3307.

  - Кузов лаборатории разделен на отсек оператора и высоковольтный отсек. В отсеке оператора расположен пульт управления, а в высоковольтном отсеке высоковольтное оборудование и кабельные барабаны.

  - Заземление лаборатории:

- для заземления лаборатории в высоковольтном отсеке расположен барабан с проводом заземления сечением не менее 4 мм2 (рабочее заземление). Кузов лаборатории дополнительно заземляется медным проводником сечением не менее 10 мм2 (защитное заземление);

- аппаратура и оборудование лаборатории соединены с  контуром  заземления болтовыми соединениями с помощью медных проводников;

- величина переходного сопротивления между клеммами заземления аппаратуры и оборудования и контуром заземления не должна превышать 0,05 Ом;

  - Блокировки и защиты:

- лаборатория оснащена звуковой и световой сигнализацией, которая срабатывает при включении источников высокого напряжения;

- для обеспечения  безопасности обслуживающего персонала, дверь в высоковольтное участок сблокирована с цепью управления. Включение высокого напряжения, возможно, произвести только при закрытой двери  высоковольтного отделения;

- для защиты оборудования от токов короткого замыкания в схеме лаборатории предусмотрены соответствующие защиты.

- в лаборатории предусмотрены стационарные заземляющие ножи. Нож №1 соединяет заземленное шасси лаборатории и вывод высокого напряжения непосредственно. Нож №2 соединяет заземленное шасси лаборатории и вывод высокого напряжения через разрядное сопротивление.

  - Обеспечение рабочих параметров окружающей среды внутри кузова лаборатории достигается с помощью вентиляционно-отопительной установки ОВ-65.

  - Все оборудование лаборатории соединено согласно схеме электрической принципиальной.

  - Питание лаборатории осуществляется от сети однофазного или трехфазного  тока напряжением 220/380 В или 127/220 В. Напряжение в схему лаборатории подается через выключатель, являющийся основным видимым разрывом в цепи питания лаборатории.

  - Освещение  лаборатории  осуществляется от аккумулятора  автомашины  и сети 220 В.

  - Включение той или иной схемы испытания осуществляется магнитными пускателями.

  - Контроль режима работы лаборатории производиться с помощью приборов, установленных на пульте управления, который делит кузов лаборатории на два отделения: высоковольтное и низковольтное.

  - Сигнализация о включении схемы испытания осуществляется  включением соответствующих сигнальных ламп на пульте управления.

  - Регулирование высокого испытательного напряжения трансформаторов осуществляется регулятором напряжения.

  - Сборка схемы высокого  напряжения осуществляется с пульта управления переключателем испытаний.

- Порядок работы

  - Перед началом работы должны быть выполнены все организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ.

  - По прибытии на место испытания необходимо произвести внешний осмотр  аппаратуры и оборудования лаборатории, проверить исправность заземлений, блокировок, световой и звуковой сигнализации, а также годность средств защиты.

  - Установить ограждение передвижной лаборатории, объекта испытания и вывесить предупреждающие плакаты «Испытание, опасно для жизни», а также, при необходимости, выставить охрану из персонала с группой по технике безопасности не ниже второй.

  - Произвести  заземление лаборатории:

- подсоединить провод защитного заземления корпуса лаборатории сечением не менее 10 мм2 к контуру заземления подстанции либо к специальному металлическому электроду, заглубленному в грунт не менее чем на 0,5 м;

- подсоединить провод с барабана  рабочего заземления сечением не менее 4 мм	 к заземленному корпусу объекта испытания (между корпусом испытательного трансформатора и корпусом испытываемого объекта должна быть видимая связь). В высоковольтном отсеке лаборатории необходимо соединить барабан с заземляющим проводником с корпусом лаборатории  гибким проводником;

- заземления должны быть подсоединены с помощью струбцин в местах зачищенных от краски до металлического блеска;

- проверить переходное сопротивление между корпусом лаборатории и контуром заземления измерителем сопротивления заземлений Ф4103-М1. Переходное сопротивление не должно превышать 0,2 Ом.

  - Работать без заземления лаборатории запрещается. Правильное заземление лаборатории и объекта испытания – важное условие безопасной работы.

  - Установить органы управления лаборатории в исходное положение:

- главный выключатель – в положение «ОТКЛ.»;

- вывести в нулевое положение рукоятку  регулятора   напряжения.

  - Соединить питающий кабель с барабана лаборатории к сети  220/380В, соблюдая следующие требования:

- если требуется однофазное напряжение питания, то к сети 220В необходимо подключать фазу «А» и нулевую жилу и питающего кабеля «N», переключатель выбора напряжения схемы управления установить в положение «А-N»;

- если требуется трехфазное  напряжение питания (для низковольтных измерений), то в сети 380/220В (с глухозаземленной нейтралью) необходимо подключать нулевую жилу«N» и жилы «А, В, С» питающего кабеля соответственно к нулю и фазам питающей сети, переключатель выбора напряжения схемы управления установить в положение «А-N»;

- если требуется трехфазное  напряжение питания (для низковольтных измерений), то в сети 127/220В (с изолированной нейтралью) необходимо подключать жилы «А, В, С» питающего кабеля к фазам питающей сети, переключатель выбора напряжения схемы управления установить в положение «А-В»;

  - Кабель должен быть защищен предохранителями или автоматическим выключателем, установленными в данной сети.

  - Питающий кабель электролаборатории к сети 220/380 В подключают представители, эксплуатирующие данную электроустановку.

  - Соединить штепсельным разъемом, установленным в  высоковольтном отсеке лаборатории, барабан питающего кабеля со схемой  лаборатории.

  - Проверить исправность дверной  блокировки световой и звуковой сигнализации:

- включить главный выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель в положение «ВИ». Нажать кнопку  «ВКЛ.». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации и прозвучать короткий звуковой сигнал. Заземляющие ножи при этом должны отключиться;

- приоткрыть дверь высоковольтного отсека на 200 мм. При этом должна сработать блокировка, отключающая испытательное напряжение и лампа наружной световой сигнализации должна погаснуть. Заземляющие ножи при этом должны включиться;

  - Работать с неисправной блокировкой, световой или звуковой сигнализацией запрещается.

  - При эксплуатации электролаборатории при пониженной температуре внутри кузова лаборатории не должна быть конденсироваться влага.

  - Подготовить объект, подлежащий испытанию (произвести расшиновку, чистку изоляции и т.п.) и установить переносное лабораторное заземление на объект испытания.

  - Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц.

    - Вывести высоковольтный провод с барабана через изолятор установленный в отверстие окна лаборатории и подключить его к  объекту испытания.

    - Перед подачей  испытательного напряжения проверить, все   ли  члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на  указанных им местах, удалены ли  посторонние люди,  и можно  ли  подавать  испытательное напряжение на оборудование. Предупредить бригаду о подаче  напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады.

    - Главный высоковольтный переключатель установить  в положение «ВИ».

    - Включить выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель вида испытаний в положение «ВИ». Нажать кнопку  «ВКЛ.». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации, прозвучать сигнал звуковой сигнализации и отключиться заземляющий нож №1.

    - Включить блок ВИ поворотом переключателя в положение «~». При этом от выхода главного переключателя должен отключиться заземляющий нож №2.

    - Нажать кнопку  «Вкл.» на блоке «БВИ».

    - Регулятором напряжения плавно поднять испытательное напряжение до требуемой величины кнопкой «↑». Контроль величины напряжения осуществлять по шкале  киловольтметров.

    - При производстве испытания необходимо соблюдать допустимый режим работы испытательного трансформатора ИОМ-100/20:

- кратковременный режим, допускающий проведение одного испытания, состоящий из шести циклов – одноминутная нагрузка при максимальном токе не более 100А и трехминутный перерыв (время, затрачиваемое на подъем и снижение напряжения в одноминутный режим не защитывается). Промежуток между испытаниями 60 мин;

- режим, допускающий проведение испытания в течение 1 часа при длительной мощности (максимальный ток не более 50А)

    - После  завершения испытания снизить регулятором испытательное напряжение до нуля кнопкой  «↓». Нажать кнопку «Выкл» и установить переключатель «~»-«=» в нейтральное положение, при этом должен включиться заземляющий нож №2.

    - Нажать кнопку «Выкл.» на сетевом пульте, при этом должен включиться заземляющий нож №1.

    - Отключить главный выключатель на сетевом пульте.

    - Сообщить бригаде о завершении испытания словами «Напряжение снято».

    - Наложить  переносное лабораторное заземление на объект испытания и пересоединить  провода или, в случае полного окончания испытания, отсоединить их от  объекта испытания.

  - Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением.

    - Вывести высоковольтный кабель с барабана через люк в задней стене лаборатории и подключить его к объекту испытания. Кабель с барабана должен быть размотан полностью. Второй конец кабеля подключить к главному высоковольтному переключателю, центральную жилу к выходу главного высоковольтного переключателя, а экран к клемме «Э» на главном высоковольтном переключателе.

    - При измерений токов  утечки разрядников подсоединить высоковольтный сглаживающий конденсатор к  контакту на высоковольтном переключателе.

    - Перед подачей  испытательного напряжения проверить, все   ли  члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на  указанных им местах, удалены ли  посторонние люди,  и можно  ли  подавать  испытательное напряжение на оборудование. Предупредить бригаду о подаче  напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады.

    - Главный высоковольтный переключатель установить  в положение «ВИ».

    - Включить выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель вида испытаний в положение «ВИ». Нажать кнопку  «ВКЛ.». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации, прозвучать сигнал звуковой сигнализации и отключиться заземляющий нож №1.

    - Включить блок ВИ поворотом переключателя в положение «=». При этом от выхода главного переключателя должен отключиться заземляющий нож №2.

    - Нажать кнопку  «Вкл.» на блоке «БВИ». Регулятором напряжения плавно поднять испытательное напряжение до требуемой величины кнопкой «↑». Контроль за величиной напряжения осуществлять по шкале  киловольтметров.  Для измерения тока утечки нажимать кнопки микроамперметра, начиная с максимального предела.

    - При производстве испытания необходимо соблюдать допустимый режим работы испытательного трансформатора ИОМ-100/20:

- кратковременный режим, допускающий проведение одного испытания, состоящий из шести циклов – одноминутная нагрузка при максимальном токе не более 100А и трехминутный перерыв (время, затрачиваемое на подъем и снижение напряжения в одноминутный режим не защитывается). Промежуток между испытаниями 60 мин;

- режим, допускающий проведение испытания в течение 1 часа при длительной мощности (максимальный ток не более 50А)

    - После  завершения испытания снизить регулятором испытательное напряжение до нуля кнопкой  «↓». Дождаться снятия емкостного заряда, следя за показаниями киловольтметра. Нажать кнопку «Выкл» и установить переключатель «~»-«=» в нейтральное положение.

    - Нажать кнопку «Выкл.» на сетевом пульте, при этом должен включиться заземляющий нож №1.

    - Отключить главный выключатель на сетевом пульте.

    - Сообщить бригаде о завершении испытания словами «Напряжение снято».

    - Наложить  переносное лабораторное заземление на объект испытания и пересоединить  провода или, в случае полного окончания испытания, отсоединить их от  объекта испытания.

  - Измерение сопротивления изоляции.

    - Вывести высоковольтный кабель с барабана через люк в задней стене лаборатории и подключить его к объекту испытания. Кабель с барабана должен быть размотан полностью. Второй конец кабеля подключить к главному высоковольтного переключателя, а экран к клемме «Э» на главном высоковольтном переключателе.

    - Перед подачей  испытательного напряжения проверить, все   ли  члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на  указанных им местах, удалены ли  посторонние люди,  и можно  ли  подавать  испытательное напряжение на оборудование. Предупредить бригаду о подаче  напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады.

    - Главный высоковольтный переключатель установить  в положение «МЕГ».

    - Подключить выход мегаомметра к клеммам «МЕГ» на блоке «БНИ».

    - Включить главный выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель вида испытаний в положение «ВИ». Нажать кнопку  «ВКЛ.». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации, прозвучать сигнал звуковой сигнализации и отключиться заземляющие ножи.

    - Провести измерения, в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации прибора и «Методическими указаниями по проведению испытаний» данного вида оборудования

    - После окончания измерения нажать на сетевом пульте кнопку «Выкл.», при этом должны включиться заземляющие ножи. Отключить главный выключатель и сообщить бригаде о том, что напряжение снято.

  - Измерение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь.

    - Вывести  экранированный «провод Сх блока ИДП» через изолятор в задней стене кузова лаборатории подключить его к заземленному объекту испытания.

    - Если необходимо измерение tgδ по «прямой» схеме вывести «высоковольтный провод» с изолированного барабана через специальное изоляционное отверстие в окне кузова и подключить его к заземленному объекту испытания.

    - Установить измеритель параметров изоляции «Вектор 2М» в высоковольтном отсеке на изолирующее основание, рассчитанное на испытательное напряжение.

    - Необходимо помнить, что при измерении по перевернутой (инверсной схеме)  корпус прибора находится под высоким напряжением 10 кВ. При измерении не допускается прикасаться к корпусу прибора, измерения выполнять только с использование пульта дистанционного управления. Питание прибора при измерении должно выполняться от встроенного источника питания. Недопустима работа прибора через блок питания от сети 220 В.

    - Корпус прибора, в зависимости от схемы измерения  должен быть подключен к высоковольтному выводу испытательного трансформатора блока ИДП (перевернутая схема) или заземлен (прямая схема).

    - Подключить провод от объекта измерения к гнезду «вход Х»,  провод от образцового конденсатора к гнезду «вход 0».

    - Установить переключатель режимов «0» в положение 1 мА.

    - Установить переключатель режимов «Х» в положение 1 мА при измерении объектов с небольшой емкостью (измерительные трансформаторы, вводы) или 100 мА при измерении объектов с большой емкостью (силовые трансформаторы, конденсаторы).

При измерении tgd между крайними обмотками силовых трехобмоточных трансформаторов и экранировании средней обмотки, емкость имеет незначительную величину. В данном случае переключатель «Х» устанавливается в положение 1 мА. Ориентировочные значения емкости для выбора предела измерения определяются по результатам предыдущих испытаний или испытаний аналогичного оборудования.

    - Включить прибор «Вектор-2М» кнопкой на передней панели.

    - Закрыть крышку высоковольтного отсека.

    - Установить на блоке «ИДП» переключатель «прямая»-«перевернутая» в необходимое положение в зависимости от применяемой схемы, руководствуясь методическими указаниями по испытанию данного вида оборудования.

    - Пультом дистанционного управления и в соответствии с «Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации Вектор-2М » ввести в прибор параметры образцового конденсатора.

    - Пультом дистанционного управления установить прибор «Вектор 2М» в режим измерения диэлектрических потерь, без усреднения, с исключением тока влияния. Для этого нужно направить окно в торце корпуса блока дистанционного управления на окно на передней панели измерительного блока. Нажатие кнопок «РЕЖИМ» и «ВЫБОР» на блоке дистанционного управления эквивалентно нажатию соответствующих кнопок на измерительном блоке.

    - Вначале измерения диэлектрических потерь, без усреднения, с исключением тока влияния на индикаторе появляется сообщение «ИСКЛЮЧЕНИЕ ТОКА ВЛИЯНИЯ».

    - После нажатия кнопки «РЕЖИМ» появляется команда на включение переключателя фазы питания в положение «0».

    - Установить переключатель фазы питания в положение «0»

    - Перед подачей  испытательного напряжения проверить, все   ли  члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на  указанных им местах, удалены ли  посторонние люди,  и можно  ли  подавать  испытательное напряжение на оборудование. Предупредить бригаду о подаче  напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады.

    - Высоковольтный переключатель установить  в положение «ИДП».

    - Включить главный выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель вида испытаний в положение «ИДП». Нажать кнопку  «ВКЛ». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации, прозвучать короткий сигнал звуковой сигнализации.

    - Регулятор напряжения установить в минимальное положение до упора.

    - Включить на блоке «ИДП» автоматический выключатель. При этом должен отключиться заземляющий нож №3, вывода высокого напряжения блока «ИДП».

    - Нажать на блоке «ИДП» кнопку «ВКЛ» и вращая регулятор напряжения по часовой стрелке, плавно поднять напряжение до требуемой величины, но не более 10 кВ.

    - Нажать кнопку «РЕЖИМ» - при этом производится измерение, и индицируются предварительные результаты измерения при данном положении переключателя фазы питания.

    - После следующего нажатия кнопки «РЕЖИМ» появляется команда на включение переключателя фазы питания в положение «180º», то есть на смену фазы питающего напряжения на противоположную.

    - Снизить испытательное напряжение до нуля.

    - Установить переключатель фазы питания в положение «180».

    - Плавно поднять напряжение до требуемой величины, но не более 10 кВ.

    - Нажать кнопку «РЕЖИМ» - при этом производится измерение, и индицируются предварительные результаты измерения при данном положении переключателя фазы питания.

    - При следующем нажатии кнопки «РЕЖИМ» появляется сообщение «РАСЧЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ», еще одно нажатие - индикация рассчитанных параметров векторов измеряемых величин. При нажатии кнопки «ВЫБОР» попарно отображаются полученные результаты измерения: токи, напряжение, tgd и емкость.

    - Далее после нажатия кнопки «РЕЖИМ» появляется надпись «ПОВТОРИТЬ ИЗМЕРЕНИЕ».

    - Переход с «прямой схемы на «перевернутую» или обратно, а также смену полярности переключателем фазы питания, необходимо выполнять при выключенном высоком напряжении.

    - После окончания измерений регулятор напряжения установить в минимальное положение до упора и нажать кнопку «ВЫКЛ», при этом должен включиться заземляющий нож блока «ИДП».

    - Отключить главный выключатель и сообщить бригаде о том, что напряжение снято.

    - Наложить  переносное лабораторное заземление на объект испытания и пересоединить  провода или, в случае полного окончания испытания, отсоединить их от  объекта испытания.

  - Определение места повреждения кабеля акустическим методом.

    - Снять перемычку с выводов импульсных конденсаторов, если она наложена.

    - Вывести высоковольтный кабель с барабана через отверстие в боковой стене лаборатории и подключить его к объекту испытания. Кабель с барабана должен быть размотан полностью. Второй конец кабеля подключить к главному высоковольтному переключателю центральную жилу к выходу главного высоковольтного переключателя, а экран к клемме «Э» на главном высоковольтном переключателе.

    - Закрыть дверь в высоковольтный отсек.

    - Перед подачей  испытательного напряжения проверить, все   ли  члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на  указанных им местах, удалены ли  посторонние люди,  и можно  ли  подавать  испытательное напряжение на оборудование. Предупредить бригаду о подаче  напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады.

    - Главный высоковольтный переключатель установить  в положение «ГВИ».

    - Включить главный выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель видов испытаний в положение «ВИ». Нажать кнопку  «ВКЛ.». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации, прозвучать сигнал звуковой сигнализации, отключиться заземляющий нож №1 и одновременно должен сработать высоковольтный переключатель заземления, который отключает экран высоковольтного соединительного кабеля от шины заземления лаборатории и подключает его к выходу «ВВо» ударного генератора.

    - Включить на блоке управления ударного генератора ГВИ автоматический выключатель. При этом должен отключиться заземляющий нож №2.

    - Нажать кнопку «ВКЛ» на блоке «ГВИ», при этом включиться сигнальная лампа «ВН» на блоке «ГВИ».

    - Установить переключатель режима работы в положение «АВТ» или «РУЧ». При этом при нажатии кнопки «ПУСК» в ручном режиме на объект испытания поступит один импульс от генератора ГВИ. При установке переключателя в положение «АВТ» на объект испытания будут подаваться импульсы с частотой, изменяемой при помощи регулятора частоты.

    - Для регулировки выходного напряжения используются кнопки «↑»-«↓» на блоке управления.

    - Руководствуясь требованиями инструкции по эксплуатации на приемник акустический произвести поиск места повреждения.

    - После завершения поиска выключить генератор кнопкой «ОТКЛ» и вернуть органы управления в исходное положение.

    - Отключить главный выключатель на сетевом пульте.

    - Сообщить бригаде о завершении испытания словами «Напряжение снято».

    - Наложить  переносное лабораторное заземление на объект испытания и пересоединить  провода или, в случае полного окончания испытания, отсоединить их от  объекта испытания.

  - Низковольтные измерения.

    - Вывести кабель  низковольтных  измерений  через  люк в задней стенке  фургона  и  подключить его к заземленному объекту измерения.

    - Используя лабораторные клеммы «выводы кабеля измерительного А В С N» на пульте управления, необходимые измерительные приборы и соединительные провода собрать схему измерения.

    - При производстве измерений строго соблюдать технологию и меры безопасности, изложенные в соответствующих инструкциях и методических указаниях.

    - Закрыть двери в высоковольтный отсек.

    - Перед подачей  испытательного напряжения проверить, все   ли  члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на  указанных им местах, удалены ли  посторонние люди,  и можно  ли  подавать  испытательное напряжение на оборудование. Предупредить бригаду о подаче  напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады.

    - Переключатель видов испытаний установить в положение «НИ».

    - Включить главный выключатель.

    - Нажать кнопку «ВКЛ». При этом должны: включиться магнитный пускатель  блока НИ и прозвучать короткий звуковой сигнал.

    - На выводах «испытательное напряжение 220/380 В А В С N » появиться трехфазное напряжение используемое для измерения сопротивления короткого замыкания трехфазных трансформаторов.

    - На выводах «испытательное напряжение А В 0-400» появиться регулируемое напряжение 0-380 В.

    - После  завершения испытания, снизить регулятором измерительное напряжение до нуля и отключить магнитный пускатель кнопкой  «ОТКЛ».

    - Отключить главный выключатель.

    - Сообщить бригаде о завершении испытания словами «Напряжение снято».

    - Наложить  переносное лабораторное заземление на объект испытания и пересоединить  провода или, в случае полного окончания испытания, отсоединить их от  объекта.

    - Измерения на напряжении 12 В возможно выполнять без подключения лаборатории к сети 220 В. Включение напряжения осуществляется переключателем 12 В. Напряжение появляется на клеммах  + − испытательное напряжение ± 12 В.

    - При измерении сопротивления обмоток постоянному току с использованием аккумуляторной батареи не следует допускать внезапного разрыва цепи тока измеряемой схемы, так как разряд обмотки с большой индуктивностью представляет опасность. При проведении испытаний с использованием постоянного тока  после каждого измерения обмотки трансформатора следует заземлить для снятия остаточного заряда. Продолжительность разряда должна быть не менее 2 мин.

    - После  полного окончания испытательных работ произвести разборку схемы лаборатории в следующей последовательности:

- отсоединить штепсельным разъемом, установленным в высоковольтном отсеке лаборатории, барабан питающего кабеля от схемы  лаборатории;

- отсоединить питающий кабель лаборатории от источника 220/380В;

- смотать  питающий кабель  на барабан в лаборатории;

- отсоединить и смотать  измерительные провода;

- отсоединить и смотать заземляющие проводники рабочего и защитного заземлений;

- снять ограждение  передвижной лаборатории и испытуемого объекта.

- Техническое обслуживание

  - Проведение технического обслуживания выполнять с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001», «Инструкции по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям», а также требования, изложенные в эксплутационных документах на применяемые приборы и оборудование.

  - Виды и периодичность технического обслуживания:

- ежемесячное техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц;

- годовое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год перед проведением массовых работ.

  - Ежемесячное техническое обслуживание включает:

- внешний осмотр оборудования, соединительных проводов и состояние заземлений ;

- удаление пыли с проводов, оборудования и приборов;

  - Ежегодное техническое обслуживание включает:

- измерение переходного сопротивления контактов оборудования электролаборатории с главной заземляющей шиной. Значение сопротивления не должно превышать 0,05 Ом;

- измерение сопротивления изоляции проводов и оборудования. Значение сопротивления изоляции должно быть не менее 1 МОм для соединительных проводов и оборудования до 1000 В. Значение сопротивления изоляции высоковольтных трансформаторов должно быть не менее 300 МОм;

- отбор пробы масла из трансформатора ИОМ-100 на химический анализ. Качество трансформаторного масла должно отвечать требованиям «Объемов и норм испытания электрооборудования. РД 34.45-51.300-97» для трансформаторов напряжения 110, 35 кВ и требований инструкций по эксплуатации. При необходимости произвести замену трансформаторного масла;

- проверка функционирования систем блокировки и сигнализации;

- соответствие надписей на приборах,  кнопках и органах управления;

- поверка щитовых приборов;

  - За безопасную эксплуатацию электролаборатории и поддержание ее в исправном состоянии должно быть назначено ответственное лицо из персонала СССРРР с группой по электробезопасности не ниже IV.

  - Обязанности ответственного лица:

- организация технического обслуживания лаборатории;

- контроль выполнения графика поверки и калибровки приборов, закрепленных за лабораторией;

- контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией;

- контроль за состоянием средств защиты;

- контроль за содержанием первичных средств пожаротушения;

- контроль за содержанием медицинских аптечек и своевременным их пополнением.

- Порядок обращения с настоящей инструкцией

  - Держателем подлинника настоящей инструкции является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящей инструкции является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящей инструкции является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований инструкции осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований инструкции персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящей инструкции могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Инструкция по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 Парижмонтажремонт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИПБ 14-501-2010 |  |  |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 14 из 14 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С нормативным документом ИТЭ 14-501-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |