|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АГРЕГАТА БЕНЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

Парижмонтажремонт

ИТЭ 14-505-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Назначение генератора	3

5 Технические характеристики	3

6 Меры безопасности	4

7 Устройство	4

8 Порядок работы	4

9 Техническое обслуживание	5

10 Порядок обращения с настоящей инструкцией	5

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АГРЕГАТА БЕНЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящая инструкция определяет порядок работы, эксплуатации и технического обслуживания агрегата бензоэлектрического (далее генератора).

  - Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, водитель, электромонтёр по испытаниям и измерениям.

# Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Руководство по эксплуатации «Генераторные установки БМР 3000 Р»

## Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Назначение генератора

  - Генератор предназначен для выработки электрической энергии однофазного переменного тока напряжением 220 В. и однофазного выпрямленного напряжения 12 В.

  - Приводом генератора является бензиновый четырехтактный одноцилиндровый двигатель.

# Технические характеристики

  - Основные технические данные и  характеристики стенда:

- номинальная мощность - 2,3 кВт;

- род тока – переменный 50 Гц, однофазный;

- номинальное напряжение 220 В;

- емкость топливного бака – 15 литров;

- емкость масляного картера – 0,6 литра;

- топливо - бензин А 92.

- масло – 10W-30 (по SAE)

- расход топлива – 1,26 л/час;

- вес- 45 кг.

# Меры безопасности

  - К работе на бензоэлектрическом агрегате (генераторе) допускаются обученные лица из электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже 3.

  - Перед началом работы необходимо произвести внешний осмотр и убедиться в исправном состоянии:

- заземляющего проводника;

- топливной системы;

- убедиться в отсутствии механических повреждений;

  - Запрещается:

- работа генератора без заземления.

- работа генератора со снятыми защитными кожухами.

- работа генератора при воздействии атмосферных осадков.

- работа генератора в помещении без вентиляции.

- работа генератора с негерметичной топливной системой и системой смазки.

- работа генератора при появлении постороннего шума или вибрации.

- кПарижие в близи генератора.

- прикасаться к нагретым частям двигателя.

- оставлять без надзора работающий генератор.

- наклонять и переворачивать генератор при работе и транспортировке.

  - Заправку топливом производить при заглушенном и охлажденном двигателе.

  - В случае обнаружения неисправностей работу немедленно прекратить. О  неисправности должно быть сообщено  начальнику или инженеру СССРРР.

# Устройство

  - Агрегат состоит из бензинового двигателя, генератора, блока управления, рамы, бензобака и кожуха.

  - В качестве первичного двигателя применен двигатель 6,5 НР. Двигатель приводит во вращение генератор. Двигатель и генератор, соединенные фланцем, образуют единый блок установленный на раме через четыре резиновых амортизатора. На генераторе смонтирован блок управления с приборами.

  - На блоке  управления размещены:

- вольтметр;

- розетки 220 В;

- клемма заземления;

- предохранитель 12 В.;

- выход напряжения 12 В;

- выключатель;

- выключатель зажигания двигателя;

- выключатель нагрузки 220 В.

  - На генераторе размещены следующие органы управления:

- топливный кран;

- воздушная заслонка;

- щуп уровня масла;

- ручной стартер.

# Порядок работы

  - Произвести внешний осмотр генератора

  - Заземлить генератор медным проводником сечением не менее 10 мм2.

  - Проверить уровень масла в картере двигателя.

  - Заправить топливный бак  бензином А-92.

  - Открыть топливный кран.

  - При пуске холодного двигателя или при низкой температуре воздуха закрыть воздушную заслонку.

  - Выключатель зажигания поставить в положение «Вкл».

  - Вытянуть пусковой шнур до появления легкого сопротивления, после чего вытянуть ручку на полный взмах руки. Медленно вернуть ручку в исходное положение.

  - После пуска двигателя постепенно открывать воздушную заслонку.

  - Двигатель снабжен системой автоматического контроля уровня масла. Если двигатель не запускается или остановился, необходимо проверить уровень масла.

  - Проконтролировать наличие напряжения по вольтметру.

  - Подсоединить нагрузку к генератору.

  - По окончании работы – отключить нагрузку.

  - Заглушить двигатель закрытием крана подачи топлива.

  - Выключатель зажигания установить в положение «Откл».

# Техническое обслуживание

  - Проведение технического обслуживания выполнять с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001», «Инструкции по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям», а также требования, изложенные в эксплутационных документах на применяемые приборы и оборудование.

  - В соответствии с руководством по эксплуатации электрооборудование генератора не требует технического обслуживания,  кроме очистки от пыли ребер охлаждения.

  - Регулировка качества топливной смеси и оборотов двигателя запрещается.

  - При ежедневном техническом необходимо:

- ежедневно - проверять уровень масла и состояние воздушного фильтра;

- в первый месяц эксплуатации – произвести замену масла;

- 1 раз в 3 месяца – произвести очистку воздушного фильтра;

- 1 раз в 6 месяцев – заменить масло, проверить состояние свечи зажигания

- 1 раз в 12 месяцев – проверка и очистка бака и шланга топливной системы.

  - проверку технического состояния генератора проводить в соответствии с Руководство по эксплуатации «Генераторные установки БМР 3000 Р»

  - За безопасную эксплуатацию агрегата бензоэлектрического и поддержание его в исправном состоянии должно быть назначено ответственное лицо из персонала СССРРР с группой по электробезопасности не ниже IV.

  - Обязанности ответственного лица:

- организация технического обслуживания генератора;

- контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией.

# Порядок обращения с настоящей инструкцией

  - Держателем подлинника настоящей инструкции является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящей инструкции является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящей инструкции является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований инструкции осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований инструкции персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящей инструкции могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей  Парижмонтажремонт     .

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Инструкция по технической эксплуатации агрегата бензоэлектрического Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИПБ 14-505-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 6 из 6 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом ИПБ 14-505-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |