|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ ОВ-65

Парижмонтажремонт

ИТЭ 14-507-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Назначение отопителя	3

5 Технические характеристики	3

6 Меры безопасности	3

7 Устройство	4

8 Порядок работы	5

9 Техническое обслуживание	6

10 Порядок обращения с настоящей инструкцией	6

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ ОВ-65

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящая инструкция определяет порядок работы, эксплуатации и технического обслуживания автономного отопителя ОВ-65 (далее отопителя).

  - Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, водитель.

# Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Отопительно-вентиляционные установки типа ОВ65 и ОВ95. Руководство по эксплуатации.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Назначение отопителя

  - Отопительно-вентиляционная установка предназначена для работы в качестве отопителя  фургонов передвижных лабораторий ЛВИ-3 и ЭТЛ-35 при температурах окружающего воздуха от +20 ºС до -45 ºС и в качестве вентилятора при температурах от +50 ºС до +45 ºС.

# Технические характеристики

  - Основные технические данные и  характеристики отопителя:

- теплопроизводительность – 6500 ккал/час;

- нагрев воздуха - 95 ºС;

- топливо – дизельное ГОСТ 305-82;

- расход топлива – 1,2 л/час.

- мощность потребляемая электродвигателем – не более 132 Вт.

# Меры безопасности

  - Для обеспечения бесперебойной, эффективной и безопасной работы установки необходимо своевременное и качественное ее техническое обслуживание и постоянный контроль за состоянием самой установки и всех подсоединений (согласно руководства завода-изготовителя).

  - Все соединения топливной системы должны быть герметичными.  Подтекание топлива в соединениях и попадание топлива на установку не допускается.

  - При автоматическом отключение установки в результате перегрева возврат кнопки «реле перегрева» в первоначальное положение и повторное включение установки разрешается производить только после выявления и устранения причин, вызвавших аварийное отключение.

  - После выключения повторное включение установки разрешается производить только после ее охлаждения, о котором сигнализирует «контрольная лампа», в противном случае будут наблюдаться хлопки и выбрасывание пламени из всасывающего и выхлопного патрубков.

  - Запрещается:

- включение и работа установки с полностью или частично перекрытыми трубопроводами, подающими воздух на нагрев и для обеспечения горения, а также отводящими нагретый воздух и отработавшие газы;

- работа установки с загрязненной дренажной трубкой;

- замыкать витки контрольной спирали, а также пользоваться неисправной спиралью или применять контрольный элемент другого типа;

- использование установки на бензозаправочных станциях, маслохранилищах;

- работа отопителя с негерметичной топливной системой;

- работа отопителя при появлении постороннего шума или вибрации;

- прикасаться к нагретым частям отопителя;

- оставлять без надзора работающий отопитель;

  - Заправку топливом производить при заглушенном и охлажденном отопителе;

  - В случае обнаружения неисправностей работу немедленно прекратить. О  неисправности должно быть сообщено  начальнику или инженеру СССРРР.

# Устройство

  - Отопитель состоит из теплообменника, камеры сгорания, электродвигателя с вентилятором и приборов управления и сигнализации.

  - В режиме отопления происходит одновременная подача топлива и воздуха в камеру сгорания, а также воздуха на нагрев. Топливо подается к насосу, а затем в распылитель, разбрызгивается, смешивается с воздухом, подаваемым нагнетателем, и воспламеняется от раскаленной свечи. Затем пламя заполняет внутренний цилиндр, раскаляя его стенки. Дальнейшее горение поддерживается без участия свечи.

  - Продукты сгорания поступают в замкнутое пространство между средним и наружным цилиндрами, разогревают его и выбрасываются через выхлопной патрубок. Свежий воздух нагревается, проходя между внутренним и средним цилиндрами.

  - О начале устойчивой работы отопителя сигнализирует лампа зеленого цвета установленная на пульте управления отопителя.

  - В случае аварийной ситуации, когда температура превысит допустимую, реле перегрева отключает всю схему отопителя. При этом освобождается красная кнопка реле на пульте управления отопителя.

  - На пульте управления установлены:

- переключатель режима работы, позволяющий эксплуатировать обогреватель на полном или частичном режимах;

- кнопка включения свечи;

- контрольная спираль работы свечи;

- реле перегрева;

- контрольная лампа.

# Порядок работы

  - Перед включением установки на режим отопления:

- убедитесь в наличии топлива в баке;

- откройте кран, перекрывающий подачу топлива от бака к установке;

- рычажок переключения режимов работы на корпусе установки установите в положение «отопление».

  - Включение установки на режим отопления при температуре воздуха выше -30 ˚С:

- установите выключатель «разогрев свечи» в положение «включено» и удерживайте в этом положении («контрольная спираль» должна накалиться до ярко-красного цвета);

- по истечении 30 секунд включите электродвигатель, установив переключатель «режим работы»  в положение «частичный» (переключатель выдвинут до упора);

- через 30 с после включения электродвигателя отключите свечу, отпустив выключатель «разогрев свечи» (выключатель должен вернуться в исходное положение);

- не более чем через 3 мин с момента включения электродвигателя должна включиться «контрольная лампа»;

- через 10-15 мин после ее включения, при необходимости, переведите переключатель «режим работы»  в положение «полный» (переключатель в среднем положении).

  - Включение установки на режим отопления при температуре воздуха ниже - 30 ˚С:

- установите выключатель «разогрев свечи» в положение «включено» и удерживайте в этом положении («контрольная спираль» должна накалиться до ярко-красного цвета);

- по истечении 30 с включите электродвигатель, установив переключатель «режим работы»  в положение «полный» (переключатель в среднем положении);

- после включения «контрольной лампы» (не более чем через 3 мин с момента включения электродвигателя) отключите свечу, отпустив выключатель «разогрев свечи» (выключатель должен вернуться в исходное положение);

- если контрольная лампа не включилась, повторите запуск установки;

- отсутствие запуска со второй попытки указывает на наличие неисправности;

- время запуска увеличивается при незаполненном топливопроводе от бака к установке (для заполнения топливопровода требуется около 2 мин работы насоса).

  - Выключение установки с режима отопления:

- перекройте запорным краном подачу топлива от бака к установке;

- дайте поработать 2-3 мин на  режиме отопления и переведите установку на режим вентиляция (рычажок переключения режимов работы на корпусе установки установите в положение «вентиляция»);

- после отключения «контрольной лампы» переведите переключатель «режим работы»  в положение «откл» (переключатель задвинут до упора);

- несоблюдение установленного порядка выключения установки приводит к выходу ее из строя из-за закоксовывания деталей топливной системы и камеры сгорания.

  - Работа установки на режиме вентиляции:

- перед включением установки на режим вентиляция убедитесь в том, что запорный кран перекрывает подачу топлива, а рычажок переключения режимов работы на корпусе установки установлен в положение «вентиляция»;

- для включения на режим вентиляции  переведите переключатель «режим работы»  в положение «полный» или «частичный» (переключатель в среднем или крайнем положении);

- для отключения установки переведите переключатель «режим работы»  в положение «откл» (переключатель задвинут до упора).

# Техническое обслуживание

  - Проведение технического обслуживания выполнять с соблюдением требований Руководства по эксплуатации. «Отопительно-вентиляционные установки типа ОВ65 и ОВ95».

  - Виды и периодичность технического обслуживания:

- ежемесячное техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц;

- годовое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год до наступления осеннее- зимнего периода.

  - Ежемесячное техническое обслуживание включает:

- внешний осмотр оборудования, топливной системы, соединительных проводов;

- удаление пыли с проводов, оборудования и приборов;

  - Ежегодное техническое обслуживание включает:

- проверку состояния топливной системы;

- состояние уплотняющего асбестового шнура;

- проверку крепления элементов;

- слив конденсата и очистка топливного бака;

- проверка состояния свечи зажигания;

- проверка состояния щеточного узла;

- проверка состояния контактов электрической схемы.

  - За безопасную эксплуатацию отопителя и поддержание его в исправном состоянии должно быть назначено ответственное лицо из персонала СССРРР.

  - Обязанности ответственного лица:

- организация технического обслуживания отопителя;

- контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией.

# Порядок обращения с настоящей инструкцией

  - Держателем подлинника настоящей инструкции является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящей инструкции является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящей инструкции является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований инструкции осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований инструкции персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящей инструкции могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей  Парижмонтажремонт     .

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Инструкция по технической эксплуатации автономного отопителя ОВ-65 Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИПБ 14-507-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 6 из 6 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом ИПБ 14-507-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |