| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПРОГРАММА) № 1 испытания силового трансформатора 110/35/10 кВ. | «Утверждаю» Заместитель начальника по техническим вопросам- главный инженер ПО «ПМР» ……..………………..………………………….…………….. П.П. Петров «…………» ………………………….……….………….…………….………2010 г. |
| --- | --- |
| Средства защиты: | Состав бригады: |
| Указатель напряжения 35-110кВ | 1 шт. | Эл. монтер (производитель работ) гр. IV (ПР) | 1 человек |
| Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт. | Эл. монтер (член бригады) гр. III (ЧБ) | 1 человек |
| Указатель напряжения 0,4 кВ | 1 шт. |  |  |
| Изолирующая штанга 35-110 кВ | 1 шт. | Инструмент и инвентарь: |
| Изолирующая штанга 10 кВ | 1 шт. | Набор слесарного инструмента | 1 комплект |
| Пассатижи изолирующие | 1 шт. | Электрод заземляющий 0,5 м. | 1 шт. |
| Отвертка изолирующая | 1 шт. | Лестница (при необходимости) | 1 шт. |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары | Огнетушитель | 1 шт. |
| Диэлектрические боты | 1 пара | Аптечка медицинская | 1 шт. |
| Веревочное ограждение | 1 шт. |  |  |
| Заземляющая штанга для снятия заряда | 1 шт. | Измерительные приборы и оборудование: |
| Комплект плакатов безопасности | 1 комплект | Передвижная электролаборатория | 1 шт. |
| Диэлектрический коврик | 1 шт. | Измеритель параметров изоляции | 1 шт. |
| Защитная каска | 1 шт. на ЧБ | Мегаомметр 1000-2500 В | 1 шт. |
| Предохранительный монтерский пояс | 1 шт. на ЧБ | Мост постоянного тока с реостатом | 1 шт. |
| Канат бесконечный | 1 шт. | Комплект измерительный К50 | 1 шт. |
| Комплект спецодежды | 1 шт на ЧБ | Мультиметр | 2 шт. |
| Необходимая документация: |
|  | Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям. |
|  | Инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний электрооборудования. |
|  | Инструкция по охране труда при работе с мегаомметром. |
|  | Инструкция по охране труда при выполнении верхолазных работ и работ на высоте. |
|  | Инструкция по охране труда при использовании переносных лестниц и стремянок. |
|  | Инструкция по охране труда при работах со слесарно - монтажным инструментом. |
|  | Инструкция по ПБ в передвижной электролаборатории. |
|  | Инструкция по эксплуатации передвижной электролаборатории. |
|  | Методические указания по проведению испытаний данного вида оборудования. |
|  | Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. |
| № | Нормируемые значения: | Период испытаний | Норма чел./час. | Пункты ТК |
|  | Вид испытания | Пусковые | В эксплуатации |  |  |  |
|  | Внешний осмотр | Отсутствие сколов, трещин на рубашке вводов, течи масла из уплотнений. | П,К,Т,М,ТО | 1,37 | 10, 110 |
|  | Измерение потерь холостого хода | ± 5% от заводских измерений | ± 30% от заводских измерений | П,К,ТО | 2,63 | 13-22 |
|  | Измерение сопротивления короткого замыкания (Zк) | ± 5% от Zбаз (расчетное) | ± 3% по фазам и от Zбаз (исходное) | П,К,М,ТО | 2,73 | 23-31 |
|  | Измерение коэффициента трансформации | ± 2% по фазам и от номинального | ± 2% по фазам и от номинального | П,К,ТО | 4,31 | 32-40 |
|  | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ± 2% по фазам | ± 2% по фазам | П,К,ТО | 11,34 | 41-49 |
|  | tg( вводов 110 кВ (бумажно-масляный) при t=20(C Uисп. – 10 кВ (пин-стерж.) Uисп. – 5 кВ (пин-флян.) | (0,7% (пин-стерж.) (1,2 (пин-флян.) | (1,5% (пин-стерж.) (3,0 (пин-флян.) | П,К,М,ТО | 3,26 | 50-58 |
|  | tg( вводов 110 кВ (твердая изоляция) при t=20(C Uисп. – 10 кВ (пин-стерж.) | (1,0% (пин-стерж.) | (1,5% (пин-стерж.) |  |  |  |
|  | R60 изоляции ввода 110 кВ (бумажно-масляный) при t=20(C. Uисп. – 2,5 кВ | ( 1000 МОм (пин-флян.) | ( 500 МОм (пин-флян.) | П,К,М,ТО | 0,74 | 59-66 |
|  | Измерение tg( обмоток при t=40(C. Uисп. - 10 кВ | Заключение по обобщению всех результатов измерений. | П,К,Т,М,ТО | 3,05 | 67-78 |
|  | R60 изоляции обмоток при t=40(C Uисп. - 2,5 кВ |  | П, К,Т,М,ТО | 2.63 | 79-86 |
|  | Испытание повышенным напряжением обмотки 35 кВ. | 76.5 кВ – 1 мин. | 72.3 кВ – 1 мин. | П,К,ТО | 1,73 | 88-98 |
|  | Испытание повышенным напряжением обмотки 10 кВ. | 31.5 кВ – 1 мин. | 29.8 кВ – 1 мин. | П,К,ТО | 1,73 | 99-108 |

| Условия труда и меры безопасности |
| --- |
|  | Работу выполнять по наряду-допуску после выполнения всех организационных и технических мероприятий. |
|  | Работу выполнять с использованием методических указаний по проведению испытаний данного оборудования. |
|  | Работу выполнять с использованием передвижной электролаборатории и комплекта переносных приборов. |
|  | Назначение ответственного руководителя работ при необходимости, в соответствии с п.п. 2.1.5 ПОТРМ-016-2001 |
|  | При работе использовать защитную каску и комплект спецодежды. |
|  | При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. |
|  | Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования (рым-болт, выхлопная труба, маслопроводы). |
|  | Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу. |
|  | При необходимости подъема на высоту более 5 метров использовать автоподъемник. |
|  | Подъем приборов, инструмента, соединительных проводов и т.п. производить при помощи бесконечного каната. |
|  | Выполнить защитное (не менее 10 мм2) и рабочее (не менее 4 мм2) заземление электролаборатории, присоединить разрядно заземляющую штангу к заземлителю или заземленной металлоконструкции оборудования. |
|  | Сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления и шунтирования должно быть не менее 4 мм2. Переносные приборы и оборудование должны быть заземлены. |
|  | Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги. |
|  | Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни». |
|  | Запрещается во время испытаний повышенным напряжением находиться в зоне ограждения лаборатории, испытываемого оборудования и на его конструкциях, прикасаться к корпусу, входить и выходить из лаборатории. |
|  | При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады имеющих группу не менее второй, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, проводам и оборудованию. |
|  | Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых. |

| Технологическая последовательность работ | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | Оформление наряда. | Выдающий наряд |
|  | Выполнение необходимых мер по подготовке рабочего места согласно требованиям наряда. | Оперативный персонал (ОП). |
|  | Установить лабораторию на территории ПС под наблюдением оперативного персонала, работника выдавшего наряд, ответственного руководителя работ (при назначении). | Водитель, ОП |
|  | Под наблюдением оперативного персонала, выполнить защитное и рабочее заземление электролаборатории. Заземления присоединять к разным выпускам заземляющего устройства, при этом рабочее заземление должно быть присоединено к заземляющему спуску, испытуемого оборудования. Подключить разрядно заземляющую штангу к контуру заземления. | ПР, ЧБ |
|  | Под наблюдением оперативного персонала, оградить электролабораторию и рабочее место, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни» | ПР, ЧБ |
|  | Подключить электролабораторию к сети 380/220 В. | ОП |
|  | Подготовить необходимые инструменты и приборы. | ПР, ЧБ |
|  | Выполнить допуск бригады. | ОП, ПР, ЧБ |
|  | Выполнить проверку работоспособности сигнализации и блокировок электролаборатории. | ПР |
|  | Произвести внешний осмотр трансформатора (уровень масла, наличие сколов, трещин на рубашке вводов, течь масла, состояние ВОФ). | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Расшиновать трансформатор (при необходимости). | ЧБ |
|  | Собрать схему измерения для опыта холостого хода. | ПР, ЧБ |
|  | Установить РПН и ПБВ трансформатора в средние положения. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. Снять разрядно заземляющую штангу с вводов трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Включить рубильник 0,4 кВ, подать напряжение и произвести измерение напряжения, тока и активной мощности потерь холостого хода. | ПР |
|  | Снять напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на высоковольтные вводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Повторить измерения опыта холостого хода для других фаз согласно пунктам 13-20. Привести полученное значение потерь холостого хода к номинальному напряжению. | ЧБ, ПР |
|  | Разобрать схему измерения опыта холостого хода. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения для опыта короткого замыкания. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. Снять разрядно заземляющую штангу с вводов трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Включить рубильник 0,4 кВ, подать напряжение и произвести измерение напряжения и тока короткого замыкания. | ПР |
|  | Снять напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на высоковольтные вводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Повторить измерения опыта КЗ для других фаз, обмоток и положений РПН, ПБВ согласно п. 23-29. Произвести расчет сопротивления короткого замыкания по формуле кз=Uизм. / I изм. и сравнить полученный результат с базовым значением. | ЧБ, ПР |
|  | Разобрать схему измерения опыта короткого замыкания. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения коэффициента трансформации. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. Снять разрядно заземляющую штангу с вводов трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Включить рубильник 0,4 кВ, подать напряжение и произвести измерение напряжения в первичной и вторичной обмотках трансформатора. | ПР |
|  | Снять напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на высоковольтные вводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Повторить измерения коэффициента трансформации для других фаз, обмоток и положений РПН, ПБВ согласно п. 32-38. Произвести расчет коэффициента трансформации и сравнить полученное значение по фазам и с паспортными данными. | ЧБ, ПР |
|  | Разобрать схему измерения коэффициента трансформации. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения омического сопротивления. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. Снять разрядно заземляющую штангу с вводов трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Включить рубильник 12 В., подать напряжение и произвести измерение омического сопротивления обмоток трансформатора. Снятие показаний измерительных приборов производить после завершения переходного процесса намагничивания сердечника трансформатора. (примерно 20-30 мин.) | ПР |
|  | Снять напряжение, отключить рубильник 12 В и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на высоковольтные вводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Повторить измерения омического сопротивления для других фаз, обмоток и положений РПН, ПБВ согласно п.п. 41-47. Сравнить полученные значения по фазам и с паспортными данными. | ЧБ, ПР |
|  | Разобрать схему измерения омического сопротивления. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения tg(() вводов 110 кВ. | ПР, ЧБ |
|  | Подключить измерительный провод (CX) к измерительному выводу высоковольтного ввода, а высоковольтный провод на стержень высоковольтного ввода фазы «А». Снять разрядно заземляющую штангу с вводов трансформатора. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с высоковольтного вывода испытательного трансформатора, включить рубильник 0,4 кВ, подать высокое напряжение и произвести измерение tg(() и (Сх) ввода по прямой схеме напряжением 10 кВ. Для вводов с бумажно-масляной изоляцией дополнительно по перевернутой схеме напряжением 5 кВ - герметичные вводы и 3 кВ - негерметичные вводы. | ПР |
|  | Снять испытательное напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ, наложить заземление на высоковольтный вывод испытательного трансформатора и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить заземляющую штангу на высоковольтные вводы трансформатора фазы «А». | ЧБ |
|  | Разобрать схему измерения tg(. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения сопротивления изоляции ввода по схеме «ПИН-Фланец» (только для вводов с бумажно-масляной изоляцией), подсоединить провод высокого напряжения мегаомметра к выводу ПИН ввода. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром напряжением 2500 В. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на вывод ПИН ввода 110 кВ. | ЧБ |
|  | Разобрать схему измерения сопротивления изоляции ввода. | ПР, ЧБ |
|  | Произвести измерения tg(. и сопротивления изоляции вводов фаз «В» и «С» согласно п. 50-65 | ПР, ЧБ |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на высоковольтные вводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Зашунтировать фазы А, В, С обмоток ВН, СН, НН. | ЧБ |
|  | Собрать схему измерения tg(() основной изоляции обмоток трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Подключить измерительный и высоковольтный провод (CX) к выводам трансформатора по схеме измерения tg(() основной изоляции обмоток трансформатора. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с высоковольтного вывода испытательного трансформатора, включить рубильник 0,4 кВ, подать высокое напряжение и произвести измерение tg(() и (Сх) основной изоляции трансформатора. | ПР |
|  | Снять испытательное напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ, наложить заземление на высоковольтный вывод испытательного трансформатора и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на высоковольтные вводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Повторить измерение tg( по остальным схемам согласно п. 69-76. | ЧБ,ПР |
|  | Разобрать схему измерения tg(. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения сопротивления изоляции обмотки ВН. | ПР, ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с выводов трансформатора и произвести измерение сопротивления изоляции обмотки ВН мегаомметром напряжением 2500 В. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Повторить измерение сопротивления изоляции по другим схемам согласно п. 79-84. | ПР, ЧБ |
|  | Разобрать схему измерения сопротивления изоляции. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы трансформатора. | ЧБ |
|  | Собрать схему испытания повышенным напряжением обмотки СН. | ПР, ЧБ |
|  | Зашунтировать и заземлить обмотку ВН и НН трансформатора. | ЧБ |
|  | Подключить высоковольтный провод к зашунтированой обмотке СН трансформатора. | ЧБ |
|  | Снять разрядно заземляющую штангу с обмоток трансформатора. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с высоковольтного вывода испытательного трансформатора, включить рубильник 0,4 кВ, подать высокое напряжение и произвести испытание повышенным напряжением. | ПР |
|  | Снять испытательное напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ, наложить заземление на высоковольтный вывод испытательного трансформатора и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Снять остаточный заряд с вывода СН трансформатора, путем наложения разрядно заземляющей штанги. | ЧБ |
|  | Разобрать схему испытания повышенным напряжением и отключить высоковольтный провод от обмотки СН трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему испытания повышенным напряжением обмотки НН трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Зашунтировать и заземлить обмотку ВН и СН трансформатора. | ЧБ |
|  | Подключить высоковольтный провод к зашунтированной обмотке НН трансформатора. Снять разрядно заземляющую штангу с обмоток трансформатора. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с высоковольтного вывода испытательного трансформатора, включить рубильник 0,4 кВ, подать высокое напряжение и произвести испытание повышенным напряжением. | ПР |
|  | Снять испытательное напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ, наложить заземление на высоковольтный вывод испытательного трансформатора и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Снять остаточный заряд с вывода НН трансформатора путем наложения разрядно заземляющей штанги. | ЧБ |
|  | Разобрать схему испытания повышенным напряжением и отключить высоковольтный провод от обмотки НН трансформатора. | ПР, ЧБ |
|  | Если производилась расшиновка трансформатора зашиновать трансформатор. | ЧБ |
|  | Произвести внешний осмотр трансформатора, проверить отсутствие закороток, инструмента. | ПР |
|  | Отключить лабораторию от сети 220/380 В. | ОП |
|  | Смотать питающий кабель. | ЧБ |
|  | Снять ограждение лаборатории и плакаты по ТБ. | ЧБ |
|  | Отключить защитное и рабочее заземление лаборатории. | ЧБ |
|  | Удалить бригаду и лабораторию с территории ПС. | ПР, ЧБ, ОП |
|  | Сдать рабочее место допускающему. | ПР |
|  | Закрыть наряд. | ПР |
|  | Выполнить запись в ремонтном журнале ПС. | ПР |

| Начальник СССРРР Петров П.П. | Начальник СПКиОТ Петров П.А. |
| --- | --- |