| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПРОГРАММА) № 11 испытания Вентильного разрядника 110 кВ. (3 элемента РВС-33) | «Утверждаю» Заместитель начальника по техническим вопросам- главный инженер ПО «ПМР» ……..………………..………………………….…………….. П.П. Петров «…………» ………………………….……….………….…………….………2010 г. |
| --- | --- |
| Средства защиты: | Состав бригады: |
| Указатель напряжения 35-110кВ | 1 шт. | Эл. монтер (производитель работ) гр. IV (ПР) | 1 человек |
| Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт. | Эл. монтер (член бригады) гр. III (ЧБ) | 1 человек |
| Указатель напряжения 0,4 кВ | 1 шт. |  |  |
| Изолирующая штанга 35-110 кВ | 1 шт. | Инструмент и инвентарь: |
| Изолирующая штанга 10 кВ | 1 шт. | Набор слесарного инструмента | 1 комплект |
| Пассатижи изолирующие | 1 шт. | Электрод заземляющий 0,5 м. | 1 шт. |
| Отвертка изолирующая | 1 шт. | Лестница (при необходимости) | 1 шт. |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары | Огнетушитель | 1 шт. |
| Диэлектрические боты | 1 пара | Аптечка медицинская | 1 шт. |
| Веревочное ограждение | 1 шт. |  |  |
| Заземляющая штанга для снятия заряда | 1 шт. | Измерительные приборы и оборудование: |
| Комплект плакатов безопасности | 1 комплект | Передвижная электролаборатория | 1 шт. |
| Диэлектрический коврик | 1 шт. | Мегаомметр 1000-2500 В | 1 шт. |
| Защитная каска | 1 шт. на ЧБ | Микроамперметр | 1 шт. |
| Предохранительный монтерский пояс | 1 шт. на ЧБ |  |  |
| Канат бесконечный | 1 шт. |  |  |
| Комплект спецодежды | 1 шт на ЧБ |  |  |
| Необходимая документация: |
|  | Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям. |
|  | Инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний электрооборудования. |
|  | Инструкция по охране труда при работе с мегаомметром. |
|  | Инструкция по охране труда при выполнении верхолазных работ и работ на высоте. |
|  | Инструкция по охране труда при использовании переносных лестниц и стремянок. |
|  | Инструкция по охране труда при работах со слесарно - монтажным инструментом. |
|  | Инструкция по ПБ в передвижной электролаборатории. |
|  | Инструкция по эксплуатации передвижной электролаборатории. |
|  | Методические указания по проведению испытаний данного вида оборудования. |
|  | Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. |
| № | Нормируемые значения: | Период испытаний | Норма чел./час. | Пункты ТК |
|  | Вид испытания | Пусковые | В эксплуатации |  |  |  |
|  | Внешний осмотр | Отсутствие сколов, трещин, состояние армировочных швов. | П,К,М | 0,42 | 10, 48 |
|  | R60 изоляции элемента РВС-33 при t=20(C. Uисп. - 2,5 кВ | 450(6000 ± 50 % от заводских исп. | 450(6000 ± 50 % от предыдущих исп. | П,К,М | 0,42 | 11-23 |
|  | Измерение тока проводимости элемента РВС-33. при t=20(C. Uисп. - 32 кВ | 450(620 (А | 450(620 (А. | П,К,М | 1,05 | 24-36 |
|  | R60 изолирующего основания при t=20(C. Uисп. - 2,5 кВ | ( 1 МОм | ( 1 МОм | П,К,М | 0,42 | 37-46 |

| Условия труда и меры безопасности |
| --- |
|  | Работу выполнять по наряду-допуску после выполнения всех организационных и технических мероприятий. |
|  | Работу выполнять с использованием методических указаний по проведению испытаний данного оборудования. |
|  | Работу выполнять с использованием передвижной электролаборатории и комплекта переносных приборов. |
|  | Назначение ответственного руководителя работ при необходимости, в соответствии с п.п. 2.1.5 ПОТРМ-016-2001 |
|  | При работе использовать защитную каску и комплект спецодежды. |
|  | При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. |
|  | Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования. |
|  | Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу. |
|  | При необходимости подъема на высоту более 5 метров использовать автоподъемник. |
|  | Подъем приборов, инструмента, соединительных проводов и т.п. производить при помощи бесконечного каната. |
|  | Выполнить защитное (не менее 10 мм2) и рабочее (не менее 4 мм2) заземление электролаборатории, присоединить разрядно заземляющую штангу к заземлителю или заземленной металлоконструкции оборудования. |
|  | Сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления и шунтирования должно быть не менее 4 мм2. Переносные приборы и оборудование должны быть заземлены. |
|  | Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги. |
|  | Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни». |
|  | Запрещается во время испытаний повышенным напряжением находиться в зоне ограждения лаборатории, испытываемого оборудования и на его конструкциях, прикасаться к корпусу, входить и выходить из лаборатории. |
|  | При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады имеющих группу не менее второй, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, проводам и оборудованию. |
|  | Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых. |

| Технологическая последовательность работ | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | Оформление наряда. | Выдающий наряд |
|  | Выполнение необходимых мер по подготовке рабочего места согласно требованиям наряда. | Оперативный персонал (ОП). |
|  | Установить лабораторию на территории ПС под наблюдением оперативного персонала, работника выдавшего наряд, ответственного руководителя работ (при назначении). | Водитель, ОП |
|  | Под наблюдением оперативного персонала, выполнить защитное и рабочее заземление электролаборатории. Заземления присоединять к разным выпускам заземляющего устройства, при этом рабочее заземление должно быть присоединено к заземляющему спуску, испытуемого оборудования. Подключить разрядно заземляющую штангу к контуру заземления. | ПР, ЧБ |
|  | Под наблюдением оперативного персонала, оградить электролабораторию и рабочее место, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни» | ПР, ЧБ |
|  | Подключить электролабораторию к сети 380/220 В. | ОП |
|  | Подготовить необходимые инструменты и приборы. | ПР, ЧБ |
|  | Выполнить допуск бригады. | ОП, ПР, ЧБ |
|  | Выполнить проверку работоспособности сигнализации и блокировок электролаборатории. | ПР |
|  | Произвести внешний осмотр разрядника (наличие сколов, трещин, состояние армировочных швов). | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы разрядника. | ЧБ |
|  | Расшиновать разрядник (при необходимости). | ЧБ |
|  | Собрать схему измерения сопротивления изоляции элемента вентильного разрядника. | ПР, ЧБ |
|  | Подключить высоковольтный провод от мегаомметра к верхнему фланцу верхнего элемента с помощью изолирующей штанги 110 кВ. | ЧБ |
|  | Заземлить нижний фланец верхнего элемента. | ЧБ |
|  | Снять разрядно заземляющую штангу с разрядника и отключить заземляющие ножи распределительного устройства, препятствующие проведению измерений. | ЧБ, ОП |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром. | ПР, ЧБ |
|  | Включить заземляющие ножи распределительного устройства. Снять остаточный заряд с разрядника, путем наложения разрядно заземляющей штанги. | ЧБ, ОП |
|  | Повторить измерение сопротивления изоляции других элементов и фаз согласно п. 11-21. | ПР, ЧБ |
|  | Разобрать схему измерения сопротивления изоляции. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы разрядника. | ЧБ |
|  | Собрать схему измерения тока проводимости элемента вентильного разрядника. | ПР, ЧБ |
|  | Подключить высоковольтный провод к верхнему фланцу верхнего элемента с помощью изолирующей штанги 110 кВ. | ЧБ |
|  | Заземлить нижний фланец верхнего элемента. | ЧБ |
|  | Снять разрядно заземляющую штангу с разрядника и отключить заземляющие ножи распределительного устройства, препятствующие проведению измерений. | ЧБ, ОП |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с высоковольтного вывода испытательного трансформатора, включить рубильник 0,4 кВ, подать высокое напряжение и произвести измерение тока проводимости разрядника. | ПР |
|  | Снять испытательное напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ, наложить заземление на высоковольтный вывод испытательного трансформатора и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Включить заземляющие ножи распределительного устройства. Снять остаточный заряд с разрядника, путем наложения разрядно заземляющей штанги. | ЧБ, ОП |
|  | Повторить измерение тока проводимости других элементов и фаз согласно п. 24-34 |  |
|  | Разобрать схему измерения тока проводимости и отключить высоковольтный провод от разрядника. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы разрядника. | ЧБ |
|  | Собрать схему измерения сопротивления изоляции изолирующего основания. | ПР, ЧБ |
|  | Подключить высоковольтный провод от мегаомметра к нижнему фланцу нижнего элемента разрядника | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с выводов разрядника и произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы разрядника. | ЧБ |
|  | Повторить измерение сопротивления изоляции других фаз согласно п. 37-44. | ПР, ЧБ |
|  | Разобрать схему измерения сопротивления изоляции изолирующего основания. | ПР, ЧБ |
|  | Если производилась расшиновка разрядника зашиновать разрядник. | ЧБ |
|  | Произвести внешний осмотр разрядника, проверить отсутствие закороток, инструмента. | ПР |
|  | Отключить лабораторию от сети 220/380 В. | ОП |
|  | Смотать питающий кабель. | ЧБ |
|  | Снять ограждение лаборатории и плакаты по ТБ. | ЧБ |
|  | Отключить защитное и рабочее заземление лаборатории. | ЧБ |
|  | Удалить бригаду и лабораторию с территории ПС. | ПР, ЧБ, ОП |
|  | Сдать рабочее место допускающему. | ПР |
|  | Закрыть наряд. | ПР |
|  | Выполнить запись в ремонтном журнале ПС. | ПР |

| Начальник СССРРР Петров П.П. | Начальник СПКиОТ Петров П.А. |
| --- | --- |