| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ПРОГРАММА) № 24 испытания БСК-10 кВ. | «Утверждаю» Заместитель начальника по техническим вопросам- главный инженер ПО «ПМР» ……..………………..………………………….…………….. П.П. Петров «…………» ………………………….……….………….…………….………2010 г. |
| --- | --- |
| Средства защиты: | Состав бригады: |
| Указатель напряжения 35-110кВ | 1 шт. | Эл. монтер (производитель работ) гр. IV (ПР) | 1 человек |
| Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт. | Эл. монтер (член бригады) гр. III (ЧБ) | 1 человек |
| Указатель напряжения 0,4 кВ | 1 шт. |  |  |
| Изолирующая штанга 35-110 кВ | 1 шт. | Инструмент и инвентарь: |
| Изолирующая штанга 10 кВ | 1 шт. | Набор слесарного инструмента | 1 комплект |
| Пассатижи изолирующие | 1 шт. | Электрод заземляющий 0,5 м. | 1 шт. |
| Отвертка изолирующая | 1 шт. | Лестница (при необходимости) | 1 шт. |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары | Огнетушитель | 1 шт. |
| Диэлектрические боты | 1 пара | Аптечка медицинская | 1 шт. |
| Веревочное ограждение | 1 шт. |  |  |
| Заземляющая штанга для снятия заряда | 1 шт. | Измерительные приборы и оборудование: |
| Комплект плакатов безопасности | 1 комплект | Передвижная электролаборатория | 1 шт. |
| Диэлектрический коврик | 1 шт. | Мегаомметр 1000-2500 В | 1 шт. |
| Защитная каска | 1 шт. на ЧБ | Мультиметр | 1 шт. |
| Предохранительный монтерский пояс | 1 шт. на ЧБ |  |  |
| Канат бесконечный | 1 шт. |  |  |
| Комплект спецодежды | 1 шт на ЧБ |  |  |
| Необходимая документация: |
|  | Инструкция по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям. |
|  | Инструкция по охране труда при проведении электрических измерений и испытаний электрооборудования. |
|  | Инструкция по охране труда при работе с мегаомметром. |
|  | Инструкция по охране труда при выполнении верхолазных работ и работ на высоте. |
|  | Инструкция по охране труда при использовании переносных лестниц и стремянок. |
|  | Инструкция по охране труда при работах со слесарно - монтажным инструментом. |
|  | Инструкция по ПБ в передвижной электролаборатории. |
|  | Инструкция по эксплуатации передвижной электролаборатории. |
|  | Методические указания по проведению испытаний данного вида оборудования. |
|  | Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. |
| № | Нормируемые значения: | Период испытаний | Норма чел./час. | Пункты ТК |
|  | Вид испытания | Пусковые | В эксплуатации |  |  |  |
|  | Внешний осмотр | Отсутствие сколов, трещин на рубашке вводов, течи масла из уплотнений. | П,С | 0,53 | 10, 58 |
|  | R60 изоляции ячейки БСК-10 при t=20(C. Uисп. – 2,5 кВ | ( 1000 МОм | ( 300 МОм | П,С | 1,16 | 11-21 |
|  | Испытание фарфоровой изоляции повышенным напряжением | 42 кВ – 1 мин. | 42 кВ – 1 мин. | П,С | 1,05 | 22-32 |
|  | Испытание органической изоляции повышенным напряжением | 37,8 кВ – 5 мин. | 37,8 кВ – 5 мин | П,С |  |  |
|  | R60 конденсатора БСК-10 при t=20(C. Uисп. – 2,5 кВ | ( 1000 МОм | ( 300 МОм | П,С | 0,21 | 33-39 |
|  | Испытание изоляции конденсатора повышенным напряжением | 37,8 кВ – 5 мин. | 37,8 кВ – 5 мин | П,С | 0,15 | 40-49 |
|  | Измерение емкости конденсатора при t=20(C. | ± 5,0 % от номинального ± 5,0 % по фазам | ± 5,0 % от номинального ± 5,0 % по фазам | П,К,М | 0,29 | 50-56 |
| Условия труда и меры безопасности |
|  | Работу выполнять по наряду-допуску после выполнения всех организационных и технических мероприятий. |
|  | Работу выполнять с использованием методических указаний по проведению испытаний данного оборудования. |
|  | Работу выполнять с использованием передвижной электролаборатории и комплекта переносных приборов. |
|  | Назначение ответственного руководителя работ при необходимости, в соответствии с п.п. 2.1.5 ПОТРМ-016-2001 |
|  | При работе использовать защитную каску и комплект спецодежды. |
|  | При работе на высоте более 1,3 м использовать предохранительный монтерский пояс. |
|  | Строп пояса прицеплять за металлоконструкции оборудования (рым-болт, выхлопная труба, маслопроводы). |
|  | Для подъема на оборудование использовать приставную деревянную или стеклопластиковую лестницу. |
|  | При необходимости подъема на высоту более 5 метров использовать автоподъемник. |
|  | Подъем приборов, инструмента, соединительных проводов и т.п. производить при помощи бесконечного каната. |
|  | Выполнить защитное (не менее 10 мм2) и рабочее (не менее 4 мм2) заземление электролаборатории, присоединить разрядно заземляющую штангу к заземлителю или заземленной металлоконструкции оборудования. |
|  | Сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления и шунтирования должно быть не менее 4 мм2. Переносные приборы и оборудование должны быть заземлены. |
|  | Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги на 5 мин. |
|  | Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни». |
|  | Запрещается во время испытаний повышенным напряжением находиться в зоне ограждения лаборатории, испытываемого оборудования и на его конструкциях, прикасаться к корпусу, входить и выходить из лаборатории. |
|  | При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады имеющих группу не менее второй, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, проводам и оборудованию. |
|  | Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых. |

| Технологическая последовательность работ | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | Оформление наряда. | Выдающий наряд |
|  | Выполнение необходимых мер по подготовке рабочего места согласно требованиям наряда. | Оперативный персонал (ОП). |
|  | Установить лабораторию на территории ПС под наблюдением оперативного персонала, работника выдавшего наряд, ответственного руководителя работ (при назначении). | Водитель, ОП |
|  | Под наблюдением оперативного персонала, выполнить защитное и рабочее заземление электролаборатории. Заземления присоединять к разным выпускам заземляющего устройства, при этом рабочее заземление должно быть присоединено к заземляющему спуску, испытуемого оборудования. Подключить разрядно заземляющую штангу к контуру заземления. | ПР, ЧБ |
|  | Под наблюдением оперативного персонала, оградить электролабораторию и рабочее место, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни» | ПР, ЧБ |
|  | Подключить электролабораторию к сети 380/220 В. | ОП |
|  | Подготовить необходимые инструменты и приборы. | ПР, ЧБ |
|  | Выполнить допуск бригады. | ОП, ПР, ЧБ |
|  | Выполнить проверку работоспособности сигнализации и блокировок электролаборатории. | ПР |
|  | Произвести внешний осмотр ячейки БСК (наличие сколов, трещин изоляции, допустимые расстояния до токоведущих частей.) | ПР |
|  | Наложить заземляющую штангу на шины ячейки БСК. | ЧБ |
|  | Отключит конденсатор БСК от шин ячейки. |  |
|  | Собрать схему измерения сопротивления изоляции шин ячейки БСК. Подсоединить провод высокого напряжения мегаомметра на фазу «А». Фазы «В» и «С» заземлить. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с фазы «А» и произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить заземляющую штангу на фазу «А». | ЧБ |
|  | Произвести измерение сопротивления изоляции фаз «В» и «С» согласно п. 11-18. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить заземляющую штангу на шины распредустройства. | ЧБ |
|  | Разобрать схему измерения сопротивления изоляции. | ЧБ |
|  | Собрать схему испытания повышенным напряжением ячейки БСК. | ПР, ЧБ |
|  | Подсоединить провод высокого напряжения на фазу «А». Фазы «В» и «С» заземлить. | ЧБ |
|  | Снять заземляющую штангу с шин фазы «А». | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с высоковольтного вывода испытательного трансформатора, включить рубильник 0,4 кВ, подать высокое напряжение и произвести испытание повышенным напряжением основной изоляции. | ПР |
|  | Снять испытательное напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ, наложить заземление на высоковольтный вывод испытательного трансформатора и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить заземляющую штангу на шины ячейки БСК. | ЧБ |
|  | Повторить испытание повышенным напряжением основной изоляции фаз «В» и «С» по п. 22-30 |  |
|  | Разобрать схему испытания повышенным напряжением. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения сопротивления изоляции конденсатора БСК. Зашунтировать фазы «А», «В» и «С» конденсатора. Подсоединить провод высокого напряжения мегаомметра к вводам конденсатора. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземляющую штангу и произвести измерение сопротивления изоляции мегаомметром. | ПР, ЧБ |
|  | Наложить заземляющую штангу на выводы конденсатора. | ЧБ |
|  | Разобрать схему измерения сопротивления изоляции. | ЧБ |
|  | Собрать схему испытания повышенным напряжением конденсатора БСК. | ПР, ЧБ |
|  | Зашунтировать фазы «А», «В» и «С» конденсатора. Подсоединить провод высокого напряжения к вводам конденсатора. | ЧБ |
|  | Снять заземляющую штангу с вводов конденсатора. | ЧБ |
|  | Проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений. | ПР |
|  | Проверить местонахождение членов бригады. | ПР |
|  | Предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и убедиться, что предупреждение услышано всеми членами бригады. | ПР |
|  | Снять заземление с высоковольтного вывода испытательного трансформатора, включить рубильник 0,4 кВ, подать высокое напряжение и произвести испытание повышенным напряжением основной изоляции. | ПР |
|  | Снять испытательное напряжение, отключить рубильник 0,4 кВ, наложить заземление на высоковольтный вывод испытательного трансформатора и предупредить бригаду о снятии напряжения словами «Напряжение снято». | ПР |
|  | Наложить заземляющую штангу вводы конденсатора. | ЧБ |
|  | Разобрать схему испытания повышенным напряжением. | ПР, ЧБ |
|  | Собрать схему измерения емкости конденсатора. Подключить мультиметр к выводам конденсатора на фазы «А» и «В». | ПР |
|  | Снять заземляющую штангу с вводов конденсатора. | ПР |
|  | Произвести измерение емкости по схеме «А-В». | ПР |
|  | Наложить заземляющую штангу вводы конденсатора. | ПР |
|  | Отключит мультиметр от вводов конденсатора. | ПР |
|  | Повторить измерение емкости по схемам «А-С», «В-С» согласно п. 48-54 | ПР |
|  | Разобрать схему измерения емкости конденсатора. | ПР |
|  | Зашиновать отключенное оборудование. | ЧБ |
|  | Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие закороток, инструмента. | ПР |
|  | Отключить лабораторию от сети 220/380 В. | ОП |
|  | Смотать питающий кабель. | ЧБ |
|  | Снять ограждение лаборатории и плакаты по ТБ. | ЧБ |
|  | Отключить защитное и рабочее заземление лаборатории. | ЧБ |
|  | Удалить бригаду и лабораторию с территории ПС. | ПР, ЧБ, ОП |
|  | Сдать рабочее место допускающему. | ПР |
|  | Закрыть наряд. | ПР |
|  | Выполнить запись в ремонтном журнале ПС. | ПР |

| Начальник СССРРР Петров П.П. | Начальник СПКиОТ Петров П.А. |
| --- | --- |