|  | УТВЕРДАЮ главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2011г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АТТЕСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ  ЛВИ-3

Парижмонтажремонт

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Париж

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	4

4 Операции аттестации	4

5 Средства аттестации	4

6 Условия аттестации	5

7 Проведение аттестации	5

8 Требования безопасности и охрана окружающей среды.	12

9 Оформление результатов аттестации	14

10 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	14

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АТТЕСТАЦИИ ПЕРЕДВИЖНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ ЛВИ-3

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания и программа аттестации распространяются на передвижную электролабораторию ЛВИ-3 предназначенную для проведения испытаний оборудования подстанций, распределительных устройств и воздушных линий электропередачи, силовых кабельных линий.

  - Программа и методика аттестации составлена на основании требований ГОСТ Р 8.568-97 и устанавливает содержание и методику аттестации лаборатории.

  - Программа и методика аттестации распространяется на первичную, периодическую и повторную аттестацию лаборатории.

  - Периодическая аттестация проводится в связи с истечением срока действия аттестата выданного при предыдущей аттестации.

  - Повторная аттестация проводиться в случаях ремонта, модернизации, перемещения оборудования или других причин, которые могут вызвать измерение характеристик лаборатории.

  - Испытание трансформаторного масла из испытательного оборудования производится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению испытаний масла трансформаторного». Измерение сопротивления изоляции проводится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению измерений сопротивления изоляции». Высоковольтные испытания оборудования проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по проведению высоковольтных испытаний». Контроль цепей заземления оборудования лаборатории проводится в соответствии с  «Методическими указаниями по контролю заземляющих устройств». Поверка  и калибровка измерительных приборов производится в метрологической службе предприятия или в аккредитованной организации, руководствуясь установленными нормативными документами.

  - Операции по аттестации лаборатории выполняются согласно «Инструкции по технической эксплуатации передвижной лаборатории ЛВИ-3»

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, лаборант химического анализа масла.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- ГОСТ  Р 8.568-97 Аттестация испытательного оборудования.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Операции аттестации

  - При проведении аттестации должны выполняться операции указанные в таблице 1.

Таблица 1.

| № п.п. | Наименование операции | № пункта методики | Вид аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичная | Периодическая (повторная) |
|  | Проверка наличия эксплуатационной документации. | 7.1 | + | + |
|  | Проверка комплектности средств защиты и измерительных приборов | 7.2 | + | + |
|  | Внешний осмотр оборудования и фургона лаборатории | 7.3 | + | + |
|  | Измерение пробивного напряжения трансформаторного масла | 7.4 | + | + |
|  | Измерение переходного сопротивления цепей заземления. | 7.5 | + | + |
|  | Проверка состояния контактных соединений электрооборудования | 7.6 | + | + |
|  | Измерение сопротивления изоляции оборудования. | 7.7 | + | + |
|  | Испытание оборудования повышенным напряжением. | 7.8 | + | + |
|  | Измерение коэффициента трансформации | 7.9 | + | + |
|  | Опробование и проверка блокировки и сигнализации. | 7.10 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик сетевого блока | 7.11 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока БНИ | 7.12 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока ИДП | 7.13 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока ГВИ | 7.14 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока БВИ. | 7.15 | + | + |

# Средства аттестации

  - При проведении аттестации должны применяться средства измерительной техники и испытательное оборудование, указанное в таблице 2.

  - Допускается применять другие средства измерений метрологические и технические характеристики, которых не хуже приведенных в таблице 2.

  - Все применяемые средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

Таблица 2.

| № п.п. | Наименование средств измерений | Пределы измерения | Класс точности | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат испытания масла СКАТ-М100 | 20-100 кВ | 2,5 | Проверка пробивного напряжения масла |
|  | Измеритель заземления Ф 4103 | 0÷15 кОм | 2,5 | Проверка цепи заземления |
|  | Мегаомметр 2500 В Е6-24 | 0-10 ГОм | 5 | Измерение изоляции |
|  | Киловольтметр статический С197 | 0-30 кВ | 0,5 | Измерение высокого напряжения |
|  | Мультиметр АРРА-305 | 40; 400 мА; 4; 10 А | 0,2 | Измерение тока блока БВИ |
|  | Мультиметр АРРА-305 | 400 мВ; 4; 40; 750 В | 0,5 | Измерение напряжения блока БВИ и Ктр |
|  | Вольтметр Э 59 | 0-600 В | 0,5 | Измерение напряжения блока БВИ и Ктр |
|  | Барометр –анероид М-67 | 610-790 мрс | 0,8 | Измерение давления |
|  | Гигрометр психрометр. ВМТ-2 | (15-40)°С (20-90)% | 5 | Измерение влажности и температуры |
|  | Секундомер электронный JS-307 | --- | 0,5 сек./ 3 час | Измерение времени |
|  | Частотомер Ф246 | 45-55 | 0,1 | Измерение частоты |
|  | Калибратор универсальный Н4-11 | многопредельный | 0,3 | Калибровка щитовых приборов |
|  | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 | 0-100 кВ | 3 | Испытание изоляции |

# Условия аттестации

  - Аттестация должна проводиться при соблюдении следующих условий:

- температура окружающей среды от 15 до 25 ºС;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 85 до 105 кПа;

- напряжение питающей сети от 198 до 242 В;

- частота питающей сети от 49,5 до 50,5 Гц.

# Проведение аттестации

  - Проверка наличия эксплуатационной документации.

    - Паспорт лаборатории.

    - Альбом схем передвижной электролаборатории.

    - Методика аттестации.

    - Методики испытаний оборудования согласно утвержденного перечня документации.

    - Инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня документации.

    - Инструкция по пожарной безопасности.

    - Инструкция по технической эксплуатации передвижной электролаборатории ЛВИ-3.

    - Инструкция  по технической эксплуатации автономного отопителя.

    - Перечень первичных средств пожаротушения.

    - Перечень защитных средств и приспособлений.

    - Перечень медикаментов и средств для оказания первой помощи.

  - Проверка комплектности средств защиты и измерительных приборов.

    - Наличие проверенных средств защиты согласно утвержденного перечня.

    - Комплектность медицинской аптечки согласно утвержденного перечня.

    - Наличие средств пожаротушения согласно утвержденного перечня.

    - Наличие плакатов «Испытание опасно для жизни» и ограждения лаборатории.

    - Наличие заземляющего электрода длиной не менее 0,5 м.

    - Наличие поверенных переносных измерительных приборов:

- мегаомметр 1000-2500 В с пределом измерения не ниже 10 ГОм;

- измеритель сопротивления заземления Ф4103, ИС-10 или аналогичный;

- мост постоянного тока Р333 или аналогичный;

- киловольтметр С197, С196 или аналогичный;

- прибор измерения параметров изоляции «Вектор-2М» или аналогичный;

- измеритель тока короткого замыкания Щ41160, ИФН-10 или аналогичный;

- комплект измерительный К50 или К505;

- измеритель неоднородности линий Р5-10 или РИ-10 М2.

  - Внешний осмотр оборудования  и фургона лаборатории.

    - Отсутствие видимых механических повреждений оборудования.

    - Отсутствие сколов, трещин и загрязнений внешней высоковольтной изоляции.

    - Отсутствие повреждения изоляции на сетевых и измерительных проводах.

    - Наличие и исправность штепсельных соединительных разъемов.

    - Наличие и исправность наконечников на измерительных проводах.

    - Целостность рабочего заземления 4 мм2, струбцин, наличие маркировки.

    - Целостность защитного заземления 10 мм2, струбцин, наличие маркировки.

    - Целостность и крепление заземляющих проводников оборудования лаборатории.

    - Целостность и достаточность ограждения высоковольтного отсека.

    - Наличие плакатов и знаков безопасности на дверях высоковольтного отсека.

    - Наличие маркировки на приборах, оборудовании и органах управления.

    - Наличие наружной световой сигнализации красного цвета.

    - Уровень масла в маслонаполненных трансформаторах и выпрямителе.

    - Надежность крепления оборудования к корпусу лаборатории.

    - Соблюдение допустимых расстояний от токоведущих до заземленных частей.

    - Наличие и исправность коммутационного аппарата с видимым разрывом.

    - Исправность и достаточность освещения фургона лаборатории.

    - Исправность отопителя фургона лаборатории.

    - Состояние несущих элементов и лестниц фургона лаборатории.

    - Целостность лакокрасочных покрытий.

  - Измерение пробивного напряжения трансформаторного масла.

    - Производится отбор и анализ масла из трансформаторов лаборатории на определение пробивного напряжения согласно ГОСТ 6581-74.

    - Пробивное напряжение трансформаторного масла не должно быть ниже значений указанных в таблице 3. При напряжении пробоя ниже допустимого, масло подлежит замене на свежее, соответствующее требованиям таблицы 3.

Таблица 3.

| № п.п. | Наименование оборудования | Минимальное пробивное напряжение трансформаторного масла в эксплуатации. кВ | Минимальное пробивное напряжение свежего трансформаторного масла до заливки. кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор испытательный ИОМ-100 | 35 | 55 |
|  | Выпрямитель высоковольтный ВВ-70 | 35 | 55 |

  - Измерение переходного сопротивления цепей заземления.

    - Переходное сопротивление контактов цепи заземления не должно превышать 0,05 Ом.

    - Измерение производиться прибором Ф4103 или ИС-10 между главной заземляющей шиной (ГЗШ) лаборатории и следующим оборудованием:

- Пульт управления блока СБ;

- Пульт управления блока НИ;

- Пульт управления блока БВИ;

- Пульт управления блока ГВИ;

- Пульт управления блока высоковольтного переключателя;

- Пульт управления блока ИДП;

- Пульт управления резервного блока;

- Высоковольтный трансформатор ИОМ-100 бак;

- Высоковольтный трансформатор ИОМ-100 вывод Х;

- Высоковольтный трансформатор ИОМ-100 защитные разрядники;

- Основание высоковольтного выпрямителя;

- Основание высоковольтного переключателя;

- Заземляющий нож №1;

- Заземляющий нож №2;

- Заземляющий нож блока ИДП;

- Высоковольтный трансформатор блока ИДП бак;

- Переключатель схемы заземления;

- Рабочее заземление конденсатора сглаживающего;

- Высоковольтный трансформатор блока ГВИ бак;

- Высоковольтный конденсатор блока ГВИ ;

- Регулировочный трансформатор;

- Основание кабельных барабанов;

- Струбцина провода рабочего заземления;

- Струбцина провода зашитого заземления;

- Провод заземления статического киловольтметра;

- Выключатель блокировки двери высоковольтного отсека;

- Светильник световой сигнализации;

- Звуковой сигнал;

- Рама автомобиля.

  - Проверка состояния контактных соединений электрооборудования.

    - Контактные соединения токоведущих частей подлежат проверке и протяжке.

    - Проверяется состояние наконечников на отсутствие трещин и повреждения изоляции.

  - Измерение сопротивления изоляции оборудования.

    - Для обеспечения электробезопасности, надежности и точности проводимых измерений проводится измерение сопротивления изоляции оборудования.

    - Измерение сопротивления изоляции проводиться прибором МРО-210 или Е6-24 по нормам и схемам, указанным в таблице 4.

Таблица 4.

| № п.п. | Наименование оборудования (Схема измерения) | R60 МОм не менее. | R60 МОм не менее. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель питающий | 1 | 2500 |
|  | Кабель измерительный | 1 | 2500 |
|  | Схема управления до главного выключателя | 1 | 2500 |
|  | Схема управления после главного выключателя | 1 | 2500 |
|  | Схема низковольтных испытаний блока БНИ | 1 | 2500 |
|  | Автотрансформатор блока БНИ (ВН-Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор блока БНИ (ВН-НН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор блока БНИ (НН-ВН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор освещения 220/12 (ВН-НН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор освещения 220/12 (НН-ВН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Сеть освещения 12 В. | 1 | 500 |
|  | Трансформатор регулировочный СБ (ВН-НН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор регулировочный СБ (НН-ВН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Схема управления блока БВИ | 1 | 2500 |
|  | Кабель до трансформатора ИОМ-100 | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор ИОМ-100 (ВН-НН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Трансформатор ИОМ-100 (НН-ВН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Выпрямитель ВВ-70 | 300 | 2500 |
|  | Конденсатор сглаживающий 100 кВ | 300 | 2500 |
|  | Высоковольтный переключатель | 300 | 2500 |
|  | Электромагнит включения выпрямителя | 1 | 2500 |
|  | Электромагнит ножа заземляющего №1 | 1 | 2500 |
|  | Электромагнит ножа заземляющего №2 | 1 | 2500 |
|  | Электромагнит переключателя заземления №1 | 1 | 2500 |
|  | Электромагнит переключателя заземления №2 | 1 | 2500 |
|  | Схема управления блока ГВИ | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор блока ГВИ (ВН-НН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Трансформатор блока ГВИ (НН-ВН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Конденсаторы импульсные блока ГВН | 300 | 2500 |
|  | Кабель высоковольтный блока ГВИ | 300 | 2500 |
|  | Схема управления блока ИДП | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор блока ИДП (ВН-НН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Трансформатор блока ИДП (НН-ВН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Конденсатор образцовый (ВП-НП+Б) | 300 | 2500 |
|  | Конденсатор образцовый (внешняя изоляция) | 300 | 2500 |
|  | Провод Со блока ИДП | 300 | 2500 |
|  | Провод Сх блока ИДП | 300 | 2500 |
|  | Провод ВВ блока ИДП | 300 | 2500 |
|  | Опорная изоляция прибора "Вектор 2М" | 300 | 2500 |
|  | Конденсатор высоковольтный КЭП 1-10,5-25 | 300 | 2500 |
|  | Конденсатор высоковольтный КЭП 1-10, 5-37,5 | 300 | 2500 |
|  | Колышки изолирующие | 300 | 2500 |
|  | Изолятор проходной | 300 | 2500 |

  - Испытание оборудования повышенным напряжением.

    - Испытание изоляции повышенным напряжением проводиться по нормам и схемам, указанным в таблице 5 с использованием передвижной лаборатории или аналогичного испытательного оборудования.

Таблица 5.

| № п.п. | Наименование оборудования (Схема испытания) | Uисп кВ | T исп мин. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Конденсатор образцовый (ВП-НП+Б) | 15 | 1 |
|  | Конденсатор образцовый (внешняя изоляция) | 15 | 1 |
|  | Провод Со блока ИДП | 15 | 1 |
|  | Провод Сх блока ИДП | 15 | 1 |
|  | Провод ВВ блока ИДП | 15 | 1 |
|  | Опорная изоляция прибора "Вектор 2М" | 15 | 1 |
|  | Конденсатор высоковольтный КЭП 1-10,5-25 | 30 | 1 |
|  | Конденсатор высоковольтный КЭП 1-10, 5-37,5 | 30 | 1 |
|  | Колышки изолирующие | 100 | 1 |
|  | Изолятор проходной | 100 | 1 |

  - Измерение коэффициента трансформации.

    - Коэффициент трансформации испытательного оборудования определяется на всех ответвлениях обмоток при помощи двух вольтметров классом точности не менее 0,5.

    - Напряжение подводится к обмотке высокого напряжения трансформатора и измеряется на обмотке низкого напряжения.

    - Коэффициент трансформации испытательного оборудования и допустимые отклонение должны удовлетворять требованиям таблицы 6.

Таблица 6.

| № п.п. | Наименование оборудования | Схема изменения | К тр номинальный | Погр. К тр допустимая % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор испытательный ИОМ-100 | АХ-ах | 500 | 2 |
|  | Трансформатор блока ИДП | АХ-ах | 45,45 | 2 |

  - Опробование и проверка блокировки и сигнализации.

- для выполнения проверки соединить провод защитного заземления корпуса лаборатории сечением не менее 10 мм2 к существующему контуру заземления либо к специальному металлическому электроду, заглубленному в грунт не менее чем на 0,5 м;

- подключить питающий кабель с барабана лаборатории к сети  220 В;

- включить главный выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель в положение «ИДП». Нажать кнопку  «ВКЛ.». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации и прозвучать короткий звуковой сигнал;

- приоткрыть дверь высоковольтного отсека на 200 мм. При этом должна сработать блокировка, отключающая испытательное напряжение и лампа наружной световой сигнализации должна погаснуть;

- повторно нажать кнопку  «ВКЛ». При этом должны включиться лампа наружной световой сигнализации и прозвучать короткий звуковой сигнал;

- приоткрыть на 50 мм крышку высоковольтного отсека прибора «Вектор-2М» блока «ИДП». При этом должна сработать блокировка, отключающая испытательное напряжение, лампа наружной световой сигнализации должна погаснуть;

- повторить проверку блокировки не менее 5 раз.

    - Сетевой блок считается исправным при выполнении следующих условий:

- при измерении положений переключателя видов испытания загораются соответствующие сигнальные  лампы;

- при нажатии кнопки «ВКЛ»  напряжение должно быть подано на соответствующий блок лаборатории в соответствии с положением переключателя видов испытаний, должны включиться лампа наружной световой сигнализации, прозвучать сигнал звуковой сигнализации и отключиться заземляющие ножи.

- выключатель на сетевом пульте должен включаться и отключаться без заедании и надежно фиксироваться во включенном и отключенном положениях. Должен быть обеспечен видимый разрыв контактов выключателя. Не допускается возможность самопроизвольного включения выключателя.

    - Блок БНИ считается исправным при выполнении следующих условий:

- регулировка напряжения при помощи ЛАТР осуществляется плавно, без бросков до 400 В.

    - Блок ИДП считается исправным при выполнении следующих условий:

- при включении блока в порядке указанном в «Инструкции по эксплуатации передвижной лаборатории ЛВИ-3» заземляющий нож отошел на расстояние, не препятствующее подаче напряжения, прозвучал звуковой сигнал, включилась наружная световая сигнализация;

- при подаче испытательного напряжения 10 кВ отсутствуют пробои и перекрытия изоляции ;

- регулировка напряжения выполняется плавно без скачков до значения 10 кВ;

- при снятии напряжения заземляющий нож надежно соединил вывод высокого напряжения с заземляющей шиной, отключилась световая сигнализация.

    - Блок ГВИ считается исправным при выполнении следующих условий:

- при включении блока в порядке указанном в «Инструкции по эксплуатации передвижной лаборатории ЛВИ-3» заземляющие ножи отошли на расстояние, не препятствующее подаче напряжения, прозвучал звуковой сигнал, включилась наружная световая сигнализация, включился вентилятор охлаждения высоковольтных переключателей;

- при подаче испытательного напряжения 10 кВ отсутствуют пробои и перекрытия изоляции испытательной схемы;

- в соответствии с положением регулятора происходит изменение частоты подачи импульсов.

- при снятии напряжения заземляющие ножи надежно соединили вывод высокого напряжения испытательной установки с заземляющей шиной, отключилась световая сигнализация;

    - Блок БВИ с испытательным трансформатором ИОМ-100/20 считается исправным при выполнении следующих условий:

- при включении блока  в порядке указанном в «Инструкции по эксплуатации передвижной лаборатории ЛВИ-3» заземляющие ножи отошли на расстояние, не препятствующее подаче напряжения, прозвучал звуковой сигнал, включилась наружная световая сигнализация;

- при подаче испытательного напряжения 100 кВ промышленной частоты  отсутствуют пробои и перекрытия изоляции испытательной схемы;

- при снятии напряжения заземляющие ножи надежно соединили вывод высокого напряжения испытательной установки с заземляющей шиной, отключилась световая сигнализация.

  - Определение метрологических характеристик сетевого блока выполняется снятием щитовых приборов прямого включения и калибровкой их в метрологической службе предприятия в соответствии с требованиями нормативных документов.

  - Определение метрологических характеристик блока БНИ

    - На блоке БНИ отсутствуют измерительные приборы. Для определения исправности необходимо подключить вольтметр с пределом измерения до 400 В к выводам «испытательное напряжение А В 0-400» и выполнить подачу напряжения в порядке указанном в «Инструкции по эксплуатации передвижной лаборатории». Напряжение должно подниматься плавно до значения не менее 400 В.

  - Определение метрологических характеристик блока ИДП выполняется в следующем порядке:

- щитовой киловольтметр 10 кВ  блока должен быть предварительно откалиброван в метрологической службе предприятия в соответствии с установленными требованиями;

- измеритель параметров изоляции «Вектор-2М» или аналогичный подлежит поверке или калибровке в аккредитованной организации.

- к выводу высокого напряжения подключается статический киловольтметр С-197;

- включается испытательное напряжение и проверяется соответствие показаний щитового прибора блока ИДП и статического киловольтметра.

- при показаниях щитового киловольтметра равных 2, 4, 6, 8, 10 кВ снимаются показания статического киловольтметра подключенного к высоковольтному выводу ИОМ-100/20 испытательной установки;

- в соответствии с ГОСТ 17512-82 погрешность измерения не должна превышать 3%.

  - Определение метрологических характеристик блока ГВИ выполняется в следующем порядке:

- киловольтметр 10 кВ  блока должны быть предварительно откалиброван в метрологической службе предприятия в соответствии с установленными требованиями;

- к выводу высокого напряжения подключается статический киловольтметр С-197;

- включается испытательное напряжение и проверяется соответствие показаний щитового прибора блока ГВИ и статического киловольтметра.

- при показаниях щитового киловольтметра равных 2, 4, 6, 8, 10 кВ снимаются показания статического киловольтметра подключенного к высоковольтному выводу ГВИ;

- погрешность измерения напряжения не должна превышать 3%.

  - Определение метрологических характеристик блока БВИ.

    - Определение метрологических характеристик измерения напряжения блока БВИ при испытании напряжением промышленной частоты выполняется в следующем порядке:

- щитовые приборы блока должны быть предварительно откалиброваны в метрологической службе предприятия в соответствии с установленными требованиями;

- к выводу высокого напряжения подключается статический киловольтметр  С-100 или С-197;

- к выводам «а» и «х» трансформатора ИОМ-100/20 подключается вольтметр;

- включается переменное испытательное напряжение  и проверяется соответствие показаний щитовых приборов блока БВИ  и статического киловольтметра;

- при показаниях щитовых  киловольтметров равных 10, 20, 30, 40, 50 кВ для киловольтметра «50 кВ» и 20, 40, 60, 80, 100 кВ для киловольтметра «100 кВ», снимаются показания статического киловольтметра подключенного к высоковольтному выводу ИОМ-100/20.

- когда значение испытательного напряжения превысит 50 кВ киловольтметр «50 кВ» должен автоматически отключиться;

- при отсутствии технической возможности измерения высокого напряжения на высоковольтном выводе ИОМ-100/20, снимаются показаниях вольтметра подключенного к выводам «а» и «х» обмотки низкого напряжения трансформатора ИОМ-100/20.

- показания щитовых киловольтметров и вольтметра установленного в обмотке низкого напряжения должны быть равны соответственно: 10 кВ- 20 В, 20 кВ-40 В, 30 кВ-60 В, 40 кВ- 80 В,  50 кВ-100 В, 60 кВ- 120 В, 80 кВ-160 В, 100 кВ- 200 В;

- в соответствии с ГОСТ 17512-82 погрешность измерения не должна превышать 3%.

    - Определение метрологических характеристик измерения напряжения блока БВИ при испытании выпрямленным напряжением выполняется в следующем порядке:

- к выводу высокого напряжения трансформатора ИОМ-100/20  подключается выпрямитель ВВ-70 или аналогичный;

- для сглаживания пульсации напряжения за выпрямителем подключается высоковольтный конденсатор ФМ-110-22 или аналогичный;

- за выпрямителем так же подключается статический киловольтметр  С-100 или С-197;

- к выводам «а» и «х»  трансформатора ИОМ-100/20 подключается вольтметр;

- включается выпрямленное испытательное напряжение  в режиме «емкость» и проверяется соответствие показаний щитовых приборов блока БВИ  и статического киловольтметра;

- при показаниях щитовых  киловольтметров равных 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 кВ для киловольтметра «50 кВ» и 20, 30, 40, 50, 70 кВ для киловольтметра «100 кВ» снимаются показания статического киловольтметра подключенного к выпрямителю испытательной установки.

- при отсутствии технической возможности измерения высокого напряжения выше 30 кВ на высоковольтном выводе ИОМ-100/20, снимаются и записываются показаниях вольтметра подключенного к выводам «а» и «х» обмотки низкого напряжения трансформатора ИОМ-100/20 при показаниях статического киловольтметра на выводе высокого напряжения равных 10, 20, 30 кВ.

- по полученным данным, строится график зависимости вторичного напряжения от первичного при данной сглаживающей емкости для значений 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 кВ;

- снимается напряжение и отсоединяется статический киловольтметр 30 кВ (с соблюдением мер безопасности);

- включается переменное испытательное напряжение  и проверяется соответствие показаний щитовых киловольтметров при напряжении 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 кВ для киловольтметра «50 кВ» и 20, 30, 40, 50, 70 кВ для киловольтметра «100 кВ»  с показаниями вольтметра в обмотке низкого напряжения ИОМ-100/20;

- показания вольтметра в обмотке низкого напряжения должны соответствовать построенному графику зависимости вторичного напряжения от первичного при данной емкости.

- в соответствии с ГОСТ 17512-82 погрешность измерения не должна превышать 3%.

    - Определение метрологических характеристик измерения тока блока БВИ при испытании выпрямленным напряжением выполняется в следующем порядке:

- к выводу высокого напряжения трансформатора ИОМ-100/20  подключается выпрямитель ВВ-70 или аналогичный;

- для сглаживания пульсации напряжения за выпрямителем подключается высоковольтный конденсатор ФМ-110-22 или аналогичный;

- для создания тока нагрузки к высоковольтному выводу испытательной установки подключается высоковольтный вентильный разрядник с шунтирующими сопротивлениями типа РВС. Для создания тока нагрузки порядка 100-1000 мкА могут быть параллельно соединено 2-3 элемента разрядника;

- разрядники устанавливаются на предварительно испытанное изолирующее основание.           В цепь заземления разрядника включается микроамперметр АРРА-305 или аналогичный;

- включается и плавно поднимается выпрямленное испытательное напряжение  в режиме «емкость»;

- при показаниях щитового микроамперметра блока БВИ равных 200, 400, 600, 800, 1000 мкА  снимаются и записываются соответствующие показания микроамперметра в цепи заземления разрядника и показания киловольтметра блока БВИ для каждого значения тока;

- для исключения влияния на результаты измерения токов утечки испытательной схемы связанных с наличием в схеме делителя напряжения (360 МОм), проводиться измерение тока утечки делителя при соответствующем напряжении с отключенной внешней нагрузкой;

- для определения истинного значения из показаний щитового микроамперметра блока БВИ вычитается ток утечки измерительной схемы при соответствующем испытательном напряжении;

- погрешность измерения тока не должна превышать 3%.

# Требования безопасности и охрана окружающей среды.

  - Работы по аттестации оборудования связанные с испытанием повышенным напряжением выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду.

  - Работы по испытаниям и измерениям, выполнять только на оборудовании указанном в строке «Поручается» наряда. Запрещается расширение рабочего места.

  - Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни».

  - При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

  - При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземлить отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием проверить надёжность заземления корпуса электролаборатории.

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В заземлить вывод высокого напряжения.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование обмоток выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги.

  - Подключить электролабораторию к  сети напряжением 380/220В, через установленный в этой сети предохранитель или автоматический выключатель. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

  - Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала подключить к заземлённому выводу высокого напряжения, а затем к объекту испытания.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации передвижной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Запрещается приближаться и прикасаться к корпусу «Измерителя параметров изоляции Вектор». Включение, отключение и переключение пределов измерения прибора производить при отключенном главном рубильнике лаборатории. Управление прибором во время испытания производить с помощью пульта дистанционного управления.

  - Закрепить соединительный провод так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

  - Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое выполнить включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

  - После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - Проводимые измерения и испытания не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов аттестации

  - Результаты аттестации испытательного оборудования оформлять протоколом содержание которого приведено в приложении А и В  ГОСТ Р 8.568-97. Протокол утверждается заместителем начальника по техническим вопросам - главным инженером ПО «ПМР»

  - При положительных результатах аттестации на основании протокола оформлять аттестат по форме приведенной в приложении Б  ГОСТ Р 8.568-97. Аттестат утверждается начальником ПО.

  - При отрицательных результатах аттестации лаборатория признается непригодной к дальнейшей эксплуатации, аттестат предыдущей аттестации аннулируется и вносится запись в паспорт лаборатории.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению аттестации передвижной электролаборатории ЛВИ-3 Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-651-2011 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 14 из 14 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-651-2011 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |