Служба изоляции и испытаний и измерений                (23-95

| ПРОГРАмма испытания без снятия напряжения распределительной сети 10 КВ ПС Париж | «Утверждаю» Гл. инженер ПО ПМР __________ П.П. Петров «___»__________2010 г. |
| --- | --- |

| Средства защиты | Кол-во | Состав бригады | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт. | ИТР (руководитель работ) | гр. V | (ПР) | 1 человек |
| Штанга оперативная 10 кВ | 1 шт. | Эл. монтер (производитель работ) | гр. IV | (ПР) | 1 человек |
| Пассатижи (изолированные) | 1 шт. | Эл. монтер (член бригады) | гр. III | (ЧБ) | 1 человек |
| Отвертка (изолированная) | 1 шт. | Инструмент, инвентарь | Кол-во |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары | Набор гаечных ключей | 1 компл. |
| Диэлектрические боты | 1 пара | Напильник | 1 шт. |
| Штанга для снятия заряда при испытаниях. | 1 шт. | Приборы и оборудование | Кол-во |
| Плакаты по ТБ | 1 компл. | ЭТЛ-35 с комплектом приборов. | Компл. |
| Веревочное ограждение | 1 шт. | Комплект заземляющих и токоведущих проводн | Компл. |
| х/б рукавицы | 1 шт. на Ч.Б. |  |  |
| Огнетушитель | 1 шт. | Документация |
| Аптечка медицинская | 1 компл. | Инструкция по охране труда для эл.монтера по испытаниям |
| Комплект спецодежды | 1 шт. на Ч.Б | Инструкция по оказанию первой помощи |
| Каска защитная | 1 шт. на Ч.Б. | Инструкция по испытанию распределительной сети. |

| Вид испытания | Нормируемые значения. | Период. Испытаний | Норма чел./час. | Пункты тех. последоват. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U исп. (кВ) | t исп. (мин) |  |  |  |
|  | Испытание распределительной сети 10 кВ без снятия напряжения. | 20 | 1 | М | 24 | 1-28 |

| Условия труда и меры безопасности |
| --- |
|  | Испытание распределительной сети производится по программе утвержденной главным инженером. |
|  | Работу выполнять с использованием: «Инструкции по проведению комплексных проверок изоляции без снятия напряжения в распределительной сети 6-10 кВ.» |
|  | Работу выполнять с оформлением двух нарядов-допусков на подключение и отключение оборудования. |
|  | Работу по испытанию оборудования выполнять с оформлением наряда-допуска. |
|  | Высоковольтное оборудование, используемое для испытания должно быть испытано в соответствии с «Объемом и нормами испытаний электрооборудования». |
|  | На время производства работ по испытанию распределительной сети все устройства компенсации и трансформаторы напряжения установленные в сети должны быть отключены. |
|  | Во время проведения комплексной проверки вращающиеся машины, непосредственно включенные в сеть 10кВ, должны быть отключены. |
|  | Перед комплексной проверкой должен быть выполнен внешний осмотр линий и ТП, для устранения видимых дефектов изоляции (значительное загрязнение выводов силового трансформатора, целостность спусков к заземляющим контурам, снижения уровня изоляции из-за наличия птичьих гнезд и других посторонних предметов). |
|  | В испытываемой сети не должно быть во время испытаний линий в режиме параллельной работы с другими линиями, подключенными к соседней подстанции. |
|  | На время испытания выводится из действия АПВ и АВР на масляных (вакуумных) выключателях трансформаторов, секционных MB (ВВ), отходящих ВЛ-10. |
|  | Перед проведением комплексной проверки (не менее чем за 3-4 дня до начала проверки) всем абонентам, школам и организациям, в том числе городским и сельским главам администрации необходимо направить сообщение о предстоящей проверке для оповещения всего населения зоны о недопустимости приближения к опорам и к ТП. |
|  | Подготовку схемы к испытаниям на стороне 10 кВ подстанции следует проводить при отсутствии замыкания на «землю» в испытуемой сети. |
|  | При монтаже испытательного оборудования расстояния между токоведущими частями и заземленным оборудованием должны быть не менее указанных в ПУЭ (для сети 10 кВ не менее 220 мм.) |
|  | Включение и отключение комплекта 3хНОМ-10 должно производится с помощью разъединителя или выключателя. |
|  | Все оперативные переключения ведутся оперативным персоналом в соответствии с инструкцией по оперативным переключениям. |
|  | При работах по испытанию распределительной сети проведение оперативных переключений, кроме предусмотренных программой, а также проведение ремонтных работ в измеряемой сети не допускается. |
|  | Работу выполнять под непосредственным надзором ответственного руководителя работ. |
|  | Выполнить защитное и рабочее заземление оборудования присоединить разрядно заземляющую штангу к заземлителю или заземленной металлоконструкции оборудования. |
|  | Временно смонтированное оборудования, соединительные провода и не огражденные токоведущие части электроустановки должны быть ограждены временным ограждением в соответствии с правилами. |
|  | Запрещается во время испытаний находиться в зоне ограждения оборудования и соединительных проводников. |
|  | При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады имеющих группу 2, для предотвращения приближения посторонних людей к высоковольтному оборудованию соединительным проводам и токоведущим частям находящимся под напряжением. |
|  | Сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления и шунтирования должно быть не менее 4 мм2 |
|  | Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, после снятия остаточного заряда наложением разрядно заземляющей штанги на высоковольтные выводы оборудования. |

| Технологическая последовательность работ | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | Проверить выполнение необходимых мер по созданию требуемого режима работы сети 10 кВ. | ДРДП РМР |
|  | Проверить отсутствие замыкания на землю в сети 10 кВ ПС Париж | ДЭМ ПС |
|  | Вывести в ремонт ТН-10 №1 ПС Париж | ДЭМ ПС |
|  | Оформить наряд, проинструктировать и допустить бригаду для подсоединения оборудования на ошиновку ТН-10 №1 ПС Париж | ДЭМ ПС |
|  | Демонтировать ошиновку между высоковольтными предохранителями и ТН-10 кВ. | ПР |
|  | Установить трансформаторы 3хНОМ-10 у ячейки ТН-10 №1 ПС Париж Подключить разрядно заземляющую штангу к контуру заземления, выполнить защитное и рабочее заземление трансформаторов 3хНОМ-10 и однополюсного разъединителя. | ПР |
|  | Собрать группу из 3хНОМ-10 в звезду, подключить нулевую точку звезды к неподвижному контакту однополюсного разъединителя. | ПР |
|  | Подключить выводы 10 кВ 3хНОМ-10 на ошиновку ТН-10 №1 ПС Париж фаз А, В, С через ПКН-10 ТН-10 №1 . | ПР |
|  | Подключить на вторичные обмотки 3хНОМ-10 киловольтметры 0-12.5 кВ для контроля напряжения в испытуемой сети. | ПР |
|  | Произвести подключение нулевой точки звезды к предварительно заземленному испытательному оборудованию лаборатории. | ПР |
|  | Собрать схему испытания. Оградить 3хНОМ-10 и заземляющий разъединитель, вывесить плакаты «Стой напряжение». Оградить электролабораторию, соединительные провода, 3хНОМ-10 и заземляющий разъединитель, вывесить плакаты «Испытание. Опасно для жизни». | ПР |
|  | Проверить правильность сборки схемы, соблюдение допустимых расстояний до токоведущих частей и надежность заземлений. Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду | ПР |
|  | На время испытания: вывести из действия АПВ на МВ-10. (ВВ-10) | ДЭМ ПС |
|  | На время испытания: Перевести питание 2Ш-10 через СР-10 на Т-1 | ДЭМ ПС |
|  | На время испытания: ТН-10 №2 в резерв. | ДЭМ ПС |
|  | Оформить наряд, проинструктировать и допустить бригаду для испытания распределительной сети. | ДЭМ ПС |
|  | Отключить однополюсный заземляющий разъединитель с использованием изолирующей штанги и диэлектрических перчаток. | ПР |
|  | Ввести в работу ячейку ТН-10 №1 ПС Тоншаево с подключенным оборудованием и демонтированной ошиновкой от ПКН-10 до ТН-10 №1 . | ДЭМ ПС |
|  | Проверить отсутствие замыкания на землю в сети 10 кВ ПС Париж по киловольтметрам во вторичных обмотках 3хНОМ-10 | ПР |
|  | Произвести подъем испытательного напряжения до значения 20 кВ и выдержать в течение 1 минуты. Снять испытательное напряжение. | ПР |
|  | В случае повреждения в сети 10 кВ определяемого по изменению напряжения во вторичных цепях 3хНОМ-10 или по росту тока в цепи испытательного трансформатора, снять испытательное напряжение. Произвести отыскание повреждения в сети 10 кВ, и после устранения неисправности повторить испытание. | ПР, оперативно-ремонтный персонал РМР |
|  | Вывести в ремонт ТН-10 №1 ПС Париж | ДЭМ ПС |
|  | Ввести в действие АПВ на МВ-10. (ВВ-10). Ввести в работу ТН-10 №2 | ДЭМ ПС |
|  | Включить однополюсный заземляющий разъединитель с использованием изолирующей штанги и диэлектрических перчаток. | ПР |
|  | Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду. | ПР |
|  | Оформить наряд, проинструктировать и допустить бригаду для отсоединения испытательного оборудования. | ПР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы 3хНОМ-10 и ВВ конденсатора. Отключить оборудование от ошиновки ТН-10 №1 , разобрать схему измерения. | ПР |
|  | Установить демонтированную ошиновку ТН-10 №1 .ПС Париж | ПР |
|  | Проверить отсутствие в ячейке посторонних предметов (соединительных проводов, инструмента) Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду. | ПР |
|  | Восстановить нормальный режим работы сети 10 кВ. | ДЭМ ПС |

Ответственные лица за безопасное проведение работ:

Выдающий наряд              ______________________________ Начальник СССРРР Петров П.П.

Руководитель работ          ______________________________ Начальник СССРРР Петров П.П.

Производитель работ       ______________________________  Инженер СССРРР Петров П.П.

ДРДП РМР                         ______________________________

ДМР                                    ______________________________

Программу составил         ______________________________ Начальник СССРРР Петров П.П.