(23-95

| ПРОГРАмма ИЗмерения емкостного тока однофазного замыкания на землю сети 10 кВ. Париж | «Утверждаю» Гл. инженер ПМР __________Петров «___»__________2006 г. |
| --- | --- |

| Средства защиты | Кол-во | Состав бригады | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Указатель напряжения 10 кВ | 1 шт. | Инженер (руководитель работ) | гр. V | (ПР) | 1 человек |
| Штанга оперативная 10 кВ | 1 шт. | Эл. монтер (производитель работ) | гр. IV | (ПР) | 1 человек |
| Пассатижи (изолированные) | 1 шт. | Эл. монтер (член бригады) | гр. III | (ЧБ) | 1 человек |
| Отвертка (изолированная) | 1 шт. | Инструмент, инвентарь | Кол-во |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары | Набор гаечных ключей | 1 компл. |
| Диэлектрические боты | 1 пара | Напильник | 1 шт. |
| Штанга для снятия заряда при испытаниях. | 1 шт. | Приборы и оборудование | Кол-во |
| Плакаты по ТБ | 1 компл. | Высоковольтные конденсаторы 10 кВ. | Компл. |
| Веревочное ограждение | 1 шт. | Вольтметр с классом точности не менее 0,5 | 1 шт. |
| х/б рукавицы | 1 шт. на Ч.Б. | Комплект заземляющих и токоведущих проводн. | Компл. |
| Огнетушитель | 1 шт. | Документация |
| Аптечка медицинская | 1 компл. | Инструкция по охране труда для эл.монтера по испытаниям |
| Комплект спецодежды | 1 шт. на Ч.Б | Инструкция по оказанию первой помощи на производстве |
| Каска защитная | 1 шт. на Ч.Б. | Инструкция по измерению емкостных токов. |

| Вид испытания | Предельное значение емкостного тока сети 10 кВ в зависимости от материала опор | Период. Испытаний | Норма чел./час. | Пункты тех. последоват. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металич. или Ж/Б | Деревянные |  |  |  |
|  | Измерение емкостного тока замыкания на землю распределительной сети 10 кВ. | 10 А | 20 А | П, М | 24 | 1-26 |

| Условия труда и меры безопасности |
| --- |
|  | Измерение емкостного тока замыкания на землю производятся по программе утвержденной главным инженером. |
|  | Работу выполнять с использованием: «Инструкции по определению емкостного тока однофазного замыкания методом создания искусственной несимметрии в сетях работающих с изолированной нейтралью.» |
|  | Работу выполнять с оформлением двух нарядов-допусков на подключение и отключение конденсаторов. |
|  | Высоковольтный конденсатор используемый для создания несимметрии должен быть испытан в соответствии с «Объемом и нормами испытаний электрооборудования». |
|  | На время производства работ по определению емкостного тока замыкания на землю все устройства компенсации, установленные в измеряемой сети должны быть отключены. |
|  | Напряжение в открытом треугольнике до подключения конденсаторов не должно превышать 5 % фазного, в противном случае измерение должно быть прекращено. |
|  | В случае возникновения замыкания на землю в измеряемой сети, работы по измерению емкостного тока должны быть прекращены, а конденсаторы используемые для измерения немедленно отключены от сети выключателем. |
|  | При монтаже конденсаторов расстояния между токоведущими частями и заземленным оборудованием должны быть не менее указанных в ПУЭ (для сети 10 кВ не менее 220 мм.) |
|  | Включение и отключение конденсаторов должно производится с помощью выключателя. |
|  | Все оперативные переключения ведутся оперативным персоналом в соответствии с инструкцией по оперативным переключениям. |
|  | При работах по измерению емкостных токов проведение оперативных переключений, кроме предусмотренных программой, а также проведение ремонтных работ в измеряемой сети не допускается. |
|  | При работе использовать защитную каску. |
|  | Работу выполнять под непосредственным надзором ответственного руководителя работ. |
|  | Выполнить защитное и рабочее заземление конденсаторов присоединить разрядно заземляющую штангу к заземлителю или заземленной металлоконструкции оборудования. |
|  | Временно смонтированные конденсаторы, соединительные провода и не огражденные токоведущие части электроустановки должны быть ограждены временным ограждением в соответствии с правилами. |
|  | Запрещается во время испытаний находиться в зоне ограждения подключенного конденсатора и соединительных проводников. |
|  | При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады имеющих группу 2, для предотвращения приближения посторонних людей к высоковольтным конденсаторам, соединительным проводам и токоведущим частям находящимся под напряжением. |
|  | Сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления и шунтирования должно быть не менее 4 мм2 |
|  | Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, после снятия остаточного заряда наложением разрядно заземляющей штанги на высоковольтные выводы и закорачивания конденсатора. |

| Подготовка к проведению работ | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | К моменту проведения работ схема сети, питаемая от ЦРП Шахунья должна соответствовать нормальной схеме. | ДРДП Париж РМР |
|  | К моменту измерения все ремонтные и оперативные работы в измеряемой сети должны быть прекращены. | ДРДП Париж РМР |
|  | Для проведения работ по присоединению и отсоединению конденсаторов оформляются наряд-допуски. | Выдающий наряд |
|  | Для проведения работ по измерению напряжений во вторичных цепях ТН-10 кВ оформляется наряд-допуск. | Выдающий распоряжение |

| Технологическая последовательность работ | Исполнитель |
| --- | --- |
|  | Проверить выполнение необходимых мер по созданию требуемого режима работы сети 10 кВ. | ДРДП Париж РМР |
|  | ВЛ-1009 Париж запитать от ПС Париж | ДРДП Париж РМР |
|  | МВ-10 ВЛ-1009 Париж вывести в горячий резерв. | ДРДП Париж РМР |
|  | ВЛ-1011 Париж до ЛР-08 запитать от ПС Париж | ДРДП ПарижРМР |
|  | Отключить ЛР-08 ВЛ-1011 Париж | ДРДП ПарижРМР |
|  | Вывести в ремонт МВ-10 ВЛ-1011 | ДРДП ПарижРМР |
|  | Оформить наряд, проинструктировать и допустить бригаду для подсоединения ВВ конденсаторов | ДРДП ПарижРМР |
|  | Установить конденсаторы у ячейки МВ-10 ВЛ-1011, Подключить разрядно заземляющую штангу к контуру заземления, выполнить защитное и рабочее заземление конденсаторов. Подсоединить ВВ конденсаторы по схеме фаза-земля на ошиновку одной фазы МВ-10 ВЛ-1011 со стороны нагрузки, Оградить рабочее место, вывесить плакаты «Стой напряжение». | ОРР,ПР |
|  | Проверить правильность сборки схемы, соблюдение допустимых расстояний до токоведущих частей и надежность заземлений. Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду | ПР |
|  | Оформить наряд-допуск, проинструктировать и допустить бригаду для измерения напряжения во вторичных цепях ТН-10 №2 | ДРДП Париж РМР |
|  | Произвести измерение линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности во вторичных цепях ТН-10 кВ до включения конденсаторов в сеть 10 кВ. При нормальной схеме Париж | ПР,ЧБ |
|  | Ввести в работу МВ-10 ВЛ-1011 с подключенными конденсаторами. | ДРДП Париж РМР |
|  | Произвести измерение линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности во вторичных цепях ТН-10 кВ с включенными конденсаторами в сеть 10 кВ. При нормальной схеме Париж. | ПР, ЧБ |
|  | Вывести в горячий резерв МВ-10 ВЛ-1011 | ДРДП Париж РМР |
|  | Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду-допуску. | ПР |
|  | I СШ-10 Париж запитать от II СШ-10 Париж через СВ-10 | ДРДП Шахунского РМР |
|  | Оформить наряд-допуск, проинструктировать и допустить бригаду для измерения напряжения во вторичных цепях ТН-10 №2 | ДРДП Париж РМР |
|  | Произвести измерение линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности во вторичных цепях ТН-10 кВ до включения конденсаторов в сеть 10 кВ. | ПР,ЧБ |
|  | Ввести в работу МВ-10 ВЛ-1011 с подключенными конденсаторами. | ДРДП Париж РМР |
|  | Произвести измерение линейных и фазных напряжений и напряжения нулевой последовательности во вторичных цепях ТН-10 кВ с включенными конденсаторами в сеть 10 кВ. | ПР, ЧБ |
|  | Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду-допуску. | ПР |
|  | Вывести в ремонт МВ-10 ВЛ-1011 | ДРДП Париж РМР |
|  | Оформить наряд, проинструктировать и допустить бригаду для отсоединения ВВ конденсаторов | ДРДП Париж РМР |
|  | Наложить разрядно заземляющую штангу на выводы конденсатора на 5 минут. Отключить конденсаторы от ошиновки МВ-10 ВЛ-1011, разобрать схему измерения. | ПР |
|  | Проверить отсутствие в ячейке КРУН посторонних предметов (соединительных проводов, инструмента) Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду. | ПР |
|  | Восстановить нормальный режим работы сети 10 кВ. | ДРДП Париж РМР |
|  | Произвести расчет емкостного тока однофазного замыкания на землю сети 10 кВ по формуле: Ic = 1.81x10000xCкондx((Uл / 3U0)-1)x100 | ПР |

Ответственные лица за безопасное проведение работ:

Выдающий наряд              ______________________________ Инженер ЛГИ Петров П.П.

Руководитель работ          ______________________________Инженер ЛГИ Петров П.П.

Производитель работ       ______________________________Эл. монтер ЛГИ Петров П.П.

ДМР ПМР                            ______________________________

ДРДППарижРМР       ______________________________

Программу составил        ______________________________ Инженер ЛГИ Петров П.П.