| ПРОГРАММА ИЗМЕРЕНИЯ НАВЕДЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА вл-110 | «Утверждаю» Заместитель начальника по техническим вопросам- главный инженер ПО «ПМР» ……..………………..………………………………….……………..Петров П.П. « » 2010 г. |
| --- | --- |
| Средства защиты: | Состав бригады: |
| Указатель напряжения 110кВ | 1 шт. | ИТР ответственный за безопасное производство работ с автоподъемником (Руководитель работ) гр. V (РР) | 1 человек |
| Изолирующая штанга 110 кВ | 1 шт. |  |  |
| Заземление переносное 110 кВ | 1 шт. |  |  |
| Диэлектрические перчатки | 2 пары | Эл. монтер (производитель работ) гр. IV (ПР) | 1 человек |
| Диэлектрические боты | 1 пара | Эл. монтер работник в люльке (член бригады) гр. III (ЧБ) | 1 человек |
| Защитная каска | 1 шт. на ЧБ |  |  |
| Предохранительный монтерский пояс | 1 шт. на ЧБ | Машинист автоподъемника гр. II (М) | 1 человек |
| Канат бесконечный | 1 шт. |  |
| Комплект спецодежды | 1 шт на ЧБ |  |
| Инструмент и инвентарь: | Измерительные приборы и оборудование: |
| Набор слесарного инструмента | 1 комплект | Измеритель сопротивления заземления Ф4103 | 1 шт. |
| Кувалда 3 кг. | 1 шт. | Вольтметр (мультиметр) | 2 шт. |
| Напильник | 1 шт. | Электрод заземляющий 0,5 м. | 4 шт. |
| Аптечка медицинская | 1 шт. | Комплект соединительных проводников | 1 комплект |
| Огнетушитель | 1 шт. |  |  |
| Необходимая документация: |
|  | Удостоверения членов бригады о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках. |
|  | Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. |
| № | Нормируемые значения: | Период испытаний | Норма чел./час. | Пункты ТК |
|  | Вид испытания | Пусковые | В эксплуатации |  |  |  |
|  | Измерение наведенного напряжения | Не более 25 Вольт | - | 16 | 1-17 |
| Условия труда и меры безопасности |
|  | Работу выполнять по наряду-допуску после выполнения всех организационных и технических мероприятий. |
|  | Измерения должны производиться только по командам производителя работ со строгим соблюдением технологии и последовательности производства измерений согласно раздела 3 «Методических указаний по измерению наведенных напряжений на отключенных ВЛ, проходящих вблизи действующих ВЛ напряжением 35 кВ и выше и контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока (утв. 01.07.93)». |
|  | Назначение ответственного руководителя работ при необходимости, в соответствии с п.п. 2.1.5 ПОТРМ-016-2001 |
|  | При работе использовать защитную каску и комплект спецодежды. |
|  | Сечение медного провода применяемого в испытательных схемах для заземления и шунтирования должно быть не менее 4 мм2. |
|  | Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках и ботах. |
|  | Запрещается членам бригады, кроме лиц, проводящих измерение, и посторонним лицам приближаться к месту заземления провода ВЛ (к опоре, заземляющему спуску, заземлителю) и к измерительному прибору ближе чем на 8 м. |
|  | В том случае, если на отключенной ВЛ в месте измерения заземляется провод (провода) только одной или двух фаз, провода других фаз этой же ВЛ, не заземленные в месте измерения, следует считать под рабочим напряжением. |
|  | Запрещается производить измерения при тумане, дожде, снегопаде и сильном ветре, затрудняющем работу на опоре или относящем проводники к проводам, находящимся под напряжением. |
|  | Автоподъемник на рабочем месте заземлить. |
|  | При работе в люльке автоподъемника, использовать предохранительный монтерский пояс. |
|  | Строп пояса прицеплять за металлоконструкцию люльки автоподъемника. |
|  | Во время работы на автоподъемнике работнику, находящемуся в люльке запрещается выходить из нее, садиться и вставать на перила, устанавливать на полу люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждение люльки. |
|  | Работу автоподъемника выполнять под непосредственным надзором ответственного за безопасное производство работ подъемниками. |
|  | Ответственным за безопасное производство работ с применением автоподъемника является ответственный руководитель работ. |
|  | Запрещается во время работы автоподъемника находиться под стрелой. |
|  | В люльке автоподъемника может находиться не более 2 работников. |
|  | Подавать инструмент и измерительные приборы в люльку следует при помощи бесконечного каната. |
|  | Запрещается поднимать в люльке автоподъемника груз суммарной массой превышающий 250 кг. |
|  | Допустимые расстояния от автоподъемника и его элементов до токоведущих частей: В электроустановках до 35 кВ – 1 метр; 110 кВ – 1,5 метра |
|  | На месте производства работ автоподъемником не должно допускаться нахождение лиц, не имеющих прямого отношения к производимой работе. |
|  | Вход и выход из люльки должен осуществляться через посадочную площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство. |
|  | Запрещается работать с автоподъемником при скорости ветра 10 м/с на высоте 10 метров, а также при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена. |
|  | Запрещается перемещение подъемника с находящимися в люльке людьми и грузом. |
|  | Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых. |

| Технологическая последовательность работ. |
| --- |
|  | Вывести в ремонт ВЛ-110. |
|  | Оформить наряд, проинструктировать и допустить бригаду. |
|  | Установить ПЗ-110 кВ на провода ВЛ-110 на опоре №47 |
|  | Подсоединить первый провод вольтметра к заземляющему электроду установленному на расстояние 15-20 метров перпендикулярно ВЛ-110. |
|  | Подсоединить второй провод вольтметра к проводу ВЛ-110 с использованием изолирующей штанги. |
|  | Произвести измерение наведенного напряжения на опоре №47 с установленным ПЗ на рабочем месте |
|  | Снять ПЗ-110 кВ с проводов ВЛ-110 на опоре № 47. |
|  | Произвести измерение наведенного напряжения на опоре №47 без ПЗ на рабочем месте. |
|  | Установить ПЗ-110 кВ на провода ВЛ-110 на опоре №47. |
|  | Отключить провод вольтметра от ВЛ-110, разобрать схему измерения. |
|  | Снять ПЗ-110 кВ с проводов ВЛ-110 на опоре № 47. |
|  | Произвести измерение сопротивления заземляющего устройства ПЗ-110 кВ. |
|  | Повторить измерение наведенного напряжения на опорах № в соответствии с пунктами 5-12. |
|  | Удалить бригаду с рабочего места, оформить окончание работ по наряду. |
|  | Восстановить нормальный режим работы сети 110 кВ. |
|  | Произвести расчет значения наведенного напряжения с учетом возможного максимального рабочего тока влияющих ВЛ в соответствии с таблицей. |

| Таблица результатов измерения: |
| --- |
| № оп | Наименование отключенной ВЛ | Наименование влияющей ВЛ | Дата и время измерения | Ток (А) влияющей ВЛ при измерении | Ток (А) влияющей ВЛ максимальный | Измеренное значение (В) | Приведенное значение (В) | Отношение к ВЛ под наведенным напряжением |
|  |  |  |  |  |  | без ПЗ | С ПЗ | без ПЗ | с ПЗ |  |

| Ответственные лица за безопасное проведение работ: |
| --- |
| Выдающий наряд |  |  |
| Руководитель работ |  |  |
| Производитель работ |  |  |
| Допускающий |  |  |
| Программу составил |  | Начальник СССРРР Петров П.П. |