## ППП
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [8 empty] | Заказчик / Организация: | [11 empty] | Расчет К сезонного для 48-57 параллели "Грунтовые воды"
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [8 empty] | Объект / Подстанция: | [11 empty] | Тип грунта | 1 мкФ | 2 мкФ | 1+2 мкФ
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [8 empty] | Адрес / Оборудование: | [11 empty] | Суглинок | 0.72 | 1.02 | 0.42207
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [8 empty] | Дата испытания: | [11 empty] | Глина
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [8 empty] | Причина испытания: | [11 empty] | Смешанный
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по Nкк NNNN | [8 empty] | Климатические условия: |  |  |  | tос= |  | +20 | [5 empty] | Песок
#REF!
Протокол №
измерения емкостного тока замыкания на землю сети 10 кВ
Результаты испытания:
№ | Схема сети при измерении |  |  |  | Напряжение во вторичных цепях ТН-10 (В) | [12 empty] | Конденсатор (мкФ) | Емкостной ток (А)
[5 empty] | А - О (В) | В -О (В) | С- О (В) | А - В (В) |  |  | В - С (В) | А - С (В) |  |  |  | 3U0 (В)
1 |  |  |  |  | 62.6 | 63.26 | 63.3 | 108.9 |  |  | 108.6 | 108.7 |  |  |  | 1.29
2 |  |  |  |  | 49.77 | 69.14 | 69.96 | 108.8 |  |  | 106.9 | 106.3 |  |  |  | 20 |  | 0.422 | 3.5799
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора |  |  |  | Марка прибора | Заводской номер | Диапазон измерения | Класс точности |  |  | Дата проверки | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1
2
3
Примечание:
1 | Испытания и измерения выполнены в соответствии "Инструкции по выбору, установке и эксплуатации дугогасящих катушек".
2 | Нормативные документы: "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации".
3 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
4 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Величина емкостного тока замыкания на землю СШ-10 ПСРРРРРР составляет 1,77 А.
При нормальной схеме сети 10 кВ ПС ООООООО компенсация емкостного тока замыкания на землю на требуется.
Испытания произвел:
Протокол проверил: | [13 empty] | " |  |  | " |  | 20 | г.
Мероприятия:
Протокол утвердил: |  |  | Гл. инженер ПО "УЭС" | [6 empty] | Мосин И.А. |  |  |  | " |  |  | " |  | 20 | г.