## уст
об | гл | оса | вл | пр | на | м
| Глина | оса | Нормальная | межремонтные испытания | 110 | ОРУ-110/35/10
| Суглинок |  | Выше нормы | пусковые испытания | 35 | ОРУ-110/10
| Песок | Отсутств. 3 дня | Ниже нормы | контрольные испытания | 10 | ОРУ-35/10
|  | Отсутств. 7 дней |  |  | 0.4 | КТП-10/0.4
[5 empty] | 0 | Опора ВЛ
Электроустановка
Молниеприемник

## прот (2)
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [13 empty] | Заказчик / Организация: | [17 empty] | Расчет К сезонного для 48-57 параллели "Грунтовые воды"
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [13 empty] | Объект / Подстанция: | [17 empty] | Тип грунта |  | Влажность гр. |  | Sзу м2 |  | Кр | Кс
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [13 empty] | Адрес / Оборудование: | [17 empty] | Песок |  | Ниже нормы |  | 10 | 3.1623 | 3 | 1.5513
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [13 empty] | Дата испытания: | [17 empty] | Глина | 3 | Низкая | 1 |  |  | 0 | 10_ | 1.5
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [13 empty] | Причина испытания: | [17 empty] | Смешанный | 3 | Средняя | 1 |  |  | 0 | 50_ | 1.2
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NАА NNNN | [13 empty] | Климатические условия: | [6 empty] | tос= |  | +20
[32 empty] | Песок | 3 | Высокая | 1 |  |  | 3 | 500_ | 1.1
[5 empty] | Протокол № | [5 empty] | 11-08258
испытания комплектной трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ
Паспортные и диспетчерские данные:
№ | Дисп.№ КТП | Зав. № КТП | Год вып. КТП | Тип. КТП |  | Дисп.№ тр-ра |  | Зав. № тр-ра |  | Год вып. тр-ра |  |  | Тип тр-ра |  |  | Sном тр-ра (кВА) |  |  |  | Uном тр-ра (кВ) |  |  |  | ПБВ (пол. х %) |  |  | Группа соединения |  | Uкз (%)
1 | 258 | 588 | 1985 | КТП |  | Т-1 |  | 258962 |  | 1998 |  |  | ТМ |  |  | 100 |  |  |  | 10/0.4 |  |  |  | ± 2Х2.5% |  |  | У/Уо-12 |  | 4.5
Измерение потерь холостого хода трансформатора:
№ | Напряжение на фазах | Закорочены фазы | Частота (Гц) | U изм. (В) |  | I изм. (A) |  | Pизм. (Вт) |  | Р 3 фаз (Вт) |  |  | U ном обмотки (В) |  |  | Р прив.к U ном (Вт) |  |  |  | P зав.изгот. (Вт) |  |  |  | ∆P изм. (%) |  |  | ∆P доп. ≤ (%) |  | Заключение
1 | а-в | с-о (в-с) | 50 | 100 |  | 3 |  | 11.3
2 | в-с | а-о (а-с) | 50 | 100 |  | 2.5 |  | 11.5 |  | 19.4 |  |  | 400 |  |  | 270.2189 |  |  |  | 310 |  |  |  | 14.72% |  |  | 30% |  | В норме
3 | а-с | а-о (а-в) | 50 | 100 |  | 3 |  | 16
Измерение коэффициента трансформации:
№ | Положение ПБВ | Фаза А-В / а-в |  |  |  | Фаза В-С / в-с | [6 empty] | Фаза А-С / а-с | [10 empty] | ∆Ктр изм. (%) |  |  | ∆Ктр доп. ≤ (%) |  | Заключение
|  | U1 (В) | U2 (B) | К трансф. |  | U1 (В) |  | U2 (B) |  | К трансф. |  |  | U1 (В) |  |  | U2 (B) |  |  |  | К трансф.
1 | 1 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
2 | 2 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
3 | 3 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
4 | 4 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
5 | 5 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току:
№ | Положение ПБВ | Фаза А-В (а-в) |  |  |  | Фаза В-С (в-с) | [6 empty] | Фаза А-С (а-с) | [10 empty] | ∆Rфаз изм. (%) |  |  | ∆Rфаз доп. ≤ (%) |  | Заключение
|  | U (В) | I (A) | R (Ом) |  | U (В) |  | I (A) |  | R (Ом) |  |  | U (В) |  |  | I (A) |  |  |  | R (Ом)
1 | 1 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
2 | 2 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
3 | 3 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
4 | 4 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
5 | 5 | 100 | 100 | 1 |  | 100 |  | 100 |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
6 | обмотка НН | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0 |  |  | 2 |  | В норме
Определение группы соединения обмоток трансформатора
№ | Фазы | Показания прибора при измерении. |  |  |  | Показания прибора при 12 группе | [6 empty] | Показания прибора при 11 группе | [10 empty] | Соответств. группе |  |  | Группа по паспорту |  | Заключение
|  | а-в | в-с | а-с |  | а-в |  | в-с |  | а-с |  |  | а-в |  |  | в-с |  |  |  | а-с
1 | А-В | + | - | + |  | + |  | - |  | + |  |  | + |  |  | 0 |  |  |  | + |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | В норме
2 | В-С | - | + | + |  | - |  | + |  | + |  |  | - |  |  | + |  |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | В норме
3 | А-С | + | + | + |  | + |  | + |  | + |  |  | 0 |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | В норме
Испытание изоляции электрооборудования КТП:
№ | Оборудование и схема испытания |  |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции (МОм) | [9 empty] | Испытание повышенным напряжением. 50 Гц. | [12 empty] | Заключение
[6 empty] | Uисп. (В) |  | R60 изм. |  | R60 норм.≥ |  |  | Результат |  |  | tисп. (мин) |  |  |  | Uисп. (кВ) |  |  |  | Uнорм. (кВ) |  |  | Результат
1 | Изоляция силового трансформатора ВН-(НН+К) |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000 |  | 300 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 29.8 |  |  |  | 29.8 |  |  | Выдержал |  | В норме
2 | Изоляция силового трансформатора НН-(ВН+К) |  |  | 2501 |  | 2500 |  | 10000 |  | 300 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 4.3 |  |  |  | 4.3 |  |  | Выдержал |  | В норме
3 | Опорная изоляция РУ-10 А-(В+С+К) |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000 |  | 300 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | Выдержал |  | В норме
4 | Опорная изоляция РУ-10 В-(А+С+К) |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000 |  | 300 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | Выдержал |  | В норме
5 | Опорная изоляция РУ-10 С-(А+В+К) |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000 |  | 300 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 42 |  |  | Выдержал |  | В норме
6 | Опорная изоляция РУ-0.4 А-(В+С+К) |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 0.5 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Выдержал |  | В норме
7 | Опорная изоляция РУ-0.4 В-(А+С+К) |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 0.5 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Выдержал |  | В норме
8 | Опорная изоляция РУ-0.4 С-(А+В+К) |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 0.5 |  |  | В норме |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Выдержал |  | В норме
9 | Вентильные разрядники 10 кВ фаза А |  |  |  |  | 2500 |  | 10000 |  | 1000 |  |  | В норме |  |  | --- |  |  |  | 27 |  |  |  | 26-30.5 |  |  | В норме |  | В норме
10 | Вентильные разрядники 10 кВ фаза В |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000 |  | 1000 |  |  | В норме |  |  | --- |  |  |  | 28 |  |  |  | 26-30.5 |  |  | В норме |  | В норме
11 | Вентильные разрядники 10 кВ фаза С |  |  | 2500 |  | 2500 |  | 10000 |  | 1000 |  |  | В норме |  |  | --- |  |  |  | 30 |  |  |  | 26-30.5 |  |  | В норме |  | В норме
12 | Вентильные разрядники 0.4 кВ фаза А |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 0.5 |  |  | В норме |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |  | В норме
13 | Вентильные разрядники 0.4 кВ фаза В |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 0.5 |  |  | В норме |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |  | В норме
14 | Вентильные разрядники 0.4 кВ фаза С |  |  | 1000 |  | 1000 |  | 10000 |  | 0.5 |  |  | В норме |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  |  | --- |  |  | --- |  | В норме
Испытание трансформаторного масла:
№ | Место отбора пробы |  |  |  |  | U проб (кВ) |  | Кисл. число (КОН/г) |  | Т вспышки (°C) |  |  | Сод. воды (г/т) |  |  | Сод. мех. примесей |  |  |  | tgd масла (при t 90°C) |  |  |  | ВРК (КОН/г) |  |  | Внешний вид. |  | Заключение
1 | Пробоотборник бака силового трансформатора |  |  |  |  | 58 |  | Нейтрально |  | 145 |  |  | Отсутствие |  |  | Отсутствие |  |  |  | --- |  |  |  | Нейтрально |  |  | Чистое. |  | В норме
Результаты внешнего осмотра:
№ | Контролируемый параметр |  |  |  |  | Нормируемое состояние оборудования. | [9 empty] | Состояние оборудования при осмотре. | [12 empty] | Заключение
1 | Уровень масла в баке трансформатора |  |  |  |  | Соответствует температуре трансформатора. | [9 empty] | Соответствует температуре трансформатора. | [12 empty] | В норме
2 | Состояние воздухоосушительного фильтра |  |  |  |  | Наличие силикагеля и масла в гидрозатворе. | [9 empty] | Наличие силикагеля и масла в гидрозатворе. | [12 empty] | В норме
3 | Состояние переключающего устройства ПБВ. |  |  |  |  | Исправно, Фиксируется в каждом положении. | [9 empty] | Исправно, Фиксируется в каждом положении. | [12 empty] | В норме
4 | Состояние защитных аппаратов 10 кВ |  |  |  |  | Калиброванные предохранители соотв. Iном. | [9 empty] | Калиброванные предохранители соотв. Iном. | [12 empty] | В норме
5 | Состояние защитных аппаратов 0.4 кВ |  |  |  |  | Автоматические выключатели соотв. Iном. | [9 empty] | Автоматические выключатели соотв. Iном. | [12 empty] | В норме
6 | Состояние изоляции РУ 10/0.4 кВ |  |  |  |  | Отсутствие сколов, трещин, загрязнения. | [9 empty] | Отсутствуют сколы, трещины, загрязнения. | [12 empty] | В норме
Характеристика грунта и условия окружающей среды при контроле заземляющего устройства:
№ | Расположение заземляющего устройства |  |  |  |  | Осадки до измерения |  |  | Осадки при измерении |  |  |  | Тип грунта |  |  |  |  | Структура грунта | [5 empty] | Влажность грунта |  |  |  | Rуд. расчетное грунта (Ом х м2)
1 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Отсутствовали |  |  | Отсутствовали |  |  |  | Суглинок |  |  |  |  | Грунтовые воды | [5 empty] | Нормальная |  |  |  | 100
Измерение сопротивления растекания заземляющего устройства:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  |  |  | S зу (м2) | Ф зу (м) |  | L ток.эл. (м) |  | R0.1 (Ом) | R0.2 (Ом) |  | R0.3 (Ом) | R0.4 (Ом) |  | R0.5 (Ом) |  | R0.6 (Ом) |  | R0.7 (Ом) |  | R0.8 (Ом) |  | R0.9 (Ом) | R изм (Ом) |  | К сезон. |  | R ЗУ (Ом)
1 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | 12 | 5 |  | 30 | [5 empty] | 0.23 |  | 0.25 |  | 0.27 | [6 empty] | 0.25 |  | 1.5513 |  | 0.38782
Проверка соответствия сопротивления растекания заземляющего устройства нормируемому значению:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  |  |  | Назначение ЗУ |  |  |  | U эл.уст. (кВ) |  |  | I о.к.з. (А) |  |  | Норм. Rзу (Ом) |  |  |  | Rуд.грунта (Ом х м) |  |  |  | R ЗУ (Ом) |  |  | Rдоп ≤ (Ом) |  | Заключение
1 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | КТП-10/0.4 |  |  |  | 10 |  |  | 5.2 |  |  | 4 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.38782 |  |  | 4 |  | В норме
Измерение сопротивления металлосвязи оборудования с заземляющим устройством:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  |  |  | Наименование оборудования подключенного к данному ЗУ | [17 empty] | Rизм (Ом) |  |  | Rдоп ≤ (Ом) |  | Заключение
1 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | ТР-10 кВ | [17 empty] | 0.03 |  |  | 0.05 |  | В норме
2 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Шкаф РУ-10 кВ | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
3 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Шкаф РУ-0.4 кВ | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
4 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Бак силового трансформатора | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
5 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Повторное заземление нулевого вывода силового трансформатора | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
6 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Вентильные разрядники 10 кВ фаза А | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
7 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Вентильные разрядники 10 кВ фаза В | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
8 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Вентильные разрядники 10 кВ фаза С | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
9 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Вентильные разрядники 0.4 кВ фаза А | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
10 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Вентильные разрядники 0.4 кВ фаза В | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
11 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ |  |  |  |  | Вентильные разрядники 0.4 кВ фаза С | [17 empty] | 0.01 |  |  | 0.05 |  | В норме
Измерение коррозионного состояния заземляющего устройства:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  |  |  | А изм (мм) | В изм (мм) |  | Ф изм (мм) |  | А ном (мм) |  | В ном (мм) |  | Ф ном (мм) |  |  | S изм (мм2) |  |  | S ном (мм2) |  |  | Износ изм. (%) |  |  | Износ доп. ≤ (%) |  | Заключение
1 | Заземляющее устройство КТП-10/0.4 кВ | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 78.5 |  |  | 78.5 |  |  | 0% |  |  | 50% |  | В норме
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора |  |  |  |  | Марка прибора |  | Заводской номер |  | Диапазон измерения |  |  | Класс точности |  |  | Дата проверки |  |  |  | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  |  | Орган проверки |  | Заключение
1
2
3
4
5
6
7
9
Примечание:
1 | Испытания и измерения выполнены по Методическим указаниям, согласованным с МТУ Ростехнадзора по ПАА.
2 | Испытания трансформаторного масла выполнены по ГОСТ 6581-75, ГОСТ 5985-79, ГОСТ 6356-75, ГОСТ 1547-84, ГОСТ 6581-75, РД 34.43.105-89
3 | Нормативные документы: "Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97", ПУЭ изд.7, ПТЭЭП, ПТЭСС.
4 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
5 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Параметры КТП, заземляющего устройства и трансформаторного масла сооответствуют нормируемым значениям.
Трансформаторная подстанция годна к эксплуатации.
Испытания произвел: | [21 empty] | м.п.
Протокол проверил: | [21 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | г.
Note on BH3: Площадь ЗУ
Note on Y82: Расстояние до токового электрода не менее 3-5 Диаметров ЗУ (Фзу)
Note on AU87: 1) Для электроустановок выше 1 кВ при удельном сопротивлении грунта р более 500 Ом м допускается увеличение сопротивления в 0,002р раз, но не более десятикратного. 3) Для установок и ВЛ напряжением до 1 кВ при удельном сопротивлении грунта р более 100 Ом м допускается увеличение указанных выше норм в 0,01p раз, но не более десятикратного.
Note on AA48: Температура обмотки, °С 10 20 30 40 50 60 70 R60", МОм 450 300 200 130 90 60 40
Note on AT83: Отклонение между R04 или R06 к R05 должно быть не более 10 %