## уст
об | гл | оса | вл | пр | на | м
| Глина | оса | Нормальная | межремонтные испытания | 110 | ОРУ-110/35/10
| Суглинок |  | Выше нормы | пусковые испытания | 35 | ОРУ-110/10
| Песок | Отсутств. 3 дня | Ниже нормы | контрольные испытания | 10 | ОРУ-35/10
|  | Отсутств. 7 дней |  |  | 0.4 | КТП-10/0.4
[5 empty] | 0 | Опора ВЛ
Электроустановка
Молниеприемник

## прот (2)
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [16 empty] | Заказчик / Организация: | [17 empty] | Расчет К сезонного для 48-57 параллели "Грунтовые воды"
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [16 empty] | Объект / Подстанция: | [17 empty] | Тип грунта |  | Влажность гр. |  | Sзу м2 |  | Кр | Кс
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [16 empty] | Адрес / Оборудование: | [17 empty] | Песок |  | Нормальная |  | 12 | 3.4641 | 10 | 2.1385
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [16 empty] | Дата испытания: | [17 empty] | Глина | 3 | Низкая | 2 |  |  | 0 | 10_ | 2.0356
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [16 empty] | Причина испытания: | [17 empty] | Смешанный | 3 | Средняя | 2 |  |  | 0 | 50_ | 1.4059
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NПП NNNN | [16 empty] | Климатические условия: | [6 empty] | tос= |  | +20
[35 empty] | Песок | 3 | Высокая | 2 |  |  | 10 | 500_ | 1.2235
[6 empty] | Протокол № | [7 empty] | 06-091005
измерения наведенного напряжения
Схема взаимного расположения ВЛ:
Влияющяя ВЛ-110
ВЛ-1005 ПС ЗЖЗЗЗЗ
|  |  | ЛР-39 | Оп. №5 |  |  |  |  | Оп. №20 |  |  |  | Оп. №33 |  |  |  | Оп. №36 | [7 empty] | ЛР-43
КТП-504
Характеристика влияющих ВЛ:
№ | Место измерения. | [5 empty] | Наименование влияющей ВЛ | [5 empty] | Характеристика влияющей ВЛ | [5 empty] | Расстояние до ВЛ (м) |  |  |  | Время измерения |  |  |  | I изм. (А) |  |  | I макс. (А) |  | Коэфф. Iмакс / Iизм
1 | Опора №36 (начало участка сближения ВЛ) | [5 empty] | ВЛ-110 | [5 empty] | дер., одноцеп., горизонт. | [5 empty] | 25 |  |  |  | 15:00 |  |  |  | 22 |  |  | 140 |  | 6.3636
2 | Опора №33 (участок с песчаным грунтом) | [5 empty] | ВЛ-110 | [5 empty] | дер., одноцеп., горизонт. | [5 empty] | 25 |  |  |  | 15:30 |  |  |  | 22 |  |  | 140 |  | 6.3636
3 | Опора №20 (середина участка сближения ВЛ) | [5 empty] | ВЛ-110 | [5 empty] | дер., одноцеп., горизонт. | [5 empty] | 30 |  |  |  | 15:50 |  |  |  | 22 |  |  | 140 |  | 6.3636
4 | Опора №5 (конец участка сближения ВЛ) | [5 empty] | ВЛ-110 | [5 empty] | ж/б, одноцепная | [5 empty] | 30 |  |  |  | 16:30 |  |  |  | 22 |  |  | 140 |  | 6.3636
Результаты измерения:
№ | Место и схема измерения. | [5 empty] | Условия измерения. | [11 empty] | U измерен. (В) |  |  |  | Коэфф. Iмакс / Iизм |  |  |  | U привед. (В) |  |  | U допуст. (В) |  | Заключение
1 | Опора №36 (ВЛ-1005 отключена на ЛР-39, ЛР-43 и заземлена на опорах №6, №225) | [5 empty] | С ПЗ на рабочем месте (электрод 0.5 м) | [11 empty] | 1.61 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 10.2455 |  |  | 25 |  | В норме
[7 empty] | без ПЗ на рабочем месте | [11 empty] | 1.67 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 10.6273 |  |  | 25 |  | В норме
2 | Опора №33 (ВЛ-1005 отключена на ЛР-39, ЛР-43 и заземлена на опорах №6, №225) | [5 empty] | С ПЗ на рабочем месте (электрод 0.5 м) | [11 empty] | 1.14 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 7.2545 |  |  | 25 |  | В норме
[7 empty] | без ПЗ на рабочем месте | [11 empty] | 1.18 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 7.5091 |  |  | 25 |  | В норме
3 | Опора №20 (ВЛ-1005 отключена на ЛР-39, ЛР-43 и заземлена на опорах №6, №225) | [5 empty] | С ПЗ на рабочем месте (электрод 0.5 м) | [11 empty] | 0.76 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 4.8364 |  |  | 25 |  | В норме
[7 empty] | С ПЗ на рабочем месте (ЗУ КТП-504) | [11 empty] | 0.55 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 3.5 |  |  | 25 |  | В норме
[7 empty] | без ПЗ на рабочем месте | [11 empty] | 0.77 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 4.9 |  |  | 25 |  | В норме
4 | Опора №5 (ВЛ-1005 отключена на ЛР-39, ЛР-43 и заземлена на опорах №6, №225) | [5 empty] | С ПЗ на рабочем месте (ЗУ опоры №5) | [11 empty] | 0.73 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 4.6455 |  |  | 25 |  | В норме
[7 empty] | без ПЗ на рабочем месте | [11 empty] | 0.75 |  |  |  | 6.3636 |  |  |  | 4.7727 |  |  | 25 |  | В норме
Измерение сопротивления растекания заземляющего устройства:
№ | Наименование заземляющего устройства | [5 empty] | S зу (м2) |  | Ф зу (м) |  |  | L ток.эл. (м) |  | R0.1 (Ом) | R0.2 (Ом) |  | R0.3 (Ом) | R0.4 (Ом) |  | R0.5 (Ом) |  | R0.6 (Ом) |  | R0.7 (Ом) |  | R0.8 (Ом) |  | R0.9 (Ом) | R изм (Ом) |  | К сезон. |  | R ЗУ (Ом)
1 | Заземляющий электрод ПЗ на опоре №36 | [5 empty] | одиночн |  | 0.02 |  |  | 40 | [5 empty] | 685 |  | 700 |  | 710 | [6 empty] | 700 |  | 2.18 |  | 1526
2 | Заземляющий электрод ПЗ на опоре №33 | [5 empty] | одиночн |  | 0.02 |  |  | 40 | [5 empty] | 7300 |  | 7500 |  | 7600 | [6 empty] | 7500 |  | 2.18 |  | 16350
3 | Заземляющий электрод ПЗ на опоре №20 | [5 empty] | одиночн |  | 0.02 |  |  | 40 | [5 empty] | 335 |  | 340 |  | 345 | [6 empty] | 340 |  | 2.18 |  | 741.2
4 | Заземляющее устройство КТП- 504 | [5 empty] | 12 |  | 5 |  |  | 40 | [5 empty] | 2,7 |  | 2,8 |  | 2,9 | [6 empty] | 2,8 |  | 2.14 |  | 5.992
5 | Заземляющее устройство опоры №5 | [5 empty] | одиночн |  | 0.02 |  |  | 40 | [5 empty] | 1,18 |  | 1,2 |  | 1,22 | [6 empty] | 1,2 |  | 1.74 |  | 2.088
Характеристика грунта и условия окружающей среды при измерении:
№ | Расположение заземляющего устройства | [5 empty] | Осадки до измерения |  |  |  |  | Осадки при измерении |  |  |  | Тип грунта |  |  |  |  | Структура грунта | [5 empty] | Влажность грунта |  |  |  | Rуд. расчетное грунта (Ом х м2)
1 | Заземляющий электрод ПЗ на опоре №36 | [5 empty] | Отуствовали |  |  |  |  | Отуствовали |  |  |  | Песок |  |  |  |  | Грунтовые воды | [5 empty] | Нормальная |  |  |  | 500-1000
2 | Заземляющий электрод ПЗ на опоре №33 | [5 empty] | Отуствовали |  |  |  |  | Отуствовали |  |  |  | Песок |  |  |  |  | Грунтовые воды | [5 empty] | Нормальная |  |  |  | 500-1000
3 | Заземляющий электрод ПЗ на опоре №20 | [5 empty] | Отуствовали |  |  |  |  | Отуствовали |  |  |  | Песок |  |  |  |  | Грунтовые воды | [5 empty] | Нормальная |  |  |  | 500-1000
4 | Заземляющее устройство КТП- 504 | [5 empty] | Отуствовали |  |  |  |  | Отуствовали |  |  |  | Песок |  |  |  |  | Грунтовые воды | [5 empty] | Нормальная |  |  |  | 500-1000
5 | Заземляющее устройство опоры №5 | [5 empty] | Отуствовали |  |  |  |  | Отуствовали |  |  |  | Суглинок |  |  |  |  | Грунтовые воды | [5 empty] | Нормальная |  |  |  | 72
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора | [5 empty] | Марка прибора |  |  | Заводской номер |  |  | Диапазон измерения |  |  | Класс точности |  |  | Дата проверки |  |  |  | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  |  | Орган проверки |  | Заключение
1
2
Примечание:
1 | Измерения выполнены по Методические указаниям по измерению наведенных напряжений на отключенных ВЛ.
вблизи действующих ВЛ напряжением 35 кВ и выше и контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока.
2 | Нормативные документы: "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. РД 153-34.0-03.150-00"
3 | В качестве максимального тока ВЛ принята максимально возможная аварийная нагрузка в период осенне-зимнего максимума.
3 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
4 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Значение наведенного напряжения, на отключенной и заземленной по концам ВЛ-1005 ПС JKHK,
приведенное к максимальному току влияющей ВЛ-110, не превышает 25 Вольт.
Испытания произвел:
Протокол проверил:
Мероприятия:
Протокол утвердил: | [24 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | г.
Note on BH3: Площадь ЗУ
Note on Y43: Расстояние до токового электрода не менее 3-5 Диаметров ЗУ (Фзу)
Note on AT44: Отклонение между R04 или R06 к R05 должно быть не более 10 %
Note on AT45: Отклонение между R04 или R06 к R05 должно быть не более 10 %
Note on AT46: Отклонение между R04 или R06 к R05 должно быть не более 10 %
Note on AT47: Отклонение между R04 или R06 к R05 должно быть не более 10 %
Note on AT48: Отклонение между R04 или R06 к R05 должно быть не более 10 %
ПС ЗХЗХЗХ