## Установки
|  | Дисп | Пр | Св | Ве | Ос
54 | 55 | Распред. сеть 10 кВ. | межремонтный | Яркое солнце | Южный | Без осадков
|  | Распред. сеть 1СШ-10 кВ | контроль | Рассеяный свет | Северный | Дождь
|  | Распред. сеть 2СШ-10 кВ | после ремонта | Туман | Западный | Туман
|  |  |  | Сумерки | Восточный | Снег
|  |  |  | Ночное время суток. | Ю-З
|  |  |  | Облачно | Ю-В
|  |  |  | Сильная облачность | С-З
С-В

## ннннн
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [11 empty] | Заказчик / Организация:
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [11 empty] | Объект / Подстанция:
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [11 empty] | Адрес / Оборудование: |  |  |  | Распределительная сеть 10 кВ.
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [11 empty] | Дата испытания: |  |  |  | 2009-09-30 | [7 empty] | #REF!
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [11 empty] | Причина испытания: |  |  |  | Межремонтные испытания | [7 empty] | #REF!
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NПП NNNN | [11 empty] | Климатические условия: |  |  |  | tос= |  | +12 |  | °C
#REF!
[6 empty] | Протокол № |  |  |  | 18-0918
испытания распределительной сети 10 кВ под рабочим напряжением
Диспетчерские наименования испытываемого оборудования:
№ | Оборудование |  |  |  | Наименование КТП-10 |  |  | Наименование ТР-10, ВН-10 |  |  | Наименование ЛР-10 |  |  |  | Наименование КЛ-10 | [5 empty] | Наименование секционирующих ячеек
1 | пс МОСКВА |  | ВЛ-1001 |  | 380 |  |  | 380 |  |  | 109 |  |  |  | нет | [5 empty] | нет
2 | пс МОСКВА |  | ВЛ-1002 |  | 608. 609. 630. 614. 613. 625. 617. 616. 648. 620. 619. 628 |  |  | 608. 609. 630. 614. 613. 625. 617. 616. 648. 620. 619. 628 |  |  | 124. 121. 61. 62. |  |  |  | нет | [5 empty] | нет
3 | пс МОСКВА |  | ВЛ-1005 |  | 600. 601. 602. 607. 603. 623. 606. 605. 635. 636. 637. 632. 633 |  |  | 600. 601. 602. 607. 603. 623. 606. 605. 635. 636. 637. 632. 633 |  |  | 117. 132. 033. |  |  |  | нет | [5 empty] | нет
Результаты испытания:
№ | Результаты испытания / оборудование |  |  |  | ВЛ-10 (шт) |  | ВЛ-10 дер. (км) | ВЛ-10 ж/б. (км) | Изолятор. (шт). |  | КТП-10 (шт) |  |  | Тр-р-10 (шт) | ЛР, ТР,ВН (шт) |  |  |  | РВО-10 (фаз) |  | КЛ-10 (шт) | Ячеек секц. (шт)
1 | Испытано Uисп - 20 кВ DC (1мин) |  |  |  | 3 |  | 20.4 | 10.3 | 1152 |  | 27 |  |  | 27 | 35 |  |  |  | 159 |  | 0 | 0
2 | Повреждено при испытании: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
3 | Заменено поврежденного: | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0 | 0
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора | [5 empty] | Марка прибора | Заводской номер | Диапазон измерения |  | Класс точности |  |  | Дата проверки | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1
2
3
4
5
Примечание:
1 | Испытания и измерения выполнены в соответствии с МУ 34-70-108-85
2 | Нормативные документы: МУ 34-70-108-85
3 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
4 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Оборудование выдержало испытание повышенным напряжением, за исключением указанного в таблице результатов.
Произведена замена оборудования поврежденного при испытании.
Испытания произвел:
Протокол проверил:
Мероприятия:
Протокол утвердил: |  |  |  | Гл. инженер ПО "УЭС" | [8 empty] | Мосин И.А. |  |  |  | " |  |  | " |  | 20 | г.