## уст
ф | э | т
А | Верхний | РВС-110
В | Средний | РВС-35
С | Нижний | РВС-33
резерв | Резерв | РВС-20
РВС-15
РВО-10
ZG-12

## ВЭС
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [10 empty] | Заказчик / Организация:
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [10 empty] | Объект / Подстанция:
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [10 empty] | Адрес / Оборудование:
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [10 empty] | Дата испытания: | [10 empty] | #REF!
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [10 empty] | Причина испытания: | [10 empty] | #REF!
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по Nпп NNNN | [10 empty] | Климатические условия: |  |  | tос= |  | +20
#REF!
[5 empty] | Протокол № |  |  |  | 11-09297
испытания средств защиты от перенапряжения
Результаты испытания:
№ | Фаза установки | Элемент | Тип элемента | Зав. номер элемента |  | Год изготовления | Группа комплектации | R60 элемента 2.5кВ(МОм) |  | Ток проводимости DC. |  |  | U пробивное (кВ) |  |  |  | R60 регист. 2.5кВ(МОм) |  | Показание регистратора | Заключение
[10 empty] | Uисп (кВ) |  | I изм (мкА)
1 | Резерв |  | РВС-35 | 528 |  | 2008 |  | 10000 |  | 32 |  | 370 | [7 empty] | Не годен
2 | Резерв |  | РВС-35 | 534 |  | 2008 |  | 10000 |  | 32 |  | 450 | [7 empty] | Не годен
3 | Резерв |  | РВС-35 | 526 |  | 2008 |  | 10000 |  | 32 |  | 520 | [7 empty] | Не годен
4 | Резерв |  | РВС-35 | 530 |  | 2008 |  | 5000 |  | 32 |  | 400 | [7 empty] | Не годен
5 | Резерв |  | РВС-35 | 525 |  | 2008 |  | 10000 |  | 32 |  | 110 | [7 empty] | Не годен
6 | Резерв |  | РВС-35 | 532 |  | 2008 |  | 3800 |  | 32 |  | 500 | [7 empty] | Не годен
7 | Резерв |  | РВС-35 | 533 |  | 2008 |  | 10000 |  | 32 |  | 210 | [7 empty] | В норме
8 | Резерв |  | РВС-35 | 522 |  | 2008 |  | 4000 |  | 32 |  | 400 | [7 empty] | Не годен
9 | Резерв |  | РВС-35 | 527 |  | 2008 |  | 3000 |  | 32 |  | 440 | [7 empty] | Не годен
10 | Резерв |  | РВС-35 | 521 |  | 2008 |  | 10000 |  | 32 |  | 360 | [7 empty] | Не годен
11 | Резерв |  | РВС-35 | 529 |  | 2008 |  | 6000 |  | 32 |  | 520 | [7 empty] | Не годен
12 | Резерв |  | РВС-35 | 523 |  | 2008 |  | 10000 |  | 32 |  | 0 | [7 empty] | Не годен
16 |  |  | РВО-10 |  |  |  |  | 10000 | [11 empty] | В норме
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора |  |  |  |  | Марка прибора | Заводской номер | Диапазон измерения |  | Класс точности |  | Дата проверки | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1
2
Примечание:
1 | Испытания и измерения выполнены по Методическим указаниям, согласованным с МТУ Ростехнадзора по Ппп.
2 | Нормативные документы: "Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97".
3 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
4 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Параметры вентильных разрядников не сооответствуют нормируемым значениям.
Испытания произвел:
Протокол проверил: | [14 empty] | " |  |  | " |  | 20 | г.