## ееее
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [19 empty] | Заказчик / Организация:
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [19 empty] | Объект / Подстанция:
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [19 empty] | Адрес / Оборудование:
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [19 empty] | Дата испытания:
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [19 empty] | Причина испытания:
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NФО NNNN | [19 empty] | Климатические условия: |  |  | tос= |  | +20
[8 empty] | Протокол № | [7 empty] | 24-1006
испытания сборных шин и ячеек КРУН-10
Паспортные и диспетчерские данные:
№ | Диспетчерское наименование присоединения | [7 empty] | Ячейка КРУН | [9 empty] | Выкатная тележка | [6 empty] | Основное оборудование
[9 empty] | Тип |  |  |  | Зав. номер |  | Год. изгот. |  |  |  | Тип |  | Зав. номер | Год. изгот. |  |  |  | Тип |  |  |  | Зав. номер | Год. изгот.
1 | Ячейка | ВЛ-1001 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | ВМГ-10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
2 | Ячейка | ВЛ-1002 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | ВМГ-10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
3 | Ячейка | ВЛ-1003 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | ВМГ-10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
4 | Ячейка | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | ВМГ-10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
5 | Ячейка | ТСН-10 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | ТМ-25/10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
6 | Ячейка | ВЛ-1004 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 | Ввод Т-1 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | ВМГ-10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
7 | Ячейка | ТН-10 | ВЛ-1004 | ВЛ-1004 | ВЛ-1004 | ВЛ-1004 | ВЛ-1004 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | НТМИ-10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
8 | Ячейка | ВЛ-1005 | ВЛ-1005 | ВЛ-1005 | ВЛ-1005 | ВЛ-1005 | ВЛ-1005 |  | КРН-III-10 | КВГН-3 | КВГН-3 | КВГН-3 | нет данных | ? | 1975 | 1966 | 1966 | 1966 | [7 empty] | ВМГ-10 | ВМГ-133 | ВМГ-133 | ВМГ-133
Испытание изоляции электрооборудования:
№ | Оборудование и схема испытания | [7 empty] | Измерение сопротивления изоляции (МОм) | [11 empty] | Испытание повышенным напряжением. 50 Гц. | [9 empty] | Заключение
[9 empty] | Uисп. (В) |  |  |  | R60 изм. |  | R60 норм.≥ |  |  |  | Результат |  | tисп. (мин) | Uисп. (кВ) |  |  |  | Uнорм. (кВ) |  |  |  | Результат
1 | Изоляция выключателей |  |  |  |  | А-(В+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
2 | Изоляция выключателей |  |  |  |  | В-(А+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
3 | Изоляция выключателей |  |  |  |  | С-(В+А+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
4 | Контактный разрыв выключателей |  |  |  |  | А-(А+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
5 | Контактный разрыв выключателей |  |  |  |  | В-(В+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
6 | Контактный разрыв выключателей |  |  |  |  | С-(С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
7 | Опорная изоляция ячейки |  |  |  |  | А-(В+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
8 | Опорная изоляция ячейки |  |  |  |  | В-(А+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
9 | Опорная изоляция ячейки |  |  |  |  | С-(В+А+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 37.8 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
10 | Изоляция трансформаторов тока |  |  |  |  | А-(В+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 5 | 37.8 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | Выдержал | В норме
11 | Изоляция трансформаторов тока |  |  |  |  | В-(А+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 5 | 37.8 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | Выдержал | В норме
12 | Изоляция трансформаторов тока |  |  |  |  | С-(В+А+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 5 | 37.8 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | Выдержал | В норме
13 | Изоляция проходных изоляторов |  |  |  |  | А-(В+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
14 | Изоляция проходных изоляторов |  |  |  |  | В-(А+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
15 | Изоляция проходных изоляторов |  |  |  |  | С-(В+А+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
16 | Изоляция сборных шин |  |  |  |  | А-(В+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
17 | Изоляция сборных шин |  |  |  |  | В-(А+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
18 | Изоляция сборных шин |  |  |  |  | С-(В+А+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
19 | Изоляция шинных мостов |  |  |  |  | А-(В+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
20 | Изоляция шинных мостов |  |  |  |  | В-(А+С+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
21 | Изоляция шинных мостов |  |  |  |  | С-(В+А+К) |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 300 |  |  |  | В норме |  | 1 | 42 |  |  |  | 42 |  |  |  | Выдержал | В норме
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора | [7 empty] | Марка прибора |  |  |  | Заводской номер |  | Диапазон измерения |  |  |  | Класс точности |  | Дата проверки | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  |  |  | Орган проверки | Заключение
1
2
Примечание:
1 | Испытания и измерения выполнены по Методическим указаниям, согласованным с МТУ Ростехнадзора по ППП.
2 | Нормативные документы: "Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97"
3 | Объем испытаний указанный в протоколе относится к каждому присоединению.
4 | В протоколе указанны наименьшее значение сопротивления изоляции для присоединений.
5 | Испытание ячеек и выключателей производилось совместно с трансформаторами тока в соответствии с п. 1.12 РД 34.45-51.300-97
6 | Результаты испытания ДГК-10, ТН-10, ТСН-10, РВО-10 указанны в соответствующих протоколах.
7 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
8 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Внешним осмотром дефектов изоляции на выявлено, сколы и трещины отсутствуют.
Опорная и междуфазная изоляция сборных шин,трансформаторов тока, выключателей и ячеек распредустройства
ВЛ-1001-1005, ввод 10 Т-1, ТСН-10, ТН-10, ШМ-10 Т-1
выдержала испытание повышенным напряжением и может находиться в эксплуатации.
Испытания произвел:
Протокол проверил: | [23 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 | г.