## уст
ф | э | т
А | Верхний | РВС-110
В | Средний | РВС-35
С | Нижний | РВС-33
резерв | Резерв | РВС-20
РВС-15
РВО-10
ZG-12

## ВЭС
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [8 empty] | Заказчик / Организация:
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [8 empty] | Объект / Подстанция:
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [8 empty] | Адрес / Оборудование:
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [8 empty] | Дата испытания: | [9 empty] | #REF!
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [8 empty] | Причина испытания: | [9 empty] | #REF!
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NПП NNNN | [8 empty] | Климатические условия: |  |  | tос= |  | +20
#REF!
Протокол №
ультразвукового контроля подвесной изоляции прибором УД-8
Обнаруженные дефекты:
№ | Наименование ВЛ |  | Uном (кВ) |  | Номер опоры | Фаза | Уровень изм. (db) | Уровень фон. (db) |  | Уизм. /Уфон. | Механические повреждения |  |  |  |  | Дефектн. Шт. | Заменить до |  |  | 110 | 35 | 110 | 35 | 110 | 35
1 |  |  | 35 |  |  | Верхняя | 50 | 12 |  | 4.1667 | Разрушено 5 из. |  |  |  |  | 1 | 2010-10-01 |  |  | 0 | 0 | 01.10.2010 | 01.10.2008
2 |  |  | 35 |  |  | Правая | 65 | 12 |  | 5.4167 | Разрушен 1 из. |  |  |  |  | 1 | 2010-10-01 |  |  | 1 | 1 | 01.10.2010 | 01.10.2008
3 |  |  | 35 |  |  | Верхняя | 15 | 12 |  | 1.25 | Разрушен 1 из. |  |  |  |  | 1 | 2010-10-01 |  |  | 0 | 0 | 01.10.2010 | 01.10.2008
Примечание:
1 | Измерение производилось с использованием прибора УД-8.
2 | Категория дефекта определена в соответствии с методическим руководством по применению УД-8 изд. "ППП"
3 | Нормативные документы: "Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97".
4 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
5 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Уровень звучания гирлянд не превышает фоновый, за исключением изоляторов указанных в таблице.
Испытания произвел:
Протокол проверил: | [12 empty] | " |  | " |  | 20 | г.
Мероприятия:
Протокол утвердил: | [12 empty] | " |  | " |  | 20 | г.
Note on BD12: Если значение между 0,5-0,6 появляется ошибка в формуле.