## уст
об | гл | оса | вл | пр | на | м
Кабель ввода | Глина | Отсутствовали | Нормальная | межремонтные испытания | 110 | ОРУ-110/35/10
Кабель до ШР | Суглинок |  | Выше нормы | пусковые испытания | 35 | ОРУ-110/10
Кабель до щита освещения | Песок | Отсутств. 3 дня | Ниже нормы | контрольные испытания | 10 | ОРУ-35/10
Шит освещения гр. |  | Отсутств. 7 дней |  |  | 0.4 | ТП-10/0.4
[5 empty] | 0 | Опора ВЛ
Электроустановка
Молниеприемник

## новая
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [11 empty] | Заказчик / Организация: | [17 empty] | Расчет К сезонного для 48-57 параллели "Грунтовые воды"
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [11 empty] | Объект / Подстанция: | [17 empty] | Тип грунта |  | Влажность гр. |  | Sзу м2 |  | Кр | Кс
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [11 empty] | Адрес / Оборудование: | [17 empty] | Суглинок |  | Выше нормы |  | 368 | 19.1833 | 20 | 2.548
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [11 empty] | Дата испытания: | [17 empty] | Глина | 2 | Низкая | 3 |  |  | 0 | 10_ | 2.8007
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [11 empty] | Причина испытания: | [17 empty] | Смешанный | 2 | Средняя | 3 |  |  | 20 | 50_ | 1.7
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NПП NNNN | [11 empty] | Климатические условия: | [6 empty] | tос= |  | +20 | [8 empty] | Песок | 2 | Высокая | 3 |  |  | 0 | 500_ | 1.4
Протокол №
проверки соотояния заземляющего устройства
Характеристика грунта и условия окружающей среды:
№ | Расположение заземляющего устройства |  |  | Осадки до измерения |  |  | Осадки при измерении |  |  |  | Тип грунта |  |  |  |  | Структура грунта | [5 empty] | Влажность грунта |  |  |  | Rуд. расчетное грунта (Ом х м2)
1 |  |  |  | Отсутств. 7 дней |  |  | Отсутствовали |  |  |  | Суглинок |  |  |  |  | Грунтовые воды | [5 empty] | Выше нормы |  |  |  | 60
Измерение удельного сопротивления грунта:
№ | Место измерения |  |  | L вертик. заземл. ЗУ (м) |  |  | Измерение на глубине (м) |  |  |  | Шаг измерит. электродов (м) |  |  |  |  | Lизм. электродов (м) | [5 empty] | Rизм (Ом) |  |  |  | Rуд.грунта (Ом х м2)
1 | Заземляющее устройство ОРУ-35/10 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 0.25 | [5 empty] | 1.41 |  |  |  | 44.274
Измерение сопротивления растекания заземляющего устройства:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  | S зу (м2) | Ф зу (м) |  | L ток.эл. (м) |  | R0.1 (Ом) | R0.2 (Ом) |  | R0.3 (Ом) | R0.4 (Ом) |  | R0.5 (Ом) |  | R0.6 (Ом) |  | R0.7 (Ом) |  | R0.8 (Ом) |  | R0.9 (Ом) | R изм (Ом) |  | К сезон. |  | R ЗУ (Ом)
1 | Заземляющее устройство ОРУ-35/10 |  |  | 368 | 28 |  | 100 |  | 0.63 | 0.67 |  | 0.72 | 0.75 |  | 0.78 |  | 0.82 |  | 0.86 |  | 0.92 |  | 1.05 | 0.78 |  | 2.548 |  | 1.9874
Проверка соответствия сопротивления растекания заземляющего устройства нормируемому значению:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  | Назначение ЗУ |  |  |  | U эл.уст. (кВ) |  |  | I о.к.з. (А) |  |  | Норм. Rзу (Ом) |  |  |  | Rуд.грунта (Ом х м) |  |  |  | R ЗУ (Ом) |  |  | Rдоп ≤ (Ом) |  | Заключение
1 | Заземляющее устройство ОРУ-110/35/10 |  |  | ОРУ-35/10 |  |  |  | 35 |  |  | 5.45 |  |  | 4 |  |  |  | 44 |  |  |  | 1.9874 |  |  | 4 |  | В норме
Измерение сопротивления металлосвязи оборудования с заземляющим устройством:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  | Наименование оборудования подключенного к данному ЗУ | [17 empty] | Rизм (Ом) |  |  | Rдоп ≤(Ом) |  | Заключение
1 | Заземляющее устройство ОРУ-35/10 |  |  | Всё оборудование 35, 10 кВ на ОРУ-35/10 (не более) | [17 empty] | 0.04 |  |  | 0.05 |  | В норме
Измерение сопротивления металлосвязи оборудования не подключаемого к заземляющему устройству:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  | Наименование оборудования не подключаемого к данному ЗУ | [17 empty] | Rизм (Ом) |  |  | Rдоп ≥ (Ом) |  | Заключение
1 | Заземляющее устройство ОРУ-35/10 |  |  | Опора 35 кВ | [17 empty] | 9 |  |  | 0.5 |  | В норме
Измерение коррозионного состояния заземляющего устройства:
№ | Наименование заземляющего устройства |  |  | А изм (мм) | В изм (мм) |  | Ф изм (мм) |  | А ном (мм) |  | В ном (мм) |  | Ф ном (мм) |  |  | S изм (мм2) |  |  | S ном (мм2) |  |  | Износ изм. (%) |  |  | Износ доп. ≤ (%) |  | Заключение
1 |  |  |  | 29.6 | 4.4 |  |  |  | 29.6 |  | 4.5 |  |  |  |  | 130.24 |  |  | 133.2 |  |  | 2.222% |  |  | 50% |  | В норме
2 |  |  |  | 29.1 | 4.4 |  |  |  | 29.1 |  | 4.4 |  |  |  |  | 128.04 |  |  | 128.04 |  |  | 0% |  |  | 50% |  | В норме
Испытательное оборудование и приборы:
№ | Наименование измерительного прибора |  |  | Марка прибора |  | Заводской номер |  | Диапазон измерения |  |  | Класс точности |  |  | Дата проверки |  |  |  | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  |  | Орган проверки |  | Заключение
1
Примечание:
1 | Испытания и измерения выполнены по Методическим указаниям, согласованным с МТУ Ростехнадзора по ППП.
2 | Нормативные документы: "Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97", ПУЭ изд.7, ПТЭЭП, ПТЭСС.
3 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
4 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  | Параметры заземляющего устройства сооответствуют нормируемым значениям.
Внешним осмотром дефектов не выявлено. Заземляющее устройство годно к эксплуатации.
Испытания произвел:
Протокол проверил: | [19 empty] | " |  |  | " |  |  |  | 20 |  | г.
Note on BH3: Площадь ЗУ
Note on Y20: Расстояние до токового электрода не менее 3-5 Диаметров ЗУ (Фзу)
Note on AU25: 1) Для электроустановок выше 1 кВ при удельном сопротивлении грунта р более 500 Ом м допускается увеличение сопротивления в 0,002р раз, но не более десятикратного. 3) Для установок и ВЛ напряжением до 1 кВ при удельном сопротивлении грунта р более 100 Ом м допускается увеличение указанных выше норм в 0,01p раз, но не более десятикратного.
Note on AT21: Отклонение между R04 или R06 к R05 должно быть не более 10 %